重庆市生态环境局两江新区分局
审查建设项目环评信息公示表

渝环（两江）〔2023〕第54号

重庆市生态环境局两江新区分局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2023年6月5日—2023年6月9日（5个工作日）。环评文件查询方式  http://ljxq.cq.gov.cn/zwgk_199/jczwgk_172875/hjbh_172927/ljxqlm_273979/ljxqlm_273986/
反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355。通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施
	相关部门意见

	54
	重庆水土园区京东方B12区域分布式能源项目
	水土园区京东方B12厂区内
	重庆渝润能源服务有限公司
	重庆环科源博达环保科技有限公司
	拟新建1根1.05km的DN323.9、1根1.17km的DN219.1天然气管道、5台4500kW燃气内燃机组的发电装机、5台3800kW烟气型溴化锂冷热水机组的供冷主机、5台20kV电力并网系统及附属设施设备、电缆及管网建设。
	（1）废气：

内燃机烟气采用SCR脱硝处理，共设置5根20m烟囱。

在采取防治措施后，项目排放的污染物均低于相关评价标准，对周围环境影响较小。大气环境影响可以接受。

（2）废水：

厂区生活污水采用生化池处理；再与生产废水（其中酸碱废水站内中和预处理）一并排入水土污水处理厂深度处理；雨水汇集后就近排入京东方B12厂区的雨水管网，再排入市政雨水管网。

项目在采取上述废水处理措施后，运营期对周边地表水环境影响可以接受。

（3）声环境：

项目生产过程中的噪声源主要为燃气内燃发电机组、热水型溴化锂机组、冷却塔，噪声值在85～105dB（A）之间。

根据影响预测，项目建成后，京东方B12厂区各厂界噪声昼间、夜间影响均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，项目周围50m范围内没有敏感点分布，因此，不会造成噪声扰民现象，但建设单位仍应引起重视，进一步完善降噪措施，降低噪声对环境的影响。

（4）固体废物：

废机油、废SCR催化剂暂存于危废暂存间，厂区设置危废暂存间，建筑面积为20m2，采用“四防”措施

通过上述有效的处置措施后，固体废弃物对环境的影响较小，环境能够接受。

（5）地下水、土壤：

①垂直入渗防控措施

针对垂直入渗可能造成的地下水、土壤污染，项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

危废暂存间、化学品存放区域、软水站酸碱废水预处理区域等按重点防渗区采取相应的防渗措施。生活污水处理站按一般防渗区采取相应的防渗措施。

②地面漫流防控措施

针对地面漫流对地下水、土壤可能产生的污染途径，依托京东方B12厂区设置事故水池（共两座），有效容积10000m3，收集事故废水。在发生厂区火灾、爆炸等事故时，将事故废水排入事故池，通过事故池进入京东方B12厂区的污水处理站，进而达到全面防控事故废水发生地面漫流进入地表水、地下水和土壤。在落实以上防控措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对地表水、地下水和土壤影响较小。

③大气沉降防控措施

项目排放的大气污染物主要为烟尘、SO2和NOx，不涉及五类重金属排放。在采取合理可行的污染治理措施后，各项废气污染物排放速率及浓度均满足相应排放标准要求，废气污染物沉降到土壤的输入量很小，在土壤吸附、络合、沉淀和阻留作用下，迁移速度较缓慢，大部分残留在土壤耕作层，极少向下层土壤迁移，大气沉降对土壤影响较小。

通过上述有效的处置措施后，项目对地下水、土壤环境的影响可接受。

（6）环境风险：

①车间地面采取硬化处理；危危废暂存间、化学品存放区域、软水站酸碱废水预处理区域采取重点防渗措施。

②对尿素罐设置一个有效容积不小于15m3的围堰。

③按相关标准规范设置可燃气体（甲烷）报警仪。

④本项目室内、外应设置消火栓系统，水喷雾灭火系统，火灾自动报警系统、移动式灭火器等。

⑤依托京东方B12厂区设置的2座事故水池，有效容积共10000m3。

评价要求建设单位制订突发环境事件风险评估报告和应急预案，当发生风险事故时立即启动事故应急预案，能确保事故不扩大，不会对周边环境造成较大危害，使环境风险处于环境可接受的水平。
	重庆两江新区经济运行局备案（项目编码：2211-500109-04-05-199520）


