重庆市生态环境局两江新区分局
审查建设项目环评信息公示表

渝环（两江）〔2024〕第66号

重庆市生态环境局两江新区分局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2024年5月30日—2024年6月5日（5个工作日）。环评文件查询方式：可通过下方文本链接查询。

反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355。通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施
	相关部门意见

	66
	德飞实验室项目
	重庆两江新区水土街道京东方大道399号16幢、17幢
	重庆德飞检验检测有限公司
	重庆蓝拓环保科技有限公司
	主要开展工程材料、工程结构、建筑材料、地基基础、建筑节能、市政工程材料、道路工程、桥梁与地下工程、岩土工程类、混凝土工程类、金属结构类、量测类等相关项目检测，建成投产后产现年检测能力约6000份检测报告，预计年收入约10000万元(人民币)。
	1.1废气

（1）有组织

①沥青实验废气采用集气罩进行收集，收集效率不小于90%，收集后经“焦油捕集器+活性炭吸附”工艺进行处理（对沥青烟处理效率为90%，对苯并[a]芘、非甲烷总烃处理效率为50%），最后经25m高排气筒排放，沥青烟、苯并芘和非甲烷总烃的排放速率和浓度均能满足重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准 》（DB50/418-2016）中排放限值；

②化学试剂挥发的废气采用通风橱及集气罩进行收集，收集效率不小于90%，收集后经“碱液喷淋+气液分离器+二级活性炭吸附装置”进行处理（对酸雾处理效率为80%，对非甲烷总烃、甲醛及氨等处理效率为50%），最后经25m高排气筒排放，其中氯化氢、硫酸雾、NOx、氟化物、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯及甲醛的排放速率和浓度均能满足重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中排放限值，氨的排放浓度和限值能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的排放限值；

③燃烧实验废气采用通风橱及管道负压收集，收集效率按100%计，收集后经“水喷淋+气液分离器+二级活性炭吸附装置”进行处理（对烟尘（颗粒物）处理效率为99%，对非甲烷总烃处理效率为50%），最后经25m高排气筒排放，SO2、NOX、烟尘（颗粒物）、非甲烷总烃的排放速率和浓度均能满足重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中排放限值。

（2）无组织

无组织废气主要为样品处理粉尘、上料粉尘、磨片废气、涂料制样废气及食堂废气。无组织废气产水量较少，通过规范操作，加强振筛机等设备密闭、湿式切割等措施，自然沉降，以及加强房间通风等措施进行控制。食堂废气经油烟净化器处理后，引致屋顶排放，油烟、非甲烷总烃排放浓度满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）限值。

综上所述，在采取上述措施后，对环境影响较小。

1.2废水

拟建项目产生的废水主要包括生活污水、食堂废水、地面清洁废水、物理实验废水（含实验废水、设备清洗废水）、化学性实验废水（器皿第三、四次清洗废水）、纯水制备浓水及喷淋装置废水等。

物理实验废水、设备清洗废水经沉淀池处理后，同纯水制备浓水、器皿第三/四次清洗废水、喷淋装置废水经实验废水处理设施处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入天海星已建生化池。

食堂废水经隔油池预处理后，与生活污水、纯水制备浓水、地面清洁废水及预处理后的实验废水，一起依托天海星已建生化池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，通过市政污水管网排入水土污水处理厂深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入竹溪河。

综上所述，项目生产废水及生活污水采取相应处理措施后不会对水土污水处理厂造成冲击影响，项目排水方式可行。项目污水经水土污水处理厂进一步处理后排放，对地表水环境影响很小。

1.3噪声

项目设备噪声采取基础减震、厂房建筑隔声之后，其产生的噪声贡献值较小，预测边界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。项目营运期噪声对周边环境的影响小，环境可接受。

1.4固废

本项目营运期产生的固废包括一般固体废物、危险废物和生活垃圾。

本项目一般工业固体废物主要为废建筑材料、废钢材、废塑料制品、废包装材料及废滤芯等，分类收集后暂存于一般固废暂存间，废钢材、废塑料制品、废包装材料定期外售物质回收公司；废建筑材料定期运至一般工业固废堆场处置。本项目新建一般固废暂存间，建筑面积70m2，可满足项目一般固废暂存要求。其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；为了便于管理，贮存场应按 GB15562.2 要求设置环境保护图形标志，对不同的固废进行分类堆放。建设单位应按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》相关要求明确负责人，设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。

本项目生产过程产生的危险废物包括废涂料、废煤油、高浓度实验废液、第一、二次清洗废液、化学品废弃容器、过期失效试剂、废含油抹布/棉纱、废润滑油、废润滑油桶、废UV灯管、废活性炭、废水处理设施污泥等。本项目危废贮存点位于厂房1F西侧，面积20m2。专门收集暂存生产过程中产生的危险废物，经专用容器，分类收集后，按要求统一分类存放在危险废物贮存点，定期交有资质单位处置。危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中“贮存点”管理要求及相关的规定进行建设及管理。

综上所述，本项目营运期产生的各种固废均通过合理方式进行了综合利用或无害化处理后，不会对环境产生不利影响。

1.5地下水及土壤

进行分区防渗，危废贮存点、化学贮存一室、化学贮存二室、油料库房、实验废水处理设施等区域作为重点防渗区；厂房除重点防渗区域外的区域划为一般污染防治区；对可能会产生轻微污染的其他建筑区，如厂房外道路等，划为简单污染防治区对基础以下采取原土夯实、混凝土地面硬化。

经以上防护措施后，可有效防止污染物渗漏污染地下水、土壤，项目对周围地下水和土壤环境影响较小。

1.6环境风险

①化学试剂、药品

拟建项目在化学贮存一室、化学贮存一室共设置了A、B、C、D、E、F、G、X、Y、易制爆柜及易制毒柜等10个专用贮存柜，用于实验用贮存化学药品。

a.对于化学试剂、药品的购买、储存、保管、使用等需按照相关规定管理执行。化学试剂、药品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，化学试剂、药品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。化学试剂、药品专用仓库，应当符合国家相关规定要求，设置明显标志。化学试剂、药品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。要求各类化学试剂、药品分开储存，专人负责试剂收发、验库、使用登记、报废等工作，建立化学试剂、药品的管理办法。

根据《实验室危险化学品安全管理规范》对项目危险化学品管理进一步提出以下反馈意见：危险化学品储存柜设施应避免阳光直晒及靠近暖气等热源，保持通风良好，不宜贴邻实验台设置，也不应设置于地下室；使用气体应配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅等设备。宜将气瓶设置在实验室外避雨通风的安全区域，同时使用后的残气应通过管道引至室外安全区域排放；

b. 危险化学品包装物上应有符合GB15258规定的化学品安全标签；

c. 爆炸性化学品的领取，应由两人以当日实验的用量领取，如有剩余应在当日退回，并详细记录退回物品的种类和数量；

d. 爆炸性化学品应分别单独存放在专用储存柜中；

e. 其他危险化学品应储存在专用的通风型储存柜内；

f. 危险化学品包装不应泄露、生锈和损坏，封口应严密，摆放要做到安全、牢固、整齐、合理，不应使用通常用于贮存饮料及生活用品的容器盛放危险化学品。

g. 药品试剂室的地面应采取防渗、防腐措施，并在药品试剂柜内设置铁托盘以防止液体化学试剂、药品渗漏，并定期检查，发现漏泄立即采取措施。

h 过期失效药品与试剂不得随意废弃，应统一收集暂存于危废贮存点，定期交由资质单位进行处置。

②易制毒（易制爆）化学品

易制毒化学品贮存于易制毒柜，易制爆化学品贮存于易制爆柜。

为了进一步强化对易制毒（易制爆）化学品的管理工作，规范易制时（易制爆）化学品在购进、使用过程中运作程序和安全需做到以下要求。

a.凡易燃、易爆、剧毒、易制毒化学品要有专人保管，领取时要严格登记，领取人必须对使用人员、使用情况作详细记录，以确保安全。保证将购进的易制毒（易制爆）化学品用于合法生产上，不私自转让其他单位或个人，并加强易制毒（易制爆）化学品的管理。

b.购买易制毒（易制爆）化学品时，严格执行国家相关法律规定，严格按照购用备案证明上的数量购买，严楚超过购买证明上限定的数量。

c.落实专人管埋，双人双锁，并如实登记台账，自觉接受监督检查。

d.易制毒（易制爆）化学品到货后，必领双热清点核对无误后方可入库，并登记台账，易燃、易爆化学品必须按规定存放，严禁混放，以免发生自燃和爆炸事故。

e.剧毒化学品应放入保险柜中存放，必须两人同时到场才能打开，易制毒（易制爆）化学品领用时，由使用人提出用量，双人双锁理人进行用量的确认后，共同记录于易制毒（易制爆）化学品台账中。

f.定期对易制毒（易制爆）化学品管理人员进行教育和培训，并做好教育和培训记录。

g.易制毒（易制爆）化学品管理人，确实做好易制毒（易制爆）化学品的储存，出库、入库登记，严格管理，做到账务相符，账目清楚。

h.要经常核查剧毒化学品的库存情况，谨防丢失被盗。若有意外，及时向公安机关报案

③危废贮存点风险防范措施

危废贮存点按照相应要求做好“六防”措施；按规范进行防渗漏处理，并设置标识标牌。危险废物采用专用容器，分类收集分类暂存，容器下方设置接漏盘，防止危废暂存容器突发性破损或人员操作失误时，废液泄漏，对周围环境产生不利影响。加强危废记录和管理台账，定期对工作人员进行相关培训。危废贮存点严格按照“4.2.4.3环境管理要求”及相关规定进行管理。

④丙烷储存风险防范措施

液化丙烷气瓶应存放在通风、干燥、阴凉的地方，远离明火、热源及阳光直射。同时要注意防潮、防雨、防晒，避免气瓶生锈或受损。液化丙烷气瓶应储存在平坦、牢固的地面上，并采用配套的固定装置进行固定，防止气瓶倒塌或滚动。气瓶与易燃易爆品、有毒有害物品等应保持一定的距离和隔离距离，防止发生意外事故。液化丙烷气瓶储存应加强防火措施，如设置防火墙、防火门、防火窗等。同时，在气瓶储存区域内应设置消防栓，并保持消防通道畅通。禁止在储存区域内进行明火作业或使用易燃物品。液化丙烷气瓶的储存时间应限定在一定范围内，过期或钢瓶损伤的不得再用。同时，应定期对气瓶进行检查，确保气瓶的密封性和完好性，防止气体泄漏或安全隐患。在使用或储存液化丙烷气瓶时，需要了解气瓶的规格、压力、容量等相关信息，并按照使用说明书正确操作。同时，在使用或运输气瓶时，需要注意气瓶的倾斜度不能超过规定范围，以防气体泄漏或者压力不稳定造成意外。注意防雷、防静电，厂（车间）内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。在可能泄漏点下方安装丙烷报警器实时检测空气中的丙烷气体浓度避免发生事故。

⑤废气处理设施非正常工况下

废气处理设施发生非正常排放后立即停产检修，待维修好以后投入运行。加强设备的维护和管理、定期检修。

（2）常见事故预防及应急处理措施

①火灾事故的预防和处理

在使用丙烷、乙醇等易挥发、易燃烧的有机溶剂时如操作不慎，易引起火灾事故。为了防止事故发生，必须随时注意以下几点：

a.操作和处理易燃、易爆溶剂时，应远离火源；对易爆炸固体的残渣，必须小心销毁；不要把未熄灭的火柴梗乱丢；对于易发生自燃的物质及沾有它们的滤纸，不能随意丢弃，以免造成新的火源，引起火灾；

b.实验前应仔细检查仪器装置是否正确、稳妥与严密；操作要求正确、严格；常压操作时，切勿造成系统密闭，否则可能会发生爆炸事故；对沸点低于80℃的液体，一般蒸馏时应采用水浴加热，不能直接用火加热；实验操作中，应防止有机物蒸气泄漏出来，更不要用敞口装置加热。若要进行除去溶剂的操作，则必须在通风橱里进行；

c.燃烧室、实验室里不允许贮放大量易燃物；

常见的应急处理措施：●在可燃液体燃着时，应立即拿开着火区域内的一切可燃物质，关闭通风器，防止扩大燃烧。●酒精及其它可溶于水的液体着火时，可用水灭火。●柴油等有机溶剂着火时，应用石棉布或干砂扑灭。绝对不能用水，否则反而会扩大燃烧面积。●注意电器设备导线等着火时，不能用水及二氧化碳灭火器（泡沫灭火器），以免触电。应先切断电源，再用二氧化碳或四氯化碳灭火器灭火。●衣服着火时，千万不要奔跑，应立即用石棉布或厚外衣盖熄，或者迅速脱下衣服，火势较大时，应卧地打滚以扑灭火焰。●发现烘箱有异味或冒烟时，应迅速切断电源，使其慢慢降温，并准备好灭火器备用。千万不要急于打开烘箱门，以免突然供入空气助燃（爆），引起火灾。●发生火灾时应注意保护现场。较大的着火事故应立即报警。若有伤势较重者，应立即送医院。●在实验室区域配置适量的各类适用灭火器，熟悉实验室内灭火器材的位置和灭火器的使用方法。●生物安全柜内尽量不要使用明火。因为在明火使用过程中产生的细小颗粒杂质将被带入滤膜区域，这些高温杂质会损伤滤膜。

②爆炸事故的预防与处理

a.某些化合物容易爆炸，在使用和操作时应特别注意。

b.仪器装置不正确或操作错误，有时会引起爆炸。如果在常压下进行蒸馏或加热回流，仪器必须与大气相通。在蒸馏时要注意，不要将物料蒸干。在减压操作时，不能使用不耐外压的玻璃仪器（例如平底烧瓶和锥形烧瓶等）。

c.对于放热量很大的合成反应，要小心地慢慢滴加物料，并注意冷却，同时要防止因 滴液漏斗的活塞漏液而造的事故。

③中毒事故的预防与处理

实验中的许多试剂都是有毒的。有毒物质往往通过呼吸吸入、皮肤渗入、误食等方式导致中毒。处理具有刺激性、恶臭和有毒的化学药品时，必须在通风橱中进行。通风橱开启后，不要把头伸入橱内，并保持实验室通风良好。实验中应避免手直接接触化学药品，尤其严禁手直接接触剧毒品。沾在皮肤上的有机物应当立即用大量清水和肥皂洗去，切莫用有机溶剂洗，否则只会增加化学药品渗入皮肤的速度。溅落在桌面或地面的有机物应及时除去。如不慎损坏水银温度计，撒落在地上的水银应尽量收集起来，并用硫磺粉盖在撒落的地方。实验中所用剧毒物质由各课题组技术负责人负责保管、适量发给使用人员并要回收剩余。实验装有毒物质的器皿要贴标签注明，用后及时清洗，经常使用有毒物质实验的操作台及水槽要注明，实验后的有毒残渣必须按照实验室规定进行处理，不准乱丢。

中毒事故应急处理措施：

●固体或液体毒物中毒：有毒物质尚在嘴里的立即吐掉，用大量水漱口。误食碱者，先饮大量水再喝些牛奶。误食酸者，先喝水，再服Mg(OH)2乳剂，最后饮些牛奶。不要用催吐药，也不要服用碳酸盐或碳酸氢盐。重金属盐中毒者，喝一杯含有几克MgSO4的水溶液，立即就医。不要服催吐药，以免引起危险或使病情复杂化。●吸入气体或蒸气中毒者：立即转移至室外，解开衣领和钮扣，呼吸新鲜空气。对休克者应施以人工呼吸，但不要用口对口法。立即送医院急救。

④实验室泄漏事故的预防与处理

泄漏到地面上需要用沙子、吸附材料进行处理。

覆盖：对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

稀释：为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。

泄漏后及时清理现场，采用专用泵和容器将物料收容后交由有资质单位处理。

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。

⑤实验室其他事故的急救

a.玻璃割伤：一般轻伤应及时挤出污血，并用消过毒的镊子取出玻璃碎片，用蒸 馏水洗净伤口，涂上碘酒，再用创可贴或绷带包扎；大伤口应立即用绷带扎紧伤口上部，使伤口停止流血，急送医院就诊。

b.烫伤：被火焰、蒸气、红热的玻璃、铁器等烫伤时，应立即将伤口处用大量水 冲洗或浸泡，从而迅速降温避免温度烧伤。若起水泡则不宜挑破，应用纱布包扎后 送医院治疗。对轻微烫伤，可在伤处涂些鱼肝油或烫伤油膏或万花油后包扎。若皮肤起泡（二级灼伤），不要弄破水泡，防止感染；若伤处皮肤呈棕色或黑色（三级灼伤），应用干燥而无菌的消毒纱布轻轻包扎好，急送医院治疗。

c.被酸、碱灼伤：(a)皮肤被酸灼伤要立即用大量流动清水冲洗（皮肤被浓硫酸沾污时切忌先用水冲洗，以免硫酸水合时强烈放热而加重伤势，应先用干抹布吸去浓硫酸，然后再用清水冲洗），彻底冲洗后可用2～5%的碳酸氢钠溶液或肥皂 水进行中和，最后用水冲洗，涂上药品凡士林。(b)碱液灼伤要立即用大量流动清水冲洗，再用2%醋酸洗或3%硼酸溶液进一步冲洗，最后用水冲洗，再涂上药品凡士林。受上述灼伤后，若创面起水泡，均不宜把水泡挑破。重伤者经初步处理后，急送医务室。

d.对于强酸性腐蚀毒物，先饮大量的水，再服氢氧化铝膏、鸡蛋白；对于强碱性毒物，最好要先饮大量的水，然后服用醋、酸果汁、鸡蛋白。不论酸或碱中毒都需灌注牛奶，不要吃呕吐剂。

⑤丙烷泄漏应急处理方法及注意事项

预防措施：

a.在储存和使用丙烷的过程中，应注意防止丙烷泄漏的安全措施，例如储存管道、容器等应定期检查；安装泄漏检测器等。

b.在搬运、装卸和储存丙烷过程中，应采取防爆措施，防止摩擦、静电火花等导致火灾爆炸事故。

泄漏应急处理：

a.人员疏散：在发现丙烷泄漏后，应立即采取措施疏散周围人员。

b.隔离现场：迅速采取措施将泄漏现场隔离，防止泄漏扩散，并确保启动安全应急预案。

c.应急处置：应根据泄漏情况，采取相应的应急处置措施。小泄漏处理：在泄漏区域周围设置障碍，并使用吸收剂进行泄漏物的吸收和固化。大泄漏处理：将泄漏现场周围的容器移开，使用喷雾器或泵浦将泄漏物质收回，避免泄漏扩散。处理剩余物质：应将剩余的丙烷或残留物质送回原先储存的地点或远离居民区等安全地点。

（3）火灾等事故下废水收集设施及处理方案

实验室火灾事故情况下会产生大量事故废水，如果不及时采取防范措施，事故废水随雨水管汇入市政雨水管网，导致水体污染。本项目在进入园区雨水排口处布设沙袋，在火灾事故情况下，及时使用沙袋堵截事故废水，以免废水随雨水管道外泄。事故废水经实验废水处理设施预处理达标后方可排入市政污水管网。

综上，项目在严密的安全防范措施情况，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工作。在消防、安全部门的指导下，制订切实可行的消防、安全应急方案和应急措施，可以确保安全生产，环境风险可控。因此，项目从环境风险角度分析是可行的。

1.7其他

①加强固废管理台账，危废转移应严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）的规定，采用危险废物转移联单登记的方式对危险废物进行登记、交接和转移的管理。定期更换活性炭及干式过滤纸，加强废气治理设施的检查，巡检，确保设施正常运行。

②项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响评价报告表及审批决定等要求，如实查验、检测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试运行情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。

③企业应如实记录含VOCs原料的购置、储存、使用及处理等台账，并保存相关原始凭据，供主管部门查验。记录保存时间不少于5年。应记录的数据包括含VOCs的原辅料的月使用量、产品月生产量、使用期限和更换频率。

④企业污水管网应做到可视化，排污口应具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》设置采样点，企业排污口设置需满足《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）。

⑤建立活性炭全过程管理台账，购入记录和质量规格应附发票、检测报告等关键支撑材料；应准确、及时填写更换记录并保存；废旧活性炭妥善贮存，贮存过程中产生的VOCs接入处理设施，将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，在设施运维台账中记录更换时间和使用量。

⑥根据《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引（2022 年版）》要求，建设单位须对污染治理设施安装独立电表。
	重庆两江新区经济运行局备案（项目编码：2312-500105-04-01-734035）


