重庆市生态环境局两江新区分局
审查建设项目环评信息公示表
渝环（两江）〔2024〕第68号

重庆市生态环境局两江新区分局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2024年5月31日—2024年6月6日（5个工作日）。环评文件查询方式  http://ljxq.cq.gov.cn/zwgk_199/jczwgk_172875/hjbh_172927/ljxqlm_273979/ljxqlm_273986/
反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355。通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施
	相关部门意见

	68
	重庆华衡检测北碚实验室改扩建项目
	重庆市两江新区水土高新技术产业园大地企业园工程楼38号楼
	重庆华衡检测认证技术有限公司
	重庆集能环保技术咨询服务有限公司
	扩建针对环境监测领域（水、气、声、固废）、农业领域（肥料）的检测平台，扩建项目预计年提供监测报告2000份
	1、施工期环境影响及保护措施

本项目租用两江新区大地企业园工程楼38号楼现有厂房进行建设。项目施工期主要涉及室内装修改造及设备安装，施工周期短，施工人员食宿依托周边已有设施，产生的环境影响较小。

（1）施工期废气治理措施

施工期废气主要为设备安装产生的少量粉尘，对周边环境影响较小。

（2）施工期废水治理措施

项目施工期废水主要是施工人员洗手、入厕产生的生活污水，该废水依托现有生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后通过市政污水管网，进入水土污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放，施工期废水对地表水环境影响小。

（3）施工期噪声治理措施

主要为设备基础施工以及调试过程中产生的噪声，其噪声值不大，约70~85dB（A），安装、调试结束后，噪声影响也结束。因此，施工噪声对周围环境影响较小。

（4）施工期固废治理措施

施工期固体废物分为一般工业固废和生活垃圾。 

一般工业固废分类收集后，可回收部分进行回收利用，不能回收的部分交由环卫部门收集处置； 

生活垃圾依托现有厂房垃圾收集系统收集后，交由环卫部门清运处置。

2、运营期环境影响及环境保护措施

（1）废气

有机前处理室废气经通风橱收集后进入1#活性炭装置处理，配置风机风量为34000m3/h，处理后经22m高的排气筒排放，排气筒编号为1#；

试剂库、易制毒易制爆库房及小型有机仪器室（预处理操作台）有机废气经抽风装置收集后进入2#活性炭装置处理，配置风机风量为8500m3/h，处理后经22m高的排气筒排放，排气筒编号为2#；

无机前处理室、小型仪器室（操作台）酸雾废气依托已建的1#碱液喷淋塔处理酸性废气，配置风机风量为24000m3/h，处理后经22m高的排气筒排放，排气筒编号为3#；

理化前处理室、金属前处理室及COD检测室酸雾废气依托已建的1#碱液喷淋塔处理酸性废气，配置风机风量为24000m3/h，处理后经22m高的排气筒排放，排气筒编号为4#。

（2）废水

实验废水依托已建废水处理设施处理，处理能力为8m3/d。实验废水经“酸碱中和+混凝沉淀+消毒”处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准后排入园区污水处理池；

生活污水与经处理达标后的实验废水经园区污水处理池（250m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网进入水土污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入竹溪河。

（3）噪声

拟建项目实验设备均为小型设备，运行过程中噪声较小，拟建项目噪声主要来源于空调机组、风机等辅助设备噪声，源强为70~85dB（A）；针对主要噪声源，项目选用低噪声设备，同时对不同设备采取密闭房间放置和隔声处理措施；对有振动设备机组设置防振支座和减震垫，以减振降噪；风机进、出口按照操作规范安装消声器。

（4）固废

一般工业固废依托在3F已设置一般固废暂存区，面积约15m2，废包装交废品回收公司，废弃RO滤芯由厂家回收。

3F危废依托已设的危废贮存点，面积约8.3m2，已设六防设施，并设置托盘，张贴相应标识标牌。

1F危废：1F新增1个危废贮存点，面积约8.3m2，设“六防”设施，并设置托盘，张贴相应标识标牌。

危废分类由专用容器收集置于危废贮存点内，危废委托有危废处理资质的公司统一处置；生活垃圾交环卫部门收集处理。

（5）环境风险

本项目涉及的重点关注危险物质为乙酸乙酯、丙酮、异丙醇、氯化氢、双氧水等危险化学品，依据核算，项目Q值＜1，环境风险潜势为I。

实验室废水预处理设施基础、易制毒储存室、易制爆储存室和危废贮存库设为重点防渗区，均做防渗、防泄漏处理，易制毒储存室、易制爆储存室防渗性能要求等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，危废贮存库防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料；易制毒储存室、易制爆储存室和危废贮存库液体物质存放区设置托盘。
	重庆两江新区经济运行局备案（项目编码：2403-500109-04-05-108323）


