重庆市生态环境局两江新区分局

受理建设项目环评信息公告表

渝环（两江）字〔2025〕95号

重庆市生态环境局两江新区分局于2025年9月30日受理以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。环境影响报告表公示期为2025年9月30日—2025年10月13日（5个工作日）。环评文件全本查询方式：可通过下表文本链接查看。反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355，通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。
	序号
	项目 

名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响

评价机构
	环评
类别
	受理
日期

	95
	江北复盛220千伏变电站110千伏送出工程


[image: image1.emf]2 江北复盛220千伏变电站110千伏送出工程 全文公示版.pdf


	重庆市两江新区鱼复工业园区内
	国网重庆市电力公司市北供电分公司
	 湖北君邦环境技术有限责任公司
	报告表
	2025年9月30日


_1234567890/2 ������ʢ220ǧ�����վ110ǧ���ͳ����� ȫ�Ĺ�ʾ��.pdf






 


 


 


 


目  录 


一、建设项目基本情况 .................................................................................... 2 


二、建设内容 .................................................................................................... 7 


三、生态环境现状、保护目标及评价标准 .................................................. 24 


四、生态环境影响分析 .................................................................................. 37 


五、主要生态环境保护措施 .......................................................................... 55 


六、生态环境保护措施监督检查清单 .......................................................... 62 


七、结论 .......................................................................................................... 66 


 







 


 —  1  — 


专题 


专题 1、《江北复盛 220 千伏变电站 110 千伏送出工程电磁环境影响评价专题》 


附件： 


附件 1、核准批复 


附件 2、“十四五”电力规划 


附件 3、选址意见书 


附件 4、线路路径协议 


附件 5、红线查询结果 


附件 6、三线一单查询结果 


附件 7、现状监测报告 


附件 8、类比监测报告 


附件 9、前期环保手续 


附件 10、社会稳定评估备案函 


附图： 


附图 1、项目地理位置图 


附图 2、项目周边环境示意图及线路路径图 


附图 3、项目周边环境敏感目标与监测点位相对位置关系示意图 


附图 4、杆塔图 


附图 5、断面图 


附图 6、项目与重庆市声环境功能区划相对位置关系示意图 


附图 7、项目周边环境保护措施布置图 


附件 8、本项目与两江新区规划相对位置关系示意图 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 —  2  — 


一、建设项目基本情况 


建设项目名称 江北复盛 220 千伏变电站 110 千伏送出工程 


项目代码 2411-500112-04-01-402911 


建设单位联系


人 
王** 联系方式 *** 


建设地点 重庆市两江新区鱼复工业园区内 


地理坐标 *** 


建设项目 


行业类别 
161 输变电工程 


用地（用海）面积（m2）


/长度（km） 


占地约 21100m2/线路长约
5.718km 


建设性质 


☑新建（迁建） 


□改建 


□扩建 


□技术改造 


建设项目 


申报情形 


☑首次申报项目              


□不予批准后再次申报项目 


□超五年重新审核项目 


□重大变动重新报批项目 


项目审批（核


准/备案）部门


（选填） 


重庆两江新区经济运行


局文件 


项目审批（核准/ 


备案）文号（选填） 
渝两江经审﹝2025﹞19 号 


总投资（万元） *** 环保投资（万元） *** 


环保投资占比


（%） 
*** 施工工期 12 个月 


是否开工 


建设 


☑否 


□是： 


专项评价设置


情况 


根据《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020）“B.2.1专题评价”要求


设置电磁环境影响专题评价。 


规划情况 


规划名称：《重庆市“十四五”电力发展规划》 


审批机关：重庆市发展和改革委员会、重庆市能源局 


审批文件名称及文号：《重庆市发展和改革委员会 重庆市能源局关于印发重


庆市“十四五”电力发展规划（2021-2025年）的通知》（渝发改能源﹝2022﹞


674号） 


规划环境影响


评价情况 


规划名称：《重庆市“十四五”电力发展规划（2021-2025）年环境影响报告


书》 


审批机关：重庆市生态环境局 


审批文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于重庆市“十四五”电力发展规


划（2021-2025年）环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕365号） 


规划及规划环


境影响评价符


合性分析 


一、与重庆市“十四五”电力发展规划符合性分析 


本项目为重庆市“十四五”电力发展规划项目 110 千伏电网建设项目中第


74 项，建成后可满足片区电力负荷增长需求，提高供电可靠性，项目的建设


符合重庆市“十四五”电力发展规划。 


二、与《重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025 年）环境影响报


告书》符合性分析 


本项目属于《重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025 年）环境影







 


 —  3  — 


响报告书》中鼓励类项目，在报告书优化调整建议主要是针对抽水蓄能、风电、


光伏发电、生物质发电项目提出，对于输变电项目，规划环评中就生态环境减


缓措施提出要求：输变电线路走向，有效避让敏感区，减缓生态影响。电网建


设对生态环境的影响主要集中在施工期，在规划选址、选线阶段应尽量优化布


局，从源头减缓生态影响。同时在开发过程中提出减缓措施，开发结束后进行


生态修复和补偿。电磁环境：变电站、升压站和送电线路的建设应满足《城市


电力规划规范》（GB50293-1999）、《电力设施保护条例》、《电力设施保


护条例实施细则》等相关要求。采取屏蔽等措施，确保监控点处工频电场强度


和磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求。 


本项目为输变电工程，变电站及新建线路均不涉及生态敏感区，在规划选


址、选线阶段已尽量优化布局，新建线路采用架空+电缆混合架设，架空部分


尽量利旧已有线路，共用电力廊道，减少生态影响，减少地表工频电场强度和


工频磁感应强度。项目与《重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025 年）


环境影响报告书》要求相符合。 


 


三、与《重庆市生态环境局关于重庆市“十四五”电力发展规划


（2021—2025 年）环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2023〕365 号）


符合性分析 


渝环函〔2023〕365 号文件针对输变电项目，主要做出了以下要求，符合


性分析如下： 


表 1-1 项目与渝环函〔2023〕365 号文符合性分析表 


方向 相关要求 项目情况 


是


否


符


合 


严格保护


生态空间，


优化规划


空间布局 


优化项目布局选址，避让生态保护红


线、自然保护区、风景名胜区、森林


公园等生态敏感区；涉及一般生态空


间的项目应严格控制占地范围，采取


相应的环境保护和生态修复措施，保


证生态系统结构功能不受破坏 


项目不涉及生态敏感区；变


电站仅为站内间隔扩建，线


路部分采用架空+电缆混合


架设，架空部分尽量利旧已


有线路，共用电力廊道，采


取措施后不会破坏生态系


统结构功能。 


符


合 


严守环境


质量底线，


加强环境


污染防治 


合理确定输变电线路路径和导线对地


高度，确保站界和线路下方电场强度


和磁感应强度符合电磁环境相关标准 


变电站仅为站内间隔扩建，


线路采用电缆+多回路架空


的形式，经环评类比分析和


预测，项目电磁环境影响满


足电磁环境相关标准要求。 


符


合 


完善生态 优化取、弃土场设置，弃土及时清运 间隔扩建及电缆线路段施 符







 


 —  4  — 


影响减缓


措施，落实


生态补偿


机制 


严禁边坡倾倒，弃土、弃渣应运至指


定地点集中堆放；严格控制占地面积


和施工范围，合理规划临时施工设施


布置，减少生态环境破坏和扰动范围；


强化施工管理，合理安排施工时序；


严格落实边坡防护等水土保持措施，


及时开展临时用地表土回覆、植被恢


复确保恢复效果良好 


工时土石方临时堆放在沟


槽一侧，待回填后弃方及时


清运至合法渣场，架空线路


段施工时土石方堆放在塔


基周边，及时回填。 


合 


规范环境


管理 


进一步与自然保护地、国土空间“三


区三线”划定成果衔接，严格落实自


然保护地、国土空间用途管制等要求；


加强规划环评与项目环评的联动，应


结合规划环评提出的指导意见和管控


要求做好项目环境影响评价工作 


不涉及 
符


合 


 


其他符合性 


分析 


1、项目建设与“三线一单”符合性分析 


1.1 与生态保护红线的符合性分析 


经查询重庆市规划和自然资源局用途管制红线智检服务（http://113.204.2


24.21:9100/#/hongxian/login?redirect=%2Fhongxian%2FProjectCount），本项目


不涉及重庆市生态保护红线。 


 


1.2 环境质量底线 


环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改


善环境质量的基准线。本项目为输变电工程，非工业、污染类项目，运营期无


工业废水、废气等产生排放。根据预测和类比分析结果，本项目营运期产生的


声环境、电磁环境影响均能满足相应的标准限值要求，施工期多在站内、线路


沿线进行，对周边生态环境影响较小，施工结束后及时对临时占地进行恢复，


不会触及周边环境质量底线，项目建设满足环境质量底线要求。 


1.3 资源利用上线 


资源利用上线是从促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少


的环境容量角度，不应突破资源利用最高限值。本项目为输变电工程，变电站


均为间隔扩建工程，线路为地下电缆+多回架空架设，仅新建塔基涉及少量占


地，其余均为临时占地，占地类型主要为草地及公共管理与服务用地，尽量减


少了土地资源利用，从总体上看，本工程对土地资源利用和保护影响较小，不


会突破资源利用上线。 


1.4 与生态环境准入清单的符合性 


根据“三线一单检测分析报告”，项目涉及两江新区工业城镇重点管控单







 


 —  5  — 


元-鱼复片区（ZH50010520005），项目仅涉及重点管控单元。 


根据《重庆市生态环境局关于印发<建设项目环评“三线一单”符合性分析


技术要点（试行）>的通知》（渝环函〔2022〕397 号）：“铁路、公路、长输


管线等以生态影响为主的线性建设项目重点分析对优先保护单元的生态环境


影响，可不开展重点管控单元、一般管控单元管控要求的符合性分析”。 


2、与重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的符合性分析 


重庆市生态环境保护“十四五”规划中提出落实生态环境准入规定，坚决


管控高耗能、高排放项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，


禁止在工业园区外新建工业项目。禁止在工业园区外扩建钢铁、焦化、建材、


有色等高污染项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局


规划的项目。加强电磁辐射环境监管。强化输变电设施、雷达、广播电视台站


等电磁辐射建设项目的事中事后监管，督促建设单位落实环境保护相关要求。 


本项目为输变电工程，属于基础设施类项目，不属于重庆市生态环境保护


“十四五”规划中禁止类和管控类项目，项目按照环评法等相关规定，严格履


行环评及验收相关手续，严格落实环境保护相关要求，因此，本项目建设符合


重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025 年）要求。 


3、与重庆两江新区生态环境保护“十四五”（2021—2025年）规划符合性分析 


本项目为输变电工程，属于电磁类项目，根据《重庆两江新区生态环境保


护“十四五”规划（2021-2025 年）》，“十四五”期间重庆两江新区对电磁环


境的主要目标和要求是：“强化通信基站、变电站、输电线路等电磁辐射源监


管，推进电磁环境质量现状调查和监测，推动通信基站环境保护工作有效开展，


妥善处理通信基站环境信访投诉；加强对户外变电工程及架空线路的规划管


控，做好信息公开、环境监测和科普宣传，破解输变电项目“邻避”效应。积极


推进辐射监测能力达标建设，按照市级要求完善辐射环境监测网络，及时修订


辐射环境应急预案，提升核与辐射事故应急能力”。 


本项目为输变电工程，110kV 陶家变电站及 220kV 复盛变电站电磁及声


评价范围内无环境敏感目标，新建线路沿线仅 3 处电磁环境敏感目标，无规划


敏感目标。本评价对项目周边的电磁环境质量进行了现状监测并制定了营运期


监测计划和要求，确保项目电磁环境达标。因此，项目建设符合重庆两江新区


生态环境保护“十四五”规划的相关要求。 







 


 —  6  — 


4、与《重庆市生态环境局关于印发重庆市辐射污染防治“十四五”规划


（2021-2025 年）的通知》符合性分析 


根据《重庆市生态环境局关于印发重庆市辐射污染防治“十四五”规划


（2021-2025 年）的通知》（渝环〔2022〕27 号），“十四五”期间重庆电磁环


境的主要目标和要求是：“电磁辐射环境监管得到加强：强化电磁类建设项目


事中事后监管，进一步提升电磁环境监测能力，确保电磁辐射建设项目安全有


序发展”。 


项目为输变电工程，属于电磁类项目，项目按照环评法等相关规定，严格


履行环评及验收相关手续，严格落实环境保护相关要求，项目运行期按照排污


监测监督管理办法等相关要求，建立了电磁环境等指标的监测要求，确保项目


电磁环境达标。因此，项目建设符合重庆市生态环境局关于印发重庆市辐射污


染防治“十四五”规划。 


 


 


 


5、与推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引（2022 年版）符合性分


析 


项目属于电力基础设施类项目，位于两江新区鱼复工业园区内。根据推动


两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引（2022 年版）区域环境准入（三）


鱼复、龙兴新城准入要求：本项目不属于区域限制或禁止的项目类别。 


6、产业政策符合性 


项目为输变电工程，属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》


（2024 年本）中鼓励类项目第四项电力-电力基础设施建设“电网改造与建设，


增量配电网建设”类项目，项目符合国家产业政策要求。 


 


 







 


 —  7  — 


二、建设内容 


地


理


位


置 


项目位于重庆是两江新区。各子工程地理位置如下： 


（1）220kV 复盛变电站 110kV 间隔扩建工程位于重庆市两江新区和顺路与和顺三


支路交汇处西北侧 220kV 复盛变电站内； 


（2）110kV 陶家变电站 110kV 间隔扩建工程位于重庆市两江新区长和路与两江大


道交汇处西北侧 110kV 陶家变电站内； 


（3）线路工程均位于重庆市两江新区重庆市两江新区鱼复工业园区。 


本项目地理位置见附图 1。 


项


目


组


成


及


规


模 


2.1项目由来 


为满足片区供电需求，国网重庆市电力公司市北供电分公司拟开展“重庆江北复盛


220kV 变电站 110kV 送出工程”，项目于 2025 年 3 月取得重庆两江新区经济运行局的


核准批复（渝两江经审﹝2025﹞19 号），项目代码 2411-500112-04-01-402911。 


2.2主要建设内容 


随着设计的深入，工程内容与核准文件存在一定差异，本评价内容以最新设计文件


为准，项目主要建设内容分为三个部分： 


（1）220kV 复盛变电站 110kV 间隔扩建工程 


220kV 复盛变电站 110kV 侧扩建 6 个户外 GIS 出线间隔（其中 5 回电缆出线间隔、


1 回架空出线间隔），因本期涉及部分间隔基础改造，有少量土建。 


（2）110kV 陶家变电站 110kV 间隔扩建工程 


110kV 陶家变电站 110kV 侧扩建 2 个户内 GIS 电缆出线间隔，利用站内现有间隔，


仅增加相关电气设备，不涉及土建。 


（3）线路工程 


①220kV 复盛变电站-110kV 陶家变电站 110kV 线路工程 


线路起于 220kV 复盛变电站，止于 110kV 陶家变电站，采用电缆+架空混合架设，


线路总长约 2.74km，其中架空线路约 0.92km，电缆线路约 1.82km（电缆通道总长约


1.516km，其中新建电缆通道长约 0.892km（其中与④110kV 复尔东西线改接工程共用电


缆通道 0.868km），利用鱼复工业园区已建综合管廊长约 0.624km）。 


②110kV 复物线改接工程 


线路起于 220kV 复盛变电站，止于原 110kV 尔物线 38#塔，电缆+架空混合架设，


线路总长约 1.368km，其中架空线路长约 1.32km，电缆线路长约 0.048km（新建电缆通







 


 —  8  — 


道长约 0.01km）。 


③110kV 复朱线改接工程 


线路起于 220kV 复盛变电站，止于新建 110kV 复朱新 2#塔，同塔双回（单边挂线）


架设，线路长约 0.23km。 


④110kV 复尔东西线改接工程 


新建线路起于 220kV 复盛变电站，止于新建 110kV 复尔东西线新 1#塔，电缆敷设，


线路长约 1.16km，新建电缆通道长约 0.892km（其中与①220kV 复盛变电站-110kV 陶家


变电站 110kV 线路工程共用电缆通道 0.868km）； 


因本期开断原 110kV 朱尔 107#/尔物 34#塔~原 110kV 朱尔 108#/尔物 33#塔，需拆除


该段线路利用原线路及原电力廊道重新搭接新建 110kV 复尔东西线新 1#塔~原 110kV 朱


尔 108#/尔物 33#塔段线路，利旧线路长约 0.22km。 


⑤拆除工程 


本期需拆除原 110kV 朱尔线长约 0.3km（102#塔～103#塔），拆除杆塔 2 基（原 102#


塔、原 103#塔）；拆除原 110kV 尔物线长约 0.9km（34#塔～37#塔），拆除杆塔 4 基（原


34#~原 37#）。 


 


图 2-1 工程概况示意图 


 







 


 —  9  — 


2.3本期建设项目概况 


根据初设资料，项目概况见表 2-1。 


表2-1  工程总体概况一览表 


项目名称 重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程 


建设单位 国网重庆市电力公司市北供电分公司 


设计单位 重庆电专能创勘察设计有限公司 


建设地址 重庆市两江新区鱼复工业园区内 


工程性质 新建 


项目总投资 *** 


主体


工程 


220kV 复盛变电站


110kV 间隔扩建工


程 


在 220kV 复盛变电站内进行，不需额外征地，本期扩建 6


个 110kV 间隔，利用站内现有间隔，增加相关电气设备，


基础部分涉及少量土建施工。 


110kV 陶家变电站


间隔扩建工程 


在 110kV 陶家变电站内进行，不需额外征地，本期扩建 2


个 110kV 间隔，利用站内现有间隔，仅增加相关电气设备，


不涉及土建。 


复盛-陶家 110kV


线路工程 


线路起于 220kV 复盛变电站，止于 110kV 陶家变电站，


电缆+架空架设，线路总长约 2.74km，其中架空线路约


0.92km，电缆线路 1.82km（电缆通道总长约 1.516km，其


中新建电缆通道长约 0.892km ，利用鱼复工业园区已建


综合管廊长约 0.624km）。 


110kV 复物线改接


工程 


线路起于 220kV 复盛变电站，止于原 110kV 尔物线 38#


塔，电缆+架空架设，线路总长约 1.368km，其中架空线


路长约 1.32km，电缆线路长约 0.048km（电缆通道长约


0.01km）。 


110kV 复朱线改接


工程 


线路起于 220kV 复盛变电站，止于新建 110kV 复朱新 2#


塔，同塔双回（单边挂线）架空架设，线路长约 0.23km。 


110kV 复尔东西线


改接工程 


新建线路起于 220kV 复盛变电站，止于新建 110kV 复尔


东西线新 1#塔，全电缆，电缆线路长约 1.16km（新建电


缆通道长约 0.892km）。 


利旧线路起于 110kV 复尔东西线新 1#塔，止于原 110kV


朱尔 108#/尔物 33#塔，同塔双回架空架设，线路长约


0.22km。 


拆除工程 


拆除原 110kV 朱尔线长约 0.3km（102#塔～103#塔），拆


除杆塔 2 基（原 102#塔、原 103#塔）；拆除原 110kV 尔


物线长约 0.9km（34#塔～37#塔），拆除杆塔 4 基（原 34#~


原 37#）。 


依托


工程 


污水处理 
变电站内实行雨污分流，生活污水经地埋式污水处理设施


处理后进入市政污水管网。 


事故排油系统 


220kV 复盛变电站站内设有事故排油管道系统及事故油


池 1 座，有效容积约 75m3，110kV 陶家变电站内设有事


故排油管道系统及事故油池 1 座，有效容积约 25m3。 


生活垃圾 
生活垃圾经站内现有生活垃圾装置收集后交由环卫部门


处置 







 


 —  10  


— 


危险废物 


变电站产生的废变压器油、变压器油滤渣、含油手套及废


铅蓄电池等危废采用随产生随清运的方式，由有危险废物


处置资质的单位收集处理，不在站内暂存，本期间隔扩建


工程仅在间隔处新增相关电气设备，不涉及危险废物。 
备注：①电缆蛇形敷设，电缆线路长于电缆通道长度； 


②因项目子项间存在共用杆塔，杆塔数按本期新建杆塔总数列出。 


2.3.1 220kV 复盛变电站 110kV 间隔扩建工程 


（1）220kV 复盛变电站现状 


220kV 复盛变电站位于重庆市两江新区和顺路与和顺三支路交汇处西北侧，变电站


现有主变容量 2×240MVA，户外布置；220kV 出线 7 回，110kV 出线 9 回。 


220kV 复盛变电站属于“江北复盛 220 千伏输变电工程（变电站部分）”内容，原


重庆市环境保护局于 2012 年 5 月 31 日以渝（辐）环准〔2012〕64 号文对该变电站变电


进行了批复，原重庆市环境保护局两江新区分局于 2015 年 9 月 29 日以渝（两江）环验


〔2015〕087 号文对该变电站进行了验收批复，详见附件 9。 


根据建设单位介绍及咨询主管部门，变电站自竣工验收以来，站内各项环保设施运


行正常，未有变压器油泄漏事故发生，无环保相关投诉。 


（2）220kV 复盛变电站 110kV 间隔扩建依托工程 


根据资料和现场调查，本工程与现有220kV 复盛变电站依托情况见表2-2。 


表 2-2 本工程与现有 220kV 复盛变电站依托情况一览表 


类别 220kV 复盛变电站现有工程 本期工程 依托关系 


劳动定员 值守人员 2~3 人 不新增 依托现有 


给水 由市政管网接入 不新增 依托现有 


排水 
生活污水经污水处理设施处理后排入市


政污水管网 
不新增 依托现有 


生活污水


处置 


变电站内实行雨污分流，生活污水经污水


处理设施处理后进入市政污水管网 
不新增 依托现有 


事故油池 站内设 75m3事故油池 1 座 不新增 依托现有 


生活垃圾


处置 


站内设有生活垃圾收集装置，生活垃圾经


收集后定期交由环卫部门清运 
不新增 依托现有 


220kV间隔 220kV 出线间隔共 7 个，已用 7 个 不新增 依托现有 


110kV 间隔 110kV 出线间隔共 18 个，已用 9 个 


利用预留 6 个 110kV 出


线间隔，改造部分间隔基


础，并增加相关电气设


施，不需新征用地，涉及


少量土建施工 


利用现有预留


间隔，增加相


关电气设备 


（3）220kV 复盛变电站110kV 间隔扩建工程 


本期在 220kV 复盛变电站站内东侧预留间隔处扩建 6 个 110kV 出线间隔，出线架构


在前期工程中已建成，为户外 GIS 布置，本期需改造部分间隔基础，并增加相关电气设


施，不需新征用地，涉及少量土建施工。变电站周边概况见下图 2-2。 







 


 —  11  


— 


 


 


表 2-3 220kV 复盛变电站 110kV 间隔进出线布置情况表 


北侧 


18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 


东侧 


备


用


十


六


线 


备


用


十


五


线 


复


摩


线 


复


长


二


线 


复


物


线 


复


长


一


线 


复


菱


西


线 


复


菱


东


线 


复


陶


二


线 


复


尔


东


线 


复


盆


西


线 


复


盆


东


线 


复


陶


一


线 


复


尔


西


线 


备


用


二


线 


复


朱


线 


复


徐


北


线 


复


徐


南


线 


 


图 2-2 220kV 复盛变电站 110kV 间隔扩建侧环境示意图 


2.3.2 110kV 陶家变电站 110kV 间隔扩建工程 


（1）110kV 陶家变电站现状 


110kV 陶家变电站位于重庆市两江新区长和路与两江大道交汇处西北侧，变电站现


有主变容量 3×63MVA，全户内布置；110kV 出线 3 回。 


110kV 陶家变电站属于“110kV 陶家变电站工程”建设内容，原重庆市环境保护局


两江新区分局于 2016 年 1 月 16 日以渝（两江）环准〔2016〕238 号文对该变电站进行


了批复；于 2018 年 2 月 9 日通过竣工环保验收评审会，取得验收专家意见，详见附件 9。 


根据建设单位介绍及咨询主管部门，变电站自竣工验收以来，站内各项环保设施运


行正常，未有变压器油泄漏事故发生，无环保相关投诉。 


（2）110kV 陶家变电站间隔扩建依托工程 


根据资料和现场调查，本工程与现有110kV 陶家变电站依托情况见表2-4。 


 


 







 


 —  12  


— 


表 2-4 本工程与现有 110kV 陶家变电站依托情况一览表 


类别 110kV 陶家变电站现有工程 本期工程 依托关系 


劳动定员 值守人员 2~3 人 不新增 依托现有 


给水 由市政管网接入 不新增 依托现有 


排水 
生活污水经污水处理设施处理后排入市政污


水管网 
不新增 依托现有 


生活污水


处置 


变电站内实行雨污分流，生活污水经污水处


理设施处理后进入市政污水管网 
不新增 依托现有 


事故油池 站内设 25m3事故油池 1 座 不新增 依托现有 


生活垃圾


处置 


站内设有生活垃圾收集装置，生活垃圾经收


集后定期交由环卫部门清运 
不新增 依托现有 


110kV 间隔 110kV 出线间隔共 6 个，已用 3 个 


利用预留 2 个 110kV


出线间隔，增加电气


设备，不涉及土建施


工 


利用站内预留 


（3）110kV 陶家变电站间隔扩建工程 


本期在 110kV 陶家变电站站内配电综合楼东部 110kVGIS 配电装置室内南部预留间


隔处扩建 2 个 110kV 出线间隔，出线架构在前期工程中已建成，本期仅增加相关电气设


施，不需新征用地和土建施工。变电站周边概况见下图 2-3。 


表 2-5 110kV 陶家变电站间隔进出线布置情况表 


南


侧 


6 5 4 3 2 1 北


侧 复陶一线 复尔西线 琏陶一线 琏陶二线 陶韩线 预留 


 


图 2-3 110kV 陶家变电站间隔扩建侧环境示意图 







 


 —  13  


— 


 


项


目


组


成


及


规


模 


2.3.3线路工程 


2.3.3.1 主要经济技术指标 


经济技术指标见表 2-6。 


表 2-6 新建线路主要经济技术特征 


名称 复盛-陶家 110kV 线路工程 110kV 复物线改接工程 110kV 复朱线改接工程 110kV 复尔东西线改接工程 


线路


起止 


线路起于 220kV 复盛变电站， 


止于 110kV 陶家变电站 


线路起于 220kV 复盛变电站，止于原


110kV 尔物线 38#塔 


线路起于 220kV 复盛变电站，


止于新建 110kV 复朱 2#塔 


线路起于 220kV 复盛变电站，止


于新建 110kV 复尔东西线新 1#塔 


电压


等级 
110kV 110kV 110kV 110kV 


回路


数 
2 1 1 1 


线路


长度 
2×2.74km 1.368km 0.23km 2×1.38km 


架设


方式 
架空+电缆 架空+电缆 


同塔双回架空 


（单边挂线） 
架空+电缆 


架设


方式 


同塔 


双回架


空 


同塔四回架


空（本期 3


回，其中本


工程 2 回，


110kV 复物


线改接工程


1 回） 


电缆 


同塔四回架空


（本期 3 回，其


中本工程 1 回，


复盛-陶家


110kV线路工程


2 回） 


单回架空 单回电缆 
同塔双回架空 


（单边挂线） 
同塔双回架空 电缆 


导线


回数 
2 回 2 回 2 回 1 回 1 回 1 回 1 回 2 回 2 回 


排列


方式 


垂直 


排列 
垂直排列 / 垂直排列 水平排列 / 垂直排列 垂直排列 / 


相序


排列 
同相序 同相序 / / / / / 同相序 / 


分裂


数 
双分裂 双分裂 / 单分裂 单分裂 / 单分裂 单分裂 / 







 


 —  14  


— 


线路


路径


长度 


0.17km 0.75km 1.516km 0.75km 0.57km 0.01km 0.23km 0.22km 0.892km 


杆塔


数量 
2 


4（与 110k


V 复物线改


接工程共


用） 


/ 


4（与复盛-陶家


110kV线路工程


共用） 


1 / 2 1 / 


基础


形式


/电


缆通


道形


式 


挖（钻）


孔桩基


础 


挖（钻）孔


桩基础 
电缆排管 


挖（钻）孔桩基


础 


挖（钻）孔


桩基础 
电缆排管 挖（钻）孔桩基础 


挖（钻）孔桩


基础 
电缆排管 


导线


对地


最低


高度


/埋


深 


18m 11m 1.5~4m 11m 10m 2m 9m 16m 1.5~4m 


导线


型号 
2×JL3/G1A-300/25 


ZB-YJL


W03- 


Z-64/110-


1000mm2 


JL3/G1A-300/25 
JL3/G1A-3


00/25 


ZB-YJLW


03- 


Z-64/110-1


000mm2 


JL3/G1A-300/25 
JL3/G1A-300/2


5 


ZB-YJLW03-Z-


64/110-630mm2 


ZB-YJLW03-Z


-64/ 


110-630mm2 


预计


运输


距离 


汽车运距约 30km，平均人力运距约 0.1km 


沿线


地貌 
丘陵 100% 


工程


占地 
塔基占地约 800m2，间隔扩建、塔基施工等临时占地约 20300m2 


土石


方量 
挖方 17000m3，填方 5800m3，弃方 11200 m3 


拆除


工程 
拆除原 110kV 朱尔线 0.3km（拆除杆塔 2 基），拆除原 110kV 尔物线 0.9km（拆除杆塔 4 基） 


 







 


 —  15  


— 


项


目


组


成


及


规


模 


2.3.3.2 电缆及导线选型 


根 据 设 计 资 料 ， 110kV 架 空 线 路 导 线 型 号 分 别 为 JL3/G1A-300/25 及


2×JL3/G1A-300/25 ， 本期电缆线路型号分别为 ZB-YJLW03-Z-64/110-1000mm2 、 


ZB-YJLW03-Z-64/110-630mm2；导线参数见下表 2-7。 


表 2-7  导线参数表 


导线参数 


导线型号 
安全载流量（A） 


单根导线截面积


（mm2） 


单根导线直径 


（mm） 


JL3/G1A-300/25 667 
333.31 23.8 


2×JL3/G1A-300/25 1335 


ZB-YJLW03-Z-64/110-1000mm2 1039 1000 39.0 


ZB-YJLW03-Z-64/110-630mm2 935 630 29.8 


2.3.3.3 杆塔 


根据设计资料，本工程共新建 10 基杆塔，杆塔一览图见附图 4。 


表 2-8 本项目新建杆塔基本情况一览表 


塔位 
塔型 


呼高


（m） 


数


量 
设计杆塔回路数/本期架设回路数 


110kV 复陶一二线新 1# 110-FB21SG-DJ 24 1 2/2 


110kV 复陶一二线新 2# 110-FB21QG-J1A 18 1 4/3 


110kV 复陶一二线新 3# 110-FB21QG-J1 18 1 4/3 


110kV 复陶一二线新 4# 110-FB21QG-Z1 24 1 4/3 


110kV 复陶一二线新 5# 110-FB21QG-J2 21 1 4/3 


110kV 复陶一二线新 6# 110-FB21GSG-DJ 27 1 2/2 


110kV 复朱新 1# 110-DB21S-DJ 18 1 2/1 


110kV 复朱新 2# 110-DB21S-DJ 27 1 2/1 


110kV 复物新 1# 110-DB21DG-DJ 15 1 1/1 


110kV 复尔东西新 1# 110-DB21SG-DJ 36 1 2/2 


总计 10 / 


2.3.3.4 基础选型及电缆通道 


根据设计资料，基础型式采用挖（钻）孔桩基础。 


表 2-9 电缆回路数设计情况 


序


号 
电缆通道情况 电缆通道形式 


通道内现


有回路数 


本期增加


回路数 


本期建成后


总回路数 


设计终期


回路数 


1 


新建电缆通道 电缆排管 


0 4 4 4 


2 0 2 2 2 


3 0 1 1 1 


4 


利旧电缆隧道（“重


庆江北陶家 110kV 输


变电工程”） 


电缆隧道 2 2 4 5 


根据设计资料，本工程新建电缆通道形式如图 2-4 所示。 







 


 —  16  


— 


 


 


明挖电缆排管段（①220kV 复盛变电站


-110kV 陶家变电站 110kV 线路工程 2 回电缆


或④110kV 复尔东西线改接工程 2 回电缆） 


明挖电缆排管段 


（①220kV复盛变电站-110kV陶家变电


站 110kV 线路工程与④110kV 复尔东西


线改接工程共用，共 4 回电缆） 


 
 


明挖电缆排管段（②110kV 复物线改接工程 1


回电缆） 


利旧电缆隧道段（已有 2 回电缆，本期


①220kV复盛变电站-110kV陶家变电站


110kV 线路工程新增 2 回电缆） 


图 2-4 电缆通道断面图 


2.3.3.5 线路主要交叉跨越 


根据设计资料，本项目主要交叉跨越见下表 2-10。 


表 2-10 主要交叉跨越（穿越）一览表 


交叉跨越 


类型 


跨越（穿越） 


次数 
跨越要求 依据 备注 


一般公路 1 次 


导线与公路的路


面最小垂直距离


为 7.0m 
《110kV~750kV架空


输电线路设计规范》


（GB 50545-2010）》 


跨越两江大道 1 次 


220kV 线路 2 次 
至被跨越物


3.0m 


穿越 220kV 复龙南北线 1


次，穿越 220kV 复迁复南


线 1 次 


一般公路 4 次 / / 


穿越和源路 1 次、康顺路 1


次、长和路 1 次、园区内部


道路 1 次 


高速公路 1 次 / / 穿越沪渝高速公路 1 次 


根据设计资料，本项目 110kV 架空线路导线满足交叉跨越相关要求。 


 


 







 


 —  17  


— 


2.3.4 工程占地 


220kV 复盛变电站间隔扩建工程及110kV 陶家变电站间隔扩建工程本期施工活动均


位于站内，施工临时占地主要为材料堆放和吊装占地，临时占地面积约300m2。 


塔基占地及线路工程施工挖方临时堆放点等施工临时占地约20800m2，占地情况见下


表2-11。 


表2-11 占地情况一览表（单位 m2） 


占地性质 占地项目 
占地类型 


合计 
草地 公共管理与服务用地 


/ 
塔基占地 800 0 800 


小计 800 0 800 


临时占地 


变电站间隔扩建工程占地 0 300 300 


塔基施工 6000 0 6000 


新建电缆排管 8900 0 8900 


施工便道 2500 0 2500 


牵张场 2600 0 2600 


小计 20000 0 20300 


合计 20800 300 21100 


2.3.5 土石方工程 


根据《江北复盛 220 千伏变电站 110 千伏送出工程水土保持方案报告表》，220kV


复盛变电站 110kV 间隔扩建工程共涉及挖方约 100m3，线路工程共涉及挖方 17000m3，


工程挖填方量及弃方去向详见下表 2-12。 


表 2-12 土石方量一览表   单位：m3 


工程内容 挖方 填方 弃方 弃方/利用方去向 


220kV 复盛变电站


110kV 间隔扩建工程 
100 0 100 


清运至合法渣场 
新建塔基 6000 0 6000 


新建电缆排管 10500 5300 5200 


施工便道 500 500 0  


合计 17100 5800 11300 / 


2.3.6 设计环境保护措施 


（1）生活废水：租用周边民房，施工废水纳入当地污水处理系统； 


（2）废气：土建施工设置围挡，减少扬尘产生； 


（3）噪声：选用低噪声施工设备； 


（4）固体废物：开挖过程中的土石方应优先回填，减少弃渣量； 


（5）生态保护：尽可能减少砍伐树木，施工完毕后应进行植被恢复。  


 


 







 


 —  18  


— 


总


平


面


及


现


场


布


置 


2.4 总平面布置 


2.4.1 220kV 复盛变电站 110kV 间隔扩建工程 


220kV 复盛变电站主变为户外布置，变电站入口位于南侧，站区中部并列布置 2 台


主变压器。110kVGIS 配电装置为户外布置，位于站区东侧，220kV 构架位于站区西侧，


站区中部布置主控楼。 


本次扩建间隔位于 110kVGIS 室内南部，利用预留的第 3、5、6、9、10、14 号间隔，


改造部分间隔基础，并增加相关电气设施，不需新征用地，涉及少量土建施工。 


2.4.2 110kV 陶家变电站 110kV 间隔扩建工程 


110kV 陶家变电站主变为户内布置，变电站入口位于南侧，站区中部为配电综合楼，


3 台主变位于配电综合楼内南部，水平并列布置。110kVGIS 配电装置为户内布置，位于


配电综合楼内东部。 


本次间隔扩建工程位于 110kV 户内 GIS 配电装置室内，利用预留的第 6、7 号间隔，


增加相关电气设备，无土建施工。 


2.4.3 线路工程 


①复盛-陶家 110kV 线路工程（架空+电缆部分） 


起于 220kV 复盛变电站，止于 110kV 陶家变电站，变电站及线路均位于重庆市两江


新区鱼复工业园区内。具体线路走向为： 


线路从 220kV 复盛变电站电缆出线，出变电站与本期新建 110kV 复尔东西线共用电


缆排管走线转向北，至变电站东北角处转向西北，沿步道前进至和源路处穿越和源路，


随即转向西，沿和源路向西穿越康顺路后转向北穿越沪渝高速公路，随即转向西沿沪渝


高速公路走线，于沪渝高速公路收费站北侧新建 110kV 复陶一二线新 1#电缆终端塔改为


架空，向西南方向前行至新建 110kV 复陶一二线新 2#塔后与 110kV 复物线向西南方向同


塔四回（挂线 3 回，预留 1 回）走线，沿沪渝高速公路前行至两江大道处，向西跨越两


江大道后由新建 110kV 复陶一二线新 6#电缆终端塔（双回）改为电缆线路转向北，沿两


江大道向北前行，跨越长和路后转向西，沿长和路向西前进至110kV陶家变电站，于110kV


陶家变电站南侧接入。 


线路路径详见附图 2。 


②110kV 复物线改接工程（架空+电缆部分） 


因复盛-陶家 110kV 线路工程建设需要，将原 110kV 朱尔线部分改接为 110kV 新复


物线进 220kV 复盛变电站使用，其中需新建单回架空线路长约 0.57km； 







 


 —  19  


— 


线路起于 220kV 复盛变电站，单回电缆向东出线至 110kV 新复物线电缆终端塔，利


用原廊道向西新建架空线路至原 110kV 朱尔线 104#塔，随后利旧线路向西至原 110kV 朱


尔线 106#塔，自朱尔线 106#塔新建单回架空线路向西至本期新建复陶一二线新 2#塔（同


塔四回，本期三回线，分别为 110kV 复陶一、二线及 110kV 复物线），利旧架空线路转


向西南，沿沪渝高速公路前行至两江大道东侧，新建单回架空线路向西跨越两江大道后


止于原 110kV 尔物线 38#塔，后续线路均为利旧线路。 


线路路径详见附图 2。 


③110kV 复朱线改接工程： 


线路起于 220kV 复盛变电站，止于 110kV 复朱新 2#塔，线路均位于重庆市两江新区


鱼复工业园区内。具体线路走向为： 


拟建线路自 220kV 复盛变电站 110kVGIS 配电装置向东架空出线，经 110kV 复朱新


1#塔后止于 110kV 复朱新 2#塔，后续线路均为利旧线路。 


线路路径详见附图 2。 


④110kV 复尔东西线改接工程（架空+电缆部分） 


新建线路起于 220kV 复盛变电站，止于 110kV 复尔东西线新 1#塔，线路均位于重庆


市两江新区鱼复工业园区内。具体线路走向为： 


拟建线路自 220kV 复盛变电站 110kVGIS 配电装置电缆出线，出变电站后随即转向


北，至变电站东北角处转向西北，沿步道前进至和源路处穿越和源路，随即转向西，沿


和源路向西穿越康顺路后转向北穿越沪渝高速公路，随即转向西沿沪渝高速公路走线，


于沪渝高速公路收费站北侧改为架空。 


因本期开断原 110kV 朱尔 107#/尔物 34#塔~原 110kV 朱尔 108#/尔物 33#塔间线路，


需拆除该段线路，利用原线路及原电力廊道重新将线路搭接至 110kV 复尔东西线新 1#塔


~原 110kV 朱尔 108#/尔物 33#塔，该段利旧线路长约 0.22km，路径与原路径一致。 


线路路径详见附图 2。 


2.5 施工布置 


2.5.1 220kV 复盛变电站 110kV 间隔扩建工程 


变电站间隔扩建工程施工位于站内，施工临时场地利用站内硬化空地设置，本期改造部


分间隔基础，并增加相关电气设施，不需新征用地，涉及少量土建施工。 


2.5.2 110kV 陶家变电站 110kV 间隔扩建工程 


变电站间隔扩建工程施工集中在站内，施工临时场地利用站内硬化空地设置，本期无土







 


 —  20  


— 


建施工。 


2.5.3 架空线路工程 


2.5.3.1 施工道路布置 


本项目位于两江新区，周边有沪渝高速公路、和顺路、和源路等交通要道可利用，塔基


施工可利用现有硬化道路和小道，除此之外仍需开辟 5 条施工便道，共约 0.705km，宽约


3.5m，临时占地约 2500m2。施工材料运输为车辆利用现有道路及施工便道运输至项目周


边后，采用人力运输至项目现场。 


2.5.3.2塔基施工场地布置 


塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位分散布置。在塔基施工过程中每处塔基都


有一处施工临时占地作为施工场地，用作塔基基础施工和铁塔组立，兼做材料堆放场地。


由于施工工艺需要，场地选择需紧邻塔基处，尽量选择塔基四周现有硬化空地、道路或


荒地，以减少土地平整导致的水土流失和植被破坏，每个塔基施工场地占地面积约 600m2，


总占地面积约 6000m2。 


2.5.3.3牵张场布置 


经咨询设计单位，本项目施工期间需设置牵张场2处（包含牵引场和张力场），占地


面积共约2600m2，牵张场一般选择地形平缓的场地进行施工，应尽量利用本项目周边现


有交通运输用地，禁止布设在对噪声较为敏感的建筑附近。 


牵张场位置在施工组织方案根据环评相关要求及施工条件落实，目前环评阶段，尚


未确定。 


2.5.3.4其他临建设施 


本项目位于两江新区，周边有闲置民房，施工人员就近租用项目周边闲置房屋作为


施工营地，不进行施工营地建设。 


本项目具备使用商品混凝土条件，所需混凝土均外购，由混凝土运输车运至塔基附近。


杆塔为外购材料（镀锌钢材），由杆塔材料供应商在工厂内镀锌完成后分段包装后，运


至项目塔基附近的材料堆放场地，现场人工组装。 


2.5.4 电缆线路工程 


（1）施工道路布置 


根据设计资料，本期新建电缆线路沿线交通便捷，无需设置施工便道。 


（2）电缆通道施工 


电缆排管土建施工主要为电缆沟槽开挖，开挖断面最大宽×高约 3.5m×2.4m，开挖







 


 —  21  


— 


长度约 0.902km；开挖的土方堆放在沟槽一侧，考虑临时堆土等施工占地，沟槽施工作业


带宽约为 4m，弃方及时清运。 


（3）其他临建设施 


线路主要的材料站和相关办公场地均租用当地房屋，不进行临时建设。材料站主要


堆放电缆线路等，施工时可直接运输至电缆沟槽处。 


施


工


方


案 


2.6 施工工艺 


本项目为输变电工程，间隔扩建利用站内预留间隔增加电气设备，部分间隔扩建基


础需改造，涉及少量土建施工。 


架空线路主要环节包括原有杆塔及导线拆除、杆塔基础开挖、杆塔组立、导线架设


几个主要步骤；电缆施工主要环节包括电缆通道开挖、电缆敷设几个阶段。 


2.6.1 间隔扩建工程 


间隔扩建施工主要分为两个阶段：施工前期和设备安装工程组成。 


（1）施工前期 


主要施工内容包括施工场地布置、预留间隔位置清理、间隔基础改造、设备运输等。 


（2）设备安装工程 


设备安装采用机械吊装结合人工安装。 


2.6.2 架空线路工程 


线路施工主要分为原有杆塔及导线拆除、杆塔基础开挖、杆塔组立、导线架设几个


主要步骤。为减少停电时间，施工时序为：先在原杆塔附近线路前后方向，新开挖塔基


及组建杆塔，待新杆塔高度到导线安全距离时，采取临时停电，并及时组建剩余塔身，


同时拆除原有杆塔和导线。各工序安排见图 2-5。 







 


 —  22  


— 


 


图 2-5 线路施工工序流程图 


（1）基础施工 


挡土墙、排水沟开挖→塔腿基础坑开挖→接地槽开挖→绑扎钢筋→浇注塔腿基础混


凝土→基坑回填→余土处置→平整恢复。 


（2）铁塔组立施工 


支立抱杆→吊装铁塔构件→螺栓连接构件。 


（3）架线施工 


展放导引绳→牵放牵引绳→牵放导线→锚固导线→紧线临锚→附件安装→压接升空


→间隔棒安装→耐张塔平衡挂线、跳线安装。 


（4）原有杆塔、露出地面的塔墩及导线拆除 


协调停电→拆除导地线→从上而下拆除杆塔→整理收集拆除材料→交由电力公司物


资回收部门处理。 


原杆塔塔基深埋于地下，如对其进行拆除，对塔基处造成的生态扰动较大，故本次


工程仅拆除露出地面的塔墩，将其破拆后作为建筑垃圾运往建筑垃圾消纳场，并对塔基







 


 —  23  


— 


基础根据周边用地性质进行覆土恢复耕作或生态恢复。 


2.6.3 电缆线路工程 


2.6.3.1 明挖电缆排管施工工艺 


施工准备→测量放线→沟槽施工→垫层施工→排管敷设→混凝土包封→回填土→地


表生态恢复。 


2.6.3.2 电缆敷设施工工艺 


施工准备→通道检查→电缆盘就位→电缆检验→布放牵引绳→牵引电缆→电缆固


定、绑扎标示牌→通电。 


2.6.4 停电方案 


本项目施工期需对原 110kV 尔物线、110kV 朱尔线进行停电，经咨询建设单位，施


工期将采用轮流停电方式，不影响线路两端变电站的正常运行，无需新建临时线路。 


2.6.5 施工工期 


本项目施工工期约 12 个月。 


其


他 
无。 







 


 —  24  


— 


三、生态环境现状、保护目标及评价标准 


生态


环境


现状 


3.1 生态环境现状 


3.1.1 主体功能定位 


根据《重庆市主体功能区规划》（2013 年 9 月），本项目所在地两江新区为全


市重点开发区域，旨在优化结构、提高效益、节约资源、保护环境的基础上加快产业


集聚，加速经济发展，积极承接沿海和其他地区的产业转移，提升承载人口和吸纳就


业的能力，积极承接限制开发区域和禁止开发区域的人口转移，成为全市"加快"、"


率先"发展的主体支撑。 


3.1.2 生态功能定位 


在《重庆市生态功能区划修编（2008）》中对重庆市进行的三级划分方案，本项


目涉及“V1-2 都市外围生态调控生态功能区”，见下图 3-1。 


 
图 3-1 本工程所在区域的生态功能三级区划图 


本工程所在


地 







 


 —  25  


— 


3.2 生态环境现状 


3.2.1 区域植被及植物资源 


根据现场调查，项目位于重庆主城区，人为活动扰动频繁，项目周边生态系统为


城市生态系统。项目间隔扩建均位于变电站内，站内无植被。线路主要沿城市道路走


线，沿线植被以人工栽植行道树和灌草地为主，现场调查期间评价区域内未发现国家


及重庆市级重点保护的野生植物和古树名木。工程沿线典型植被情况见下图 3-2。 


  
110kV 陶家变电站全景 220kV 复盛变电站全景 


  
线路沿线生态现状 线路沿线生态现状 


  
线路沿线生态现状 线路沿线生态现状 


图 3-2 项目周边典型植被 


3.2.2 动物 


根据现场调查，本项目所在地为城市生态系统，受人类活动影响频繁。区域内动







 


 —  26  


— 


物主要以家养宠物、鼠类为主，现场调查期间，项目沿线未发现珍稀野生保护动物分


布。 


3.2.3 地表水环境 


根据现场调查，变电站间隔扩建无新增劳动定员，不新增污水产生量。线路沿线


未跨越河流、湖泊、水库等水体，无涉水施工。 


3.3 电磁环境质量现状 


为解项目区域电磁环境现状，我公司委托重庆雍环环境监测中心（有限合伙）对


项目所在地电磁环境进行了实际监测，共布设 10 个电磁监测点位。 


经现状监测，变电站及线路沿线工频电场强度监测值在（0.380~448.1）V/m 之间、


工频磁场强度监测值在（0.0436~0.8833）μT之间，均分别低于《电磁环境控制限值》


（GB 8702-2014）4000V/m 及 100μT的公众曝露控制限值。 


详细电磁环境质量现状分析见《江北复盛 220 千伏变电站 110 千伏送出工程电磁


环境影响评价专题》（报批版）。 


3.4 声环境质量现状 


3.4.1 声环境功能区划 


根据《重庆市生态环境局关于印发<重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023


年）>的函》（渝环〔2023〕61 号），220kV 复盛变电站所在区域为 2 类区，110kV


陶家变电站所在区域为 3 类区，线路沿线途经 2 类、3 类、4a 类共 3 个声功能区，详


见附图 6。 


根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），“地下电缆线路可不进


行声环境影响评价”。 


3.4.2 声环境监测布点情况 


本次评价共布设了 8 个噪声监测点位，其中 220kV 复盛变电站间隔扩建侧（东侧）


厂界 1 个，110kV 陶家变电站间隔扩建侧（南侧）厂界 1 个；线路沿线共 6 个，其中


1 个为 3 层以上声环境敏感目标垂直断面监测。 


详细声环境监测布点情况见表 3-1。 


 


 


 


 


 







 


 —  27  


— 


表 3-1 工程现状环境噪声监测点位一览表 


序号 监测点位 监测点位描述 代表性分析 
声功能


区 


☆1 


220kV 复


盛变电站


东侧围墙 


☆1监测点位于220kV复盛变电站


东侧围墙外 1 米处。 


1、220kV 复盛变电站间隔扩


建侧厂界（东侧）；3、线路


工程③110kV 复朱线改接工


程线路沿线 


2 类 


★2 
拟建线路


正下方 


★2 监测点位于拟建线路正下方，


距离 110kV 复徐南北线边导线水


平距离约 12 米，距离最低导线垂


直距离约 17 米；距离 220kV 明复


东西线边导线水平距离约 15 米，


距离最低导线垂直距离约 42 米。 


3、线路工程③110kV 复朱线


改接工程线路沿线 


2 类 


★3 


110kV 朱


尔线


101~102 号


塔之间 


★3 监测点位于 110kV 朱尔线


101~102 号塔之间，110kV 朱尔线


正下方，距离最低导线垂直距离约


19 米。 


2 类 


★4 


110kV 朱


尔线


103~104 号


塔之间 


★4 监测点位于 110kV 朱尔线


103~104 号塔之间，110kV 朱尔线


正下方，距离最低导线垂直距离约


10 米。 


3、线路工程②110kV 复物线


改接工程 
2 类 


★5 


江北区鱼


嘴镇康韵


家园小区 4


栋 


★5-1 监测点位于 4 栋 1 楼墙外 1


米处；★5-2 监测点位于 4 栋 3 楼


墙外 1 米处；★5-3 监测点位于 4


栋 30 楼楼顶墙外 1 米处。 


3、线路工程②110kV 复物线


改接工程沿线声环境敏感目


标 


2 类 


☆6 


110kV 陶


家变电站


南侧围墙 


☆6监测点位于110kV陶家变电站


南侧围墙外 1 米处，距离长和路水


平距离约 39 米。 


110kV 陶家变电站间隔扩建


侧厂界（南侧）；3、线路工


程①220kV 复盛变电站


-110kV 陶家变电站 110kV


线路工程线路沿线 


3 类 


★7 


110kV 尔


物线 37 号


塔 


★7 监测点位于 110kV 尔物线 37


号塔旁，110kV 尔物线正下方，距


离最低导线垂直距离约 15 米，距


离沪蓉高速水平距离约 32 米。 


3、线路工程①220kV 复盛变


电站-110kV 陶家变电站


110kV 线路工程及③110kV


复物线改接工程线路沿线 


3 类 


★8 


110kV 朱


尔线、


110kV 尔


物线同塔


双回线路


正下方 


★8 监测点位于 110kV 朱尔线、


110kV 尔物线同塔双回线路正下


方，距离最低导线垂直距离约 43


米，距离康明路水平距离约 9 米。 


3、线路工程④110kV 复尔东


西线改接工程线路沿线 
3 类 


备注：☆为环境噪声监测点位；★为环境噪声监测点位。 


3.4.3 声环境监测点位合理性分析 


监测点位代表性及合理性分析详细见下表 3-2。 


 


 


 


 







 


 —  28  


— 


表 3-2 噪声监测点位合理性分析表 


工程名称 


声环境保护


目标分布情


况 


监测点位数量 详细点位编号 


220kV 复盛变电站


110kV 间隔扩建工程 
0 处 


1 个，位于变电站间隔扩建侧


厂界（东侧） 
☆1 


110kV 陶家变电站


110kV 间隔扩建工程 
0 处 


1 个，位于变电站间隔扩建侧


厂界（南侧） 
☆6 


线路工程 1 处 
6 个，其中声环境敏感目标处 1


个，线路典型点位 5 个。 


★2、★3、★4、★5（声


环境保护目标监测点


位）、★7、★8 


从上表分析可知： 


（1）220kV 复盛变电站及 110kV 陶家变电站间隔扩建侧无声环境敏感目标分布，


本评价在 2 个变电站间隔扩建侧分别设置了 1 个监测点位； 


（2）架空线路沿线存在 1 处声环境敏感目标，为康韵家园小区（30 层），现场


监测期间，监测人员多次对不同楼层敲门，但均未取得小区业主配合。本评价在 1 楼、


3 楼（与现有 110kV 朱尔线高度平齐）、30 楼楼顶进行了典型噪声断面布点。 


（3）本期涉及对多条现有线路改接，选取了具备监测条件导线对地较低处，用


以反应现有线路线下达标情况。110kV 朱尔线线下布设 1 个监测点位（★4），110kV


尔物线线下布设 1 个监测点位（★7），110kV 尔物线、110kV 朱尔线同塔双回段下


线布设 1 个监测点位（★8）， 


（4）线路沿线有声环境敏感目标 1 处，位于 2类区，本评价进行了监测布点（★5）。


其他声功能区均无声环境保护目标，因此，未对其他声功能区进行背景布点监测。 


（5）根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），“地下电缆线路


可不进行声环境影响评价”。 


从以上分析可知，本次监测点位布设较为合理，可以满足《环境影响评价技术导


则 声环境》(HJ2.4-2021)相关监测布点要求。 


3.4.4 声环境监测结果 


噪声监测结果见表3-3。 


表 3-3 项目所在地环境噪声现状监测结果   单位：dB(A) 


监测


点位 


编号 


监测点位 


昼间测量结果


（Leq） 


夜间测量结果


（Leq） 
评价标准 


测量


值 


修约


值 
测量值 修约值 昼间 夜间 


☆1 220kV 复盛变电站东侧围墙 53.8 54 46.9 47 60 50 


★2 拟建线路正下方 49.4 49 42.6 43 60 50 


★3 110kV 朱尔线 101~102 号塔之间 49.9 50 43.9 44 60 50 







 


 —  29  


— 


★4 110kV 朱尔线 103~104 号塔之间 51.4 51 46.5 46 60 50 


★5-1 


康韵家园小区 


地面 52.4 52 46.1 46 60 50 


★5-2 3 楼 53.3 53 47.3 47 60 50 


★5-3 30 楼 53.8 54 48.6 49 60 50 


☆6 110kV 陶家变电站南侧围墙 59.6 60 53.0 53 65 55 


★7 110kV 尔物线 37 号塔 56.5 56 51.9 52 65 55 


★8 
110kV 朱尔线、110kV 尔物线同塔


双回线路正下方 
54.4 54 49.6 50 65 55 


（1）220kV 复盛变电站 


根据现状监测，220kV 复盛变电站间隔扩建侧（东侧）昼间噪声监测值为 54dB(A)，


夜间噪声监测值为 47dB(A)，噪声监测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）“2 类”排放限值要求。 


（2）110kV 陶家变电站 


根据现状监测，110kV 陶家变电站间隔扩建侧（南侧）昼间噪声监测值为 60dB(A)，


夜间噪声监测值为 53dB(A)，噪声监测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）“3 类”排放限值要求。 


（3）线路工程 


根据现状监测，线路沿线声环境保护目标（仅 1 处）昼间噪声监测值在（52~54）


dB（A）之间，夜间噪声监测值在（46~49）dB（A）之间，噪声监测值均能满足《声


环境质量标准》(GB3096-2008)2 类声环境功能区划标准限值要求；线路沿线典型代表


处昼间噪声监测值在（49~56）dB（A）之间，夜间噪声监测值在（43~52）dB（A）


之间，噪声监测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应声环境功能区划


标准限值要求。 


与项


目有


关的


原有


环境


污染


和生


态破


坏问


题 


3.5 项目相关工程环保手续履行情况 


3.5.1 220kV 复盛变电站 


经咨询建设单位，220kV 复盛变电站属于“江北复盛220千伏输变电工程（变电


站部分）”内容，原重庆市环境保护局于2012年5月31日以渝（辐）环准〔2012〕64 号


文对该变电站变电进行了批复，原重庆市环境保护局两江新区分局于2015年9月29日


以渝（两江）环验〔2015〕087 号文对该变电站进行了验收批复，详见附件9。 


根据现场调查及建设单位提供资料，自变电站竣工验收以来，站内各项环保设施


运行正常，未有变压器油泄漏事故发生。 


3.5.2 110kV 陶家变电站 


经咨询建设单位，110kV 陶家变电站属于“110kV 陶家变电站工程”建设内容，







 


 —  30  


— 


原重庆市环境保护局两江新区分局于2016年1月16日以渝（两江）环准〔2016〕238 号


文对该变电站进行了批复；于2018年2月9日通过竣工环保验收评审会，取得验收专家


意见，详见附件9。 


根据现场调查及建设单位提供资料，自变电站竣工验收以来，站内各项环保设施


运行正常，未有变压器油泄漏事故发生。 


3.5.3 110kV 朱尔线、110kV 尔物线 


经咨询建设单位，110kV 朱尔线、110kV 尔物线属于“渝北 110kV 天宝寨三输变


电工程”建设内容之一，原重庆市环境保护局于 2011 年 6 月 14 日以渝（辐）环准〔2011〕


65 号文对该工程进行了批复；于 2012 年 12 月 13 日以渝（辐）环验〔2012〕113 号


文对该工程验收进行了批复，详见附件 9。 


3.5.4 利旧电缆通道 


经咨询建设单位及主管单位，本期利旧电缆通道为鱼复工业园区修建的综合管


廊，前期已履行相关环保手续。 


3.6 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 


3.6.1 220kV 复盛变电站原有的污染情况介绍 


220kV 复盛变电站为主变户外布置变电站，现有 2 台主变，容量为 2×240MVA，


主要污染物为站内现状工程产生的工频电磁场、噪声、生活废水、生活垃圾、废铅蓄


电池及废变压器油等，根据建设单位提供资料及监测数据，220kV 复盛变电站原有的


污染情况介绍如下： 


（1）电磁环境：根据现状监测，220kV 复盛变电站间隔扩建侧工频电场强度为


178.7V/m、工频磁感应强度为 0.6275μT，均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）


4000V/m 及 100μT的评价标准限值； 


（2）声环境：根据现状监测，220kV 复盛变电站间隔扩建侧厂界昼间噪声监测


值为 54dB(A)，夜间噪声监测值为 47dB(A)，噪声监测值均能满足《工业企业厂界环


境噪声排放标准》（GB1234-2008）2 类排放限值要求； 


（3）水环境：220kV 复盛变电站为无人值班有人值守变电站，站内设有污水处


理装置，设施运行正常，站内生活污水经污水处理装置处理后进入市政污水管网； 


（4）固体废物：变电站运行期的固体废物主要为值守人员产生的少量生活垃圾，


经收集后交由环卫部门定期清运；废铅蓄电池产生后交由具有相应危险废物处理资质


的单位进行处置，经与建设单位确认，变电站运行至今未产生过废铅蓄电池，国网重







 


 —  31  


— 


庆市电力公司已与有相应资质单位签订废变压器油和废铅蓄电池框架销售合同，如果


后期产生，会交由有资质协议单位处置。 


（5）生态环境：变电站站区已进行硬化。 


（6）环境风险防控：站内设置有 1 座容积为 75m3 的事故油池，主变压器下设置


有卵石层和储油坑，通过事故排油管与事故油池相连；经与建设单位确认，变电站投


运至今，未出现变压器油泄漏事故。 


220kV 复盛变电站前期环保手续完善，项目所在区域的电磁环境、声环境等各项


指标均符合国家规定的限值要求，所依托的各项环保设施运行正常，不存在与本项目


有关的原有环境污染问题，无环保相关遗留问题，无环保投诉。 


3.6.2 110kV 陶家变电站原有的污染情况介绍 


110kV 陶家变电站为主变户内布置变电站，现有 3 台主变，容量为 3×63MVA，


主要污染物为站内现状工程产生的工频电磁场、噪声、生活废水、生活垃圾、废铅蓄


电池及废变压器油等，根据建设单位提供资料及监测数据，110kV 陶家变电站原有的


污染情况介绍如下： 


（1）电磁环境：根据现状监测，110kV 陶家变电站间隔扩建侧工频电场强度为


0.380V/m、工频磁感应强度为 0.0675μT，均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）


4000V/m 及 100μT的评价标准限值； 


（2）声环境：根据现状监测，110kV 陶家变电站间隔扩建侧厂界昼间噪声监测


值为 60dB(A)，夜间噪声监测值为 53dB(A)，噪声监测值均能满足《工业企业厂界环


境噪声排放标准》（GB1234-2008）3 类排放限值要求； 


（3）水环境：110kV 陶家变电站为无人值班有人值守变电站，站内设有污水处


理装置，设施运行正常，站内生活污水经污水处理装置处理后进入市政污水管网； 


（4）固体废物：变电站运行期的固体废物主要为值守人员产生的少量生活垃圾，


经收集后交由环卫部门定期清运；废铅蓄电池产生后交由具有相应危险废物处理资质


的单位进行处置，经与建设单位确认，变电站运行至今未产生过废铅蓄电池，国网重


庆市电力公司已与有相应资质单位签订废变压器油和废铅蓄电池框架销售合同，如果


后期产生，会交由有资质协议单位处置。 


（5）生态环境：变电站站区已进行硬化。 


（6）环境风险防控：站内设置有 1 座容积为 25m3 的事故油池，主变压器下设置


有卵石层和储油坑，通过事故排油管与事故油池相连；经与建设单位确认，变电站投







 


 —  32  


— 


运至今，未出现变压器油泄漏事故。 


110kV 陶家变电站前期环保手续完善，项目所在区域的电磁环境、声环境等各项


指标均符合国家规定的限值要求，所依托的各项环保设施运行正常，不存在与本项目


有关的原有环境污染问题，无环保相关遗留问题，无环保投诉。 


3.6.3 利旧电缆通道原有污染情况介绍 


本期利用鱼复工业园区已建综合管廊约 0.624km，根据现状监测，利旧电缆通道


段工频电场强度监测值为 0.380V/m、工频磁场强度监测值为 0.0675μT 之间，均分别


低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）4000V/m 及 100μT的公众曝露控制限值。 


3.6.4 利旧架空线路原有污染情况介绍 


本期开断 110kV 朱尔、尔物线接入复盛 220kV 变电站，根据现状监测，本项目


线路沿线电场强度监测值在（48.96~448.1）V/m 之间、工频磁场强度监测值在


（0.0495~0.2864）μT之间，均分别低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）4000V/m


及 100μT的公众曝露控制限值。 


根据现状监测，监测点位选取在具备监测条件的导线对地较低处，线路沿线昼间


噪声监测值在（51~56）dB(A)之间，夜间噪声监测值为（46~52）dB(A)之间，噪声监


测值均能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应类别标准限值要求。 


3.6.5 本期新建电缆通道原有的污染情况介绍 


本期新建电缆通道主要沿市政道路走线，线路尚未建设，无历史遗留环境问题。


根据现状监测，拟建线路沿线工频电场强度监测值在（48.96~448.1）V/m 之间、工频


磁场强度监测值在（0.0495~0.2864）μT之间，均分别低于《电磁环境控制限值》（GB 


8702-2014）4000V/m 及 100μT的公众曝露控制限值。 


3.6.6 主要生态破坏问题 


本项目无原有生态破坏问题。 







 


 —  33  


— 


生态


环境


保护


目标 


3.7 评价范围 


（1）工频电磁场 


变电站：220kV 复盛变电站间隔扩建侧（东侧）站界外40m 范围内区域，110kV


陶家变电站间隔扩建侧（南侧）站界外30m 范围内区域； 


输电线路：架空线路边导线地面投影外两侧各30m 带状区域范围内；电缆线路管


廊两侧边缘各外延5m（水平距离）。 


（2）噪声 


变电站：220kV 复盛变电站间隔扩建侧（东侧）及110kV 陶家变电站间隔扩建侧


（南侧）站界外200m 范围内区域。 


输电线路：架空线路边导线地面投影外两侧各30m 带状区域范围内；根据《环境


影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），“地下电缆线路可不进行声环境影响评


价”。 


（3）生态环境 


变电站：220kV 复盛变电站间隔扩建侧（东侧）及110kV 陶家变电站间隔扩建侧


（南侧）站界外500m 范围内区域； 


输电线路：线路边导线地面投影外两侧各 300m 带状区域范围内；电缆线路参照


架空执行，为电缆管廊地面投影两侧各 300m 内的带状区域。 


3.8 生态敏感区 


根据现场调查及资料核实，本项目不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》


（HJ19-2022）中定义的法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、


对保护生物多样性具有重要意义的区域等生态环境敏感区、生态保护目标及重要物


种。 


3.9 水环境保护目标 


根据现场调查及资料核实，本项目不涉及《环境影响评价技术导则 地表水环境》


（HJ2.3-2018）中定义的水环境保护目标。 







 


 —  34  


— 


生态环


境保护


目标 


3.10 电磁及声环境保护目标 


3.10.1 220kV 复盛变电站 110kV 间隔扩建工程电磁及声环境保护目标 


根据现场调查，220kV 复盛变电站 110kV 间隔扩建侧电环境影响评价范围内无电磁及声环境敏感目标分布。 


3.10.2 110kV 陶家变电站 110kV 间隔扩建工程电磁及声环境保护目标 


根据现场调查，110kV 陶家变电站 110kV 间隔扩建侧电环境影响评价范围内无电磁及声环境敏感目标分布。 


3.10.3 新建线路环境保护目标 


根据两江新区规划区土地利用规划图，本项目评价范围内不涉及规划环境敏感目标； 


本项目线路沿线现状声环境敏感目标 1 处，电磁环境现状敏感目标 3 处，详见表 3-4。 


表 3-4 新建线路沿线现状电磁环境敏感目标一览表 


工程内容 
编


号 


环境保护目


标名称 
架设方式 


方位及


距线路


边导线


最近距


离 


并行、交


叉线路情


况 


下相导线


对地最低


高度/电


缆埋深


（m） 


评价范围内


数量 
建筑物楼层、高度 功能 


环境保护


要求① 


典型监


测点位
② 


备注 


（3）线路工程②


110kV 复物线改接


工程 


1 康韵家园 
单回 


架空 


南侧约
15m 


220kV 复


龙南北线


西侧约
30m 


10 1 栋 
30 层平顶 1 栋，高约


90m 
居住 E、B、N2 △5 


★5 


附图
3-1 


（3）线路工程①


220kV 复盛变电站


-110kV 陶家变电


站 110kV 线路工


程； 


②110kV 复物线改


接工程 


2 
通达模具有


限公司 


同塔四回


架空（三回


挂线 1 回


预留） 


北侧约
25m 


无 11 1 栋 
3 层平顶 1 栋，高约


15m 
工厂 E、B △9 


附图
3-2 


（3）线路工程①


220kV 复盛变电站


-110kV 陶家变电


站 110kV 线路工程 


3 


重庆鑫勇林


再生资源有


限公司 


电缆 穿越 无 2 1 栋 2 层坡顶，高约 7.5m 居住 E、B 补充△1 


备注：①★为环境噪声监测点位，△为工频电场强度、工频磁感应强度监测点位；②E—工频电场，B—工频磁场，N2—声环境质量 2 类； 


③本项目敏感点处下相导线对地最低高度或电缆线路埋深根据设计单位提供的初步设计平断面图确定。 







 


 —  35  


— 


评价 


标准 


3.11 环境质量标准 


3.11.1声环境质量标准 


根据《重庆市生态环境局关于印发<重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023


年）>的函》（渝环〔2023〕61 号），项目涉及区域执行标准具体见表 3-5。 


表 3-5  项目所在区域执行的声环境质量标准 


要素


分类 
标准名称 


适用


类别 


标准限值 
评价对象 


参数名称 标准限值 


声环


境 


《声环境质量标


准》
(GB3096-2008) 


2 类 


等效连续声


级 Leq 


昼间 60dB(A) 


夜间 50dB(A) 


220kV 复盛变电站站址及周


边、康韵家园小区 


3 类 
昼间 65dB(A) 


夜间 55dB(A) 


110kV 陶家变电站站址及沪渝


高速公路北侧25m外线路沿线 


4a 类 
昼间 70dB(A) 


夜间 55dB(A) 


沪渝高速公路北侧 25m 范围


内，南侧 40m 范围内；两江大


道两侧 25m 范围内区域 


3.11.2 电磁环境质量标准 


根据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），本项目电磁环境执行标准详见表


3-6。 


表 3-6  项目所在区域执行的电磁环境质量标准 


标准名称 
适用


类别 


标准限值 
评价对象 


参数名称 标准限值 


《电磁环境控制


限值》（GB 


8702-2014） 


50Hz 


工频电场强度 4000V/m 
电磁评价范围内公众曝露控制限值 


工频磁感应强度 100μT 


工频电场强度 10kV/m 


架空线路线下的耕地、园地、牧草


地、畜禽饲养地、养殖水面、道路


等场所的电磁环境 


3.12 污染物排放标准 


根据《重庆市生态环境局关于印发<重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023


年）>的函》（渝环〔2023〕61 号），220kV 复盛变电站间隔扩建侧（东侧）厂界噪


声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）“2 类”排放限值要


求；110kV 陶家变电站间隔扩建侧（南侧）厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪


声排放标准》（GB12348-2008）“3 类”排放限值要求。 


项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）


中相关要求，详见表 3-7。 


 


 


 







 


 —  36  


— 


表3-7  项目执行的污染物排放标准明细表 


要素


分类 
标准名称 


适用


类别 


标准值 
评价对象 


参数名称 限值 


厂界


噪声 


《工业企业厂界环


境噪声排放标准》


（GB12348-2008） 


2类 等效连续


A 声级
Leq 


昼间60dB(A) 


夜间50dB(A) 


220kV 复盛变电站间隔扩建


侧厂界 


3类 
昼间65dB(A) 


夜间55dB(A) 


110kV 陶家变电站间隔扩建


侧厂界 


施工


噪声 


《建筑施工场界环


境噪声排放标准》


（GB12523-2011） 


等效连续 A 声级
Leq 


昼间70dB(A) 


夜间55dB(A) 
施工期场界噪声 


 


其他 


本项目为输变电工程，工程建成运行后其特征污染物主要为工频电场、工频磁场


及噪声，均不属于总量控制指标，因此，无需设置总量控制指标。 


 







 


 —  37  


— 


四、生态环境影响分析 


施


工


期


生


态


环


境


影


响


分


析  


4.1 施工期产污环节 


 
图 4-1 间隔基础改造施工工艺流程及产污节点 


 


图 4-2 本项目明挖电缆段施工工艺流程及产污节点 


 


图4-3 本项目架空线路段施工工艺流程及产污节点 


4.2 生态影响 


4.2.1 影响途经 


根据设计资料，220kV 复盛变电站 110kV 间隔扩建工程在站内东侧预留间隔处扩建


6 个 110kV 出线间隔，出线架构在前期工程中已建成，本期改造部分间隔基础，并增加


相关电气设施，不需新征用地，涉及少量土建施工；110kV 陶家变电站间隔扩建工程在


站内配电综合楼东部 110kV 配电装置室内南部扩建 2 个 110kV 出线间隔，出线架构在前


期工程中已建成，本期仅增加相关电气设施；间隔扩建工程均在站内进行，临时占地忽


略不计。 


架空线路塔基基础开挖，电缆排管沟槽开挖、材料堆放等共临时占地约 20000m2，







 


 —  38  


— 


占地类型主要为草地和公共管理与服务用地。塔基基础开挖、电缆排管沟槽开挖、土方


临时堆场等临时占地将对地表植被造成一定破坏。 


4.2.2 生态环境影响分析 


（1）土地利用影响 


项目总临时占地约 21100m2，其中变电站间隔扩建工程施工临时占地约 300 m2，塔


基占地约 800 m2，线路施工临时占地约 20000 m2。项目施工临时占地将破坏地表植被。 


由于本项目新建塔基数较少，电缆线路具有占地面积小、且较为分散的特点，工程


建设不会引起区域土地利用的结构性变化，施工结束后及时清理现场，尽可能恢复原状


地貌，不会带来明显的土地利用结构与功能变化。 


（2）对植被的影响 


根据调查，本项目新建塔基及电缆排管沟槽开挖主要沿道路两旁绿化带布设，初步


估算线路临时占用草地约20000m2，受扰植被主要为道路两侧绿化带草坪和灌木，占地范


围内无珍稀保护植物及名木古树分布。 


因项目为点线状施工，扰动面积相对较小，破坏的植被仅限于塔基基础、电缆线路


沿线较小区域，对当地植被及生物量的影响有限，在施工结束后，及时采取恢复绿化等


方式后，对植被的影响较小。 


（3）对动物的影响 


工程位于重庆主城区，为城市生态系统，人为活动频繁，无珍稀及受保护的野生动


物分布，工程建设对动物影响较小。 


4.3 大气环境影响分析 


4.3.1 污染源分析 


220kV 复盛变电站间隔扩建仅涉及少量土建施工；110kV 陶家变电站间隔扩建工


程无土建施工，无施工扬尘产生。 


塔基基础、电缆沟槽土石方开挖、回填将破坏原施工作业面的土壤结构，干燥天


气尤其是大风条件下容易造成扬尘。施工期间扬尘污染具有如下特点： 


A、流动性：扬尘点不固定，多引发于料土堆放处、物料搬运通道、物料装卸地等处； 


B、瞬时性：扬尘过程持续时间短、阵发性，直接受天气情况影响。大风、干燥天气


扬尘大，雨天扬尘小； 


C、无组织排放：扬尘点大多数敞露，点多面广，难以采取排风集尘措施，扬尘呈无


组织排放。 







 


 —  39  


— 


根据重庆市环境监测中心曾对主城区内的建筑工程施工工地的扬尘情况进行过抽样


测定，测定时风速为 2.0m/s，测试结果见表 4-1。 


表 4-1 建筑施工工地扬尘污染情况    单位：μg/m3 


工地上风向（对照点） 工地内 
工地下风向 


50 m 100 m 150 m 


316.7 595 486.5 390 322 


由表中可见：在风速 2.0m/s 时，建筑工地的扬尘影响范围一般在其下风向约 150m


以内。 


4.3.2 大气环境影响分析 


项目线路沿线仅涉及1处居民小区（康韵家园），本期新建杆塔距小区最近距离约


200m；新建电缆排管距小区最近距离约25m。施工期扬尘会对周边产生一定影响。需要


采取相关抑制扬尘相关措施降低施工期扬尘对周边的影响。 


（1）严格控制施工开挖面积，明开挖时避免大风天气，对表土开挖临时堆土采取遮


盖围挡措施； 


（2）电缆排管两侧设置围挡减少出渣扬尘，在干燥作业时定期进行洒水，抑制扬尘


扩散； 


（3）加强运输车辆的管理，渣土运输采用加盖封闭运输。 


在采取以上措施后，可以有效控制施工扬尘，减少施工扬尘对周边环境的影响。因


项目施工期较短，施工结束后，其施工扬尘也将随之消失。 


4.4 水环境影响分析 


4.4.1 污染源 


施工污水包括施工废水及施工人员的生活污水。 


（1）施工废水 


220kV 复盛变电站间隔扩建工程间隔基础改造涉及少量土建施工，施工过程中会有


少量钻浆废水；110kV 陶家变电站间隔扩建工程无土建施工，无施工废水产生。项目位


于城区，具备商品混凝土搅拌条件，无混凝土搅拌废水产生，项目施工废水主要为钻浆


废水。 


（2）生活污水 


施工期生活污水主要为施工人员产生的生活污水，产生量与施工人数有关，主要污


染物为 COD、BOD5、氨氮等。工程施工期平均施工人员约 30 人，生活污水的产生量约


6m3/d。 







 


 —  40  


— 


4.4.2 水环境影响分析 


（1）施工废水 


间隔基础改造、塔基基础以及电缆沟槽开挖过程中会有少量钻浆废水，废水主要成


分为 SS，间隔基础处施工废水可利用基础处空地设置简易沉淀池，塔基处施工废水可利


用塔基处地形设置简易沉淀池；电缆段可利用电缆排管地形，在电缆通道内设置简易沉


淀池，少量的施工废水经沉淀处理后回用于施工区域洒水抑尘。在采取以上措施后，项


目施工废水对水环境影响较小。 


（2）生活污水 


项目位于主城区，具备房屋租赁条件，施工人员租用周边空置房屋，其产生的生活


污水纳入当地污水处理系统。施工期生活废水对周边水体环境影响较小。 


4.5 声环境影响分析 


4.5.1 220kV 复盛变电站及 110kV 陶家变电站 110kV 间隔扩建工程声环境影响 


220kV 复盛变电站间隔扩建工程涉及少量土建施工，但均位于站内；110kV 陶家变


电站间隔扩建工程无土建施工，间隔扩建所使用的电气设备均较小，不需要大型运输车


辆和吊车，仅为电气设备安装时少量敲打声音，加之间隔扩建侧无环境保护目标分布，


间隔扩建工程施工期影响较小。 


4.5.2 线路工程声环境影响 


根据工程分析，施工期主要在塔基基础开挖、架线安装、电缆沟槽开挖、电缆敷设、


拆除塔基等过程中产生施工噪声，以及拆除杆塔和导线过程中产生金属碰撞噪声。拆除


杆塔及导线尽量使用人工拆除，塔基基础及电缆沟槽开挖主要采用机械开挖。项目工期


相对较短，主要施工噪声为挖掘机、混凝土振捣器、商砼搅拌车、重型运输车等产生的


机械噪声。 


根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）及资料检索，施工期主


要施工设备噪声源强调查清单见表4-2。 


表4-2 施工期噪声源强调查清单 


序


号 
声源名称 声源类型 型号① 


空间相对位


置②(m) 
声源源强 


声源控制 


措施 
X Y Z 


声压级/ 


dB(A)/5m 


1 液压挖掘机 移动声源 未定 / / / 86 
优选低噪声设备，加


强运输车辆的保养 


 


2 重型运输车 移动声源 未定 / / / 86 


3 商砼搅拌车 移动声源 未定 / / / 88 


4 混凝土振捣器 固定声源 未定 / / / 84 


备注：①施工设备型号需施工时由施工单位确定； 







 


 —  41  


— 


②施工期的机械设备可能出现在施工现场任意位置，故空间相对位置未定。 


施工期声环境影响采用点声源几何发散衰减进行声环境影响分析。主要施工设备与


施工场界、周边声环境保护目标之间的距离一般都大于2Hmax（Hmax 为声源的最大几何


尺寸）。因此，本评价将施工期的噪声设备等效为点声源进行预测。 


4.5.3 预测结果 


在工场地内的所有固定声源施工机械同时施工时，所产生的噪声叠加后预测对某个


距离的总声压级来分析项目施工期噪声对周围环境的影响。所有施工机械同时使用时不


同距离处的噪声值具体预测值见表4-3。 


表4-3 施工机械同时使用时不同距离处的噪声值 单位：（dB（A）） 


距离 5m 20m 40m 65m 100m 125m 204m 224m 364m 395m 645m 


贡献值 92.2 80.2 74.1 70.0 66.2 64.2 60.0 59.2 55.0 54.2 50.0 


从表4-3的预测结果可知，施工场地所有固定声源施工机械同时使用时，在不考虑隔


声措施情况下，施工厂界处的噪声排放难以满足 《建筑施工场界环境噪声排放标准》


（GB12523-2011）中相关要求。 


根据施工期噪声衰减预测情况，在不考虑树木、地形及建筑物遮挡的情况下，距离


施工场界外204m 和645m 时，施工机械产生的噪声贡献值昼间和夜间的贡献值分别达


60dB（A）和50dB（A）。施工期噪声对周边声环境存在一定的影响。项目施工区域周边


临近有康韵家园小区（新建杆塔距康韵家园小区约200m）为声环境敏感目标， 项目施工


期需采取一定措施，来降低施工噪声对周边声环境的影响，本评价提出以下环保措施： 


（1）在设备选型时选用符合国家标准的低噪声施工设备，优化高噪声设备布置，高


噪声设备尽量远离居民区等对噪声较为敏感的建筑物； 


（2）在临近康韵家园小区施工期，采取实体围挡，减少施工期噪声对康韵家园小区


的影响； 


（3）优化施工时间，尽量避免夜间及午休期间施工。如作业需求夜间施工的，需要


按照《重庆市环境保护条例》相关要求办理手续，并在施工现场显著位置公示或者以其


他方式公告附近居民。 


在采取以上措施后，项目施工期对周围环境影响可以有所减缓，随着项目施工期的


结束，施工期噪声也随即消失。在项目施工时，施工单位应加强与周边群众的沟通，严


格接受相关行政主管部门的监管，尽量减少施工噪声对周边居民的影响。 


4.6 固体废物环境影响分析 


4.6.1 固废污染源 







 


 —  42  


— 


本项目施工期产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾，塔基及电缆排管沟


槽开挖产生的弃土弃方，拆除的杆塔和导地线以及拆除铁塔基础产生的建筑垃圾等。 


4.6.2 固体废物影响分析 


（1）生活垃圾 


工程施工高峰期施工人数可达30人，按每人每天产生约1kg 生活垃圾，每天共产生约


30kg 生活垃圾。施工人员生活垃圾经分类收集后，交由环卫部门清运并处置，不随意丢


弃，对周边环境产生的影响较小。 


（2）弃方 


根据初设资料，塔基基础开挖多余土石方均回填于塔基周边，无弃方外运；新建电


缆线路挖方量共计约17100m3，填方约5800m3，弃方约11300m3，工程产生的弃方定期清


运至合法渣场，对周边环境产生的影响较小。 


（3）拆除的杆塔、导线 


根据设计资料，本项目需拆除原线路 1.2km，拆除杆塔 6 基；拆除的杆塔和导线等交


由电力公司物资回收部门进行统一调配，不随意丢弃。 


（4）建筑垃圾 


根据设计资料，本项目需拆除6基铁塔露出地面的混凝土基础，会产生约35m3建筑垃


圾，建筑垃圾及时运往合法建筑垃圾消纳场。 


本项目施工量较小，施工时间较短，施工期固废均妥善处置，因此施工期对周围环


境影响较小。 


4.7 施工期环境影响小节 


综上所述，项目施工期产生的环境影响是短暂的，其影响也随着施工期的结束而消


失，施工单位应严格执行本评价及其批复中提出的环境保护措施，并加强监管，以使本


项目施工对周围环境的不利影响降至最低。 







 


 —  43  


— 


运


营


期


生


态


环


境


影


响


分


析  


工艺流程（图示） 


 


本项目运营期工艺流程及产污节点 


4.8 电磁环境影响分析 


4.8.1 220kV 复盛变电站电磁环境影响分析 


本期在 220kV 复盛变电站内扩建 6 个 110kV 出线间隔，扩建工程不新增主变压器，


仅在间隔处新增相关电气设备，不会改变站内的主变、主母线等主要电气设备。增加的电


气设备对围墙外的工频电场、工频磁场基本上不构成增量影响，扩建工程完成后变电站区


域电磁环境水平与变电站前期工程建成后的电磁环境水平相当，因此本次评价采取同站进


行类比监测。 


根据现状监测，变电站间隔扩建侧工频电场强度为 178.7V/m，工频磁感应强度为


0.6275μT，均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中 4000V 和 100μT的评价标准


要求；因此，通过类比该工程现状监测结果，本期间隔扩建完成后，变电站围墙外的工频


电场强度和工频磁感应强度仍满足相应的限值要求。 


4.8.2 110kV 陶家变电站电磁环境影响分析 


本期在 110kV 陶家变电站内扩建 2 个 110kV 出线间隔，扩建工程不新增主变压器，


仅在间隔处新增相关电气设备，不会改变站内的主变、主母线等主要电气设备。增加的电


气设备对围墙外的工频电场、工频磁场基本上不构成增量影响，扩建工程完成后变电站区


域电磁环境水平与变电站前期工程建成后的电磁环境水平相当，因此本次评价采取同站进


行类比监测。 


根据现状监测，变电站间隔扩建侧工频电场强度为 0.380V/m，工频磁感应强度为


0.0675μT，均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中 4000V 和 100μT的评价标准


要求；因此，通过类比该工程现状监测结果，本期间隔扩建完成后，变电站围墙外的工频


电场强度和工频磁感应强度仍满足相应的限值要求。 


 







 


 —  44  


— 


4.8.3 线路工程电磁环境影响分析  


4.8.3.1 电缆部分 


根据电缆线路工频电磁场产生和衰减规律，本评价选取了运行且通过竣工环境保护验


收的 110kV 桃溪变电站#3 主变扩建工程同沟电缆作为类比对象。 


通过类比监测结果以及电磁衰减规律分析，本项目电缆线路建成后，电缆线路评价范


围内及电磁环境敏感目标处工频电场强度及工频磁场强度均可低于《电磁环境控制限值》


（GB8702-2014）中公众曝露控制限值 4000V/m 及 100μT。 


4.8.3.2 架空部分 


单回段在严格按照初步设计断面图的设计高度（导线对地不低于 10m）前提下，在


不考虑风偏的情况下，线路导线与环境保护目标建筑需保持以下距离：与边导线的水平距


离至少为 3m，或与下相导线线下垂直距离至少为 3m（满足二者条件之一即可） 


同塔双回（单边挂线）段在严格按照初步设计断面图的设计高度（导线对地不低于


9m）前提下，在不考虑风偏的情况下，线路导线与环境保护目标建筑需保持以下距离：


与边导线的水平距离至少为 3m，或与下相导线线下垂直距离至少为 3m（满足二者条件


之一即可） 


同塔双回段在严格按照初步设计断面图的设计高度（导线对地不低于 18m）前提下，


在不考虑风偏的情况下，线路导线与环境保护目标建筑需保持以下距离：与边导线的水平


距离至少为 4m，或与下相导线线下垂直距离至少为 5m（满足二者条件之一即可） 


同塔四回（本期 3 回，预留 1 回）段在严格按照初步设计断面图的设计高度（导线对


地不低于 11m）前提下，在不考虑风偏的情况下，线路导线与环境保护目标建筑需保持以


下距离：与边导线的水平距离至少为 4m，或与下相导线线下垂直距离至少为 3m（满足


二者条件之一即可）。 


同塔双回（利旧段）在严格按照初步设计断面图的设计高度（导线对地不低于 16m）


前提下，在不考虑风偏的情况下，线路导线与环境保护目标建筑需保持以下距离：与边导


线的水平距离至少为 3m，或与下相导线线下垂直距离至少为 3m（满足二者条件之一即


可）。 


本项目电磁环境影响分析具体见《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁


环境影响评价专题》（报批版）。 


4.9 声环境影响分析 


4.9.1 220kV 复盛变电站及 110kV 陶家变电站 110kV 间隔扩建工程声环境影响分析 


变电站间隔扩建工程均不新增噪声污染源，不会增加新的声环境影响。因此，220kV







 


 —  45  


— 


复盛变电站及 110kV 陶家变电站本期间隔扩建完成后，间隔扩建侧厂界噪声仍能满足《工


业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应排放限值要求。 


4.9.2 本期新建架空线路声环境影响分析 


4.9.2.1单回段 


本项目单回段架空线路噪声断面分析选取的类比对象为位于安徽省阜阳市的阜阳


110kV 薛张881线，2021年6月25日江苏核众环境监测技术有限公司对类比线路进行了现状


监测。本项目线路与110kV 薛张881线的对比分析见表4-4。 


表 4-4 本项目线路与 110kV 薛张 881 线对比情况一览表 


项目 本项目单回段 
110kV 薛张 881 线（类比线


路） 
相似性 


地理位置 重庆市两江新区 安徽省阜阳市 / 


电压等级 110kV 110kV 一致 


架设方式 单回 单回 一致 


导线型号 JL3/G1A-300/25 LGJ-300/25 类似 


导线分裂形式 单分裂 单分裂 一致 


导线对地最低高度 约10m 8m 本项目优 


环境条件 


亚热带季风气候，年平均温


度 17~26℃，年平均相对湿度
79.9% 


亚热带季风性湿润气候，年


平均气温 15.8～17.5℃，监


测时相对湿度 52~57% 


类似 


运行工况 / 监测时达到额定运行工况 / 


备注：①导线对地高度由设计单位提供的断面图所得。 


由表 4-4 可知，本项目线路与 110kV 薛张 881 线在电压等级、架设方式、导线分裂


形式上一致，在导线型号、环境条件上类似，在导线对地高度上高于类比线路。 


综上，从类比条件角度来看，本项目线路选择 110kV 薛张 881 线进行类比分析是可


行的。 


（1）监测条件 


类比线路监测条件见表4-5。 


表 4-5  110kV 薛张 881 线监测条件 


类比线路名称 监测日期 天气 环境温度（℃） 相对湿度 RH（%） 风速（m/s） 


110kV 薛张881线 2021.06.25 阴 25~33 52~57 1.0~1.2 


表4-6  110kV 薛张881线监测运行负荷 


类比线路 监测日期 
运行工况 


电压（kV） 电流（A） 


110kV 薛张881线 2021.06.25 111.87~116.54 4.22~7.03 


（2）监测布点 


以弧垂最低位置处中相导线对地投影点为监测原点，沿垂直于线路方向南侧监测，测


点间距为5m、按顺序测至距线路中心投影点外40m 处止。测点周围平坦开阔，周边无其


它噪声源，符合监测技术条件要求。 







 


 —  46  


— 


（3）监测结果 


监测结果见表4-7。 


表 4-7  110kV 薛张 881 线噪声断面监测结果 


序号 监测点位（距线路中心距离） 
昼间监测值


dB(A) 


夜间监测值
dB(A) 


1 


110kV 薛张 881 线#42-#43 塔间弧


垂最低位置的横截面方向上，中


相导线对地投影（线高 8m） 


0m 45.4 40.2 


2 5m 45.0 40.2 


3 10m 45.1 40.1 


4 15m 45.0 40.1 


5 20m 45.0 40.0 


6 25m 45.2 39.7 


7 30m 45.0 39.6 


8 35m 44.6 39.8 


9 40m 44.7 39.4 


 
图 4-3  110kV 薛张 881 线噪声衰减断面图 


由类比监测数据可知，正常运行状态下 110kV 薛张 881 线监测衰减断面上昼间噪声


监测值在（44.6~45.4）dB(A)之间，夜间噪声监测值在（39.4~40.2）dB(A)之间，类比监


测结果均低于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 1 类标准（昼间 55dB(A)、夜间 45dB(A)）


限值要求。 


类比线路噪声监测衰减断面位于农村区域，根据类比监测结果，输电线路 0~40m 范


围内的监测断面处昼、夜间噪声监测结果均低于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 1


类标准限值要求，且变化幅度很小，噪声测值随距离的增加而减小的趋势不明显，说明监


测断面处监测值主要受背景噪声影响，输电线路的运行噪声对周围环境噪声的贡献很小，


不会使当地环境噪声发生明显的改变。 


因此，本项目 110kV 单回架空线路建成投运后，产生的噪声对周围环境的影响也很


小，线路沿线声环境敏感目标处的声环境质量能够满足相应标准限值要求。 







 


 —  47  


— 


4.9.2.2同塔双回及同塔双回（单边挂线） 


本项目同塔双回及同塔双回（单边挂线）架空线路选择已经正常运行的安徽省南通市


的110kV 马掘712线/马宾713线作为本项目新建110kV 同塔双回架空线路的类比对象。新


建110kV 同塔双回架空线路与类比线路的可比性分析见表4-8。 


表 4-8 本项目线路与 110kV 马掘 712 线/马宾 713 线对比情况一览表 


项目 本项目同塔双回 


本项目同塔双


回 


（单边挂线） 


110kV 马掘 712


线/马宾 713 线


（类比线路） 


相似性 


地理位置 重庆市两江新区 安徽省南通市 / 


电压等级 110kV 110kV 110kV 110kV 一致 


架设方式 同塔双回 同塔双回 
同塔双回（单


边挂线） 
同塔双回 一致/一致/类似 


导线型号 
2×JL3/G1A-


300/25 


JL3/G1A-3


00/25 


JL3/G1A-300/2


5 
LGJ-300/25 本项目优/类似/类似 


导线分裂


形式 
双分裂 单分裂 单分裂 单分裂 本项目优/一致/一致 


导线对地


最低高度 
约18m


①
 约16m


①
 约 9m


①
 10m 


本项目优/本项目优/


类似 


环境条件 
亚热带季风气候，年平均温度 17~26℃，年


平均相对湿度 79.9% 


北亚热带湿润性


气候区，年平均


气温 16.3 ℃～


17.2℃，监测时


相对湿度
56%~59% 


类似 


运行工况 / 
监测时达到额定


运行工况 
/ 


备注：①导线对地高度由设计单位提供的断面图所得； 


②根据[1]王小凤,周浩.我国 1000kV 特高压交流输电线路电磁环境的研究[J].环境科学与技


术,2007(06):23-26+116.DOI:10.19672/j.cnki.1003-6504.2007.06.010. 输电线路分裂数与噪声成反比。 


由表 4-8 可知，本项目同塔双回段（2×JL3/G1A-300/25）与 110kV 马掘 712 线/马宾


713 线在电压等级、架设方式、导线分裂形式方面一致，在环境条件、导线型号上类似，


在导线对地高度优于类比线路 110kV 马掘 712 线/马宾 713 线。 


同塔双回段（JL3/G1A-300/25）与 110kV 马掘 712 线/马宾 713 线在电压等级、架设


方式方面一致，在环境条件上类似，在导线型号、导线分裂形式、导线对地高度优于类比


线路 110kV 马掘 712 线/马宾 713 线； 


同塔双回段（单边挂线）与 110kV 马掘 712 线/马宾 713 线在电压等级上一致，在导


线型号、导线分裂形式、架设方式、导线对地高度、环境条件上类似。 


综上，从类比条件角度来看，本项目同塔双回及同塔双回（单边挂线）段线路选择


110kV 马掘 712 线/马宾 713 线进行类比分析是可行的。 


（1）监测方法及仪器 


监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 







 


 —  48  


— 


监测仪器见表 4-9。 


表 4-9 监测所使用仪器 


仪器设备名称及型号 仪器编号 检定有效期 


AWA6218B 声级计 015733 2015.10.30~2016.10.29 


（2）监测条件及监测工况 


监测条件见表4-10，监测工况见表4-11。 


表 4-10  110kV 马掘 712 线/马宾 713 线监测条件 


类比线路名称 监测日期 天气 环境温度（℃） 相对湿度 RH（%） 风速（m/s） 


110kV马掘 712 线/


马宾 713 线 
2015.11.30 晴 9~15 56~59 1.2~1.4 


表 4-11  类比监测期间运行工况 


类比线路 监测日期 
运行工况 


电压（kV） 电流（A） 


110kV 马掘 712 线 
2015.11.30 


116.1 58.0 


110kV 马宾 713 线 117.1 27.0 


（3）监测布点 


以弧垂最低位置处两杆塔中央连接线对地投影点为监测原点，沿垂直于线路方向南侧


监测，测点间距为5m、按顺序测至距线路中心投影点外50m 处止。测点周围平坦开阔，


周边无其它噪声源，符合监测技术条件要求。 


（4）监测结果 


110kV 马掘 712 线/马宾 713 线噪声断面监测结果见表 4-12。 


表 4-12  110kV 马掘 712 线/马宾 713 线噪声断面监测结果 


序号 监测点位（距线路中心距离） 
昼间监测值


dB(A) 


夜间监测值
dB(A) 


1 


110kV 马掘 712 线/马宾 713 线


#6-#7塔间弧垂最低位置处两杆塔


中央连接线对地投影点（线高


10m） 


0m 46.7 42.3 


2 5m 46.5 42.3 


3 10m 46.5 42.2 


4 15m 46.7 42.2 


5 20m 46.3 42.3 


6 25m 46.3 42.3 


7 30m 46.5 42.5 


8 35m 46.6 42.4 


9 40m 46.5 42.3 


10 45m 46.7 42.1 


11 50m 46.3 42.3 







 


 —  49  


— 


 


图 4-4  110kV 马掘 712 线/马宾 713 线噪声衰减断面图 


由类比监测数据可知，正常运行状态下 110kV 马掘 712 线/马宾 713 线监测衰减断


面上昼间噪声监测值在（46.3~46.7）dB(A)之间，夜间噪声监测值在（42.1~42.5）dB(A)


之间，类比监测结果均低于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 1 类标准（昼间 55dB(A)、


夜间 45dB(A)）限值要求。 


类比线路噪声监测衰减断面位于农村区域，根据类比监测结果，输电线路 0~50m


范围内的监测断面处昼、夜间噪声监测结果均低于《声环境质量标准》(GB3096-2008)


中 1 类标准限值要求，且变化幅度很小，噪声测值随距离的增加而减小的趋势不明显，


说明监测断面处监测值主要受背景噪声影响，输电线路的运行噪声对周围环境噪声的贡


献很小，不会使当地环境噪声发生明显的改变。 


因此，本项目线路建成投运后，产生的噪声对周围环境的影响也很小，线路沿线声环


境质量能够满足相应标准限值要求。 


4.9.2.3 同塔四回（挂线三回，预留一回） 


本项目同塔四回（挂线三回，预留一回）架空线路选择选取已经正常运行的河南省


郑州市内的220kV 嵩博线、220kVⅠ徐耿线、110kV 博芦线、110kV 博文黄岗线同塔四回


线路作为本项目线路的类比对象。新建110kV 线路与类比线路的可比性分析见表4-13。 


 


 


 


 


 


 


 







 


 —  50  


— 


表 4-13 本项目线路与 220kV 嵩博线、220kVⅠ徐耿线、110kV 博芦线、110kV 博文黄岗


线路对比情况一览表 


项目 
本项目同塔四回 


（挂线三回，预留一回） 


220kV 嵩博线、220kVⅠ徐耿线、


110kV 博芦线、110kV 博文黄岗线


（类比线路） 


相似性 


地理位置 重庆市两江新区 河南省郑州市 / 


电压等级 110kV 220kV/110kV 本项目优 


架设方式 
同塔四回 


（挂线三回，预留一回） 
同塔四回 本项目优 


导线型号 
2×JL3/G1A-300/25（2 回） 


JL3/G1A-300/25（1 回） 


2×LGJ-400/35 


LGJ-300/25 
类似 


导线分裂形


式
②


 


双分裂（上） 


单分裂（下） 


双分裂（上） 


单分裂（下） 
一致 


导线对地高


度 
约 11~22m


①
 14m 类似 


环境条件 
亚热带季风气候，年平均温度


17~26℃，年平均相对湿度 79.9% 


温带大陆性季风气候，监测时温度


9~20 ℃，监测时相对湿度
40%~57% 


类似 


运行工况 / 监测时达到额定运行工况 / 


备注：①导线对地高度由设计单位提供的断面图所得。 


由表 4-13 可知，本项目同塔四回（挂线三回，预留一回）与 220kV 嵩博线、220kV


Ⅰ徐耿线、110kV 博芦线、110kV 博文黄岗线在在导线分裂形式上一致，在导线型号、导


线对地高度、环境条件方面相似，在电压等级、架设方式方面优于类比线路。 


从类比条件角度来看，本项目同塔四回（挂线三回，预留一回）段线路选择 220kV


嵩博线、220kVⅠ徐耿线、110kV 博芦线、110kV 博文黄岗线进行类比分析是可行的。 


（1）监测方法及仪器 


监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 


AWA6228+多功能声级计，噪声仪频率范围：10Hz～20kHz；测量范围：20～142dB(A)。


在检定有效期内。 


（2）监测条件及监测工况 


类比线路监测时间及监测条件见表4-14、表4-15。 


表 4-14  类比线路监测天气一览表 


监测时间 天气 温度（℃） 相对湿度（%RH） 风速（m/s） 


2021.4.8 多云 9~20 40~57 0.7~1.1 


表4-15  110kV 同塔四回线路监测期间工况负荷（范围值） 


项目组成 电压 U（kV） 电流 I（A） 


220 千伏嵩博线 223 313 


220 千伏Ⅰ徐耿线 222 307 


110 千伏博芦线 113 158 


110 千伏博文黄岗线 115 186 







 


 —  51  


— 


（3）监测布点 


以弧垂最低位置处两杆塔中央连接线对地投影点为监测原点，沿垂直于线路方向监


测，测点间距为5m、按顺序测至距线路中心投影点外40m 处止。测点周围平坦开阔，周


边无其它噪声源，符合监测技术条件要求。 


（4）监测结果 


220kV 嵩博线、220kVⅠ徐耿线、110kV 博芦线、110kV 博文黄岗线同塔四回线路类


比监测结果见表 4-16。 


表 4-16  线路噪声类比监测结果 


序号 点位描述 
监测值（dBA)） 


昼间 夜间 


1 距线路中心下方 0m 47.8 41.4 


2 距线路中心下方 5m 47.6 41.4 


3 距线路中心下方 10m 47.4 41.3 


4 距线路中心下方 15m 47.8 41.2 


5 距线路中心下方 20m 47.5 41.3 


6 距线路中心下方 25m 47.3 41.0 


7 距线路中心下方 30m 47.2 40.9 


8 距线路中心下方 35m 46.9 41.0 


9 距线路中心下方 40m 47.1 40.8 


 


图 4-5  220kV 嵩博线、220kVⅠ徐耿线、110kV 博芦线、110kV 博文黄岗线 


噪声衰减断面图 


由类比监测数据可知，正常运行状态下 220kV 嵩博线、220kVⅠ徐耿线、110kV 博


芦线、110kV 博文黄岗线监测衰减断面上昼间噪声监测值在（46.9~47.8）dB(A)之间，


夜间噪声监测值在（40.8~41.4）dB(A)之间，类比监测结果均低于《声环境质量标准》







 


 —  52  


— 


(GB3096-2008)中 1 类标准（昼间 55dB(A)、夜间 45dB(A)）限值要求。 


类比线路噪声监测衰减断面位于城市区域，根据类比监测结果，输电线路 0~40m


范围内的监测断面处昼、夜间噪声监测结果均低于《声环境质量标准》(GB3096-2008)


中 1 类标准限值要求，且变化幅度很小，噪声测值随距离的增加而减小的趋势不明显，


说明监测断面处监测值主要受背景噪声影响，输电线路的运行噪声对周围环境噪声的贡


献很小，不会使当地环境噪声发生明显的改变。 


本项目该段架空线路主要途经工业区，沿线均为厂区及道路，噪声源主要为交通噪声


及工业生产噪声，且线路沿线无声环境敏感目标分布。根据类比线路噪声衰减断面监测结


果，本项目线路建成投运后，产生的噪声对周围环境的影响也很小，线路沿线声环境质量


能够满足相应标准限值要求。 


4.9.2.4 环境保护目标声环境影响分析 


根据设计资料及现场调查，本项目线路沿线评价范围内的声环境保护目标主要为康韵


家园小区，位于 110kV 复物线改接工程（单回）线路沿线。因监测时 110kV 朱尔线无停


电条件，处于运行状态，本评价从不利角度，采用现状监测值叠加最近线路的类比贡献值


得出的线路沿线环境保护目标处的声环境预测值。从而分析线路迁改完成后对沿线声环境


保护目标的影响。详细预测结果见下表。 


表 4-17  环境保护目标噪声预测结果一览表 


序


号 


环境保


护名称 
线路架设方式 


方位及最近距


离 


预测高度及楼


层 


现状值 


dB(A) 
①


 


类比贡献


值 


dB(A)
②
 


预测值 


dB(A) 


标准值
dB(A) 


昼 


间 


夜 


间 


昼 


间 


夜 


间 


昼 


间 


夜 


间 


昼 


间 


夜 


间 


1 
康韵家


园 
单回架空 南侧约 15m 


1.5m（地面） 52.4 46.1 45.0 40.1 53.1  47.1  60 50 


9m（3 楼） 53.3 47.3 45.0 40.1 53.9  48.1  60 50 


100m（楼顶） 53.8 48.6 45.0 40.1 54.3  49.2  60 50 


备注：①现状值采用本次评价现状监测值，现状监测时，现有 110kV 朱尔线正常运行； 


②现状监测值已包含 110kV 朱尔线正常运行噪声贡献值，预测时从最不利角度考虑选择最近导线类比


贡献值进行叠加分析。 


根据预测结果，线路建成投运后，线路沿线昼间噪声预测值在（53.1~54.3）dB(A)之


间，夜间噪声预测值在（47.1~49.2）dB(A)之间，低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）


中 2 类区标准要求。 


4.9.3 本期新建电缆线路声环境影响分析 


根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），“地下电缆线路可不进行声


环境影响评价”。 







 


 —  53  


— 


 


 


4.10 固体废物环境影响 


220kV 复盛变电站及 110kV 陶家变电站本期间隔扩建工程不新增含油设备，不增加


劳动定员，不新增生活垃圾及蓄电池总量，站内原有设施能满足处置要求，因此，不会


对环境增加新的影响。 


4.11 地表水环境影响 


220kV 复盛变电站及 110kV 陶家变电站本期仅扩建出线间隔，不增加劳动定员，不


新增生活污水排放量。 


选


址


选


线


环


境


合


理


性


分


析 


1、与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析 


项目从选址、设计等方面均提出落实了《输变电建设项目环境保护技术要求》


（HJ1113-2020）相关要求，符合性分析见下表 4-18。 


表 4-18 项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性 


类型 涉及变电工程的要求 本项目情况 
符合


性 


选址 


选线 


工程选址选线应符合规划环境影响评价


文件的要求。 


拟建线路未涉及生态保护红线、自然保


护区、风景名胜区、森林公园等生态环


境敏感区。在落实本评价提出的环境保


护措施前提下，可确保变电站周边及线


路沿线生态系统结构功能不受破坏，项


目符合规划环境影响评价文件的要求。 


符合 


输变电建设项目选址选线应符合生态保


护红线管控要求，避让自然保护区、饮用


水水源保护区等环境敏感区。确实因自然


条件等因素限制无法避让自然保护实验


区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区


的输电线路，应在满足相关法律法规及管


理要求的前提下对线路方案进行唯一性


论证，并采取无害化方式通过。 


本项目选址选线未涉及生态保护红线，


未涉及自然保护区、饮用水水源保护区


等环境敏感区。 


符合 


同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔


多回架设、并行架设等形式，减少新开辟


走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。 


本期新建线路采用架空+电缆走线，架空


走线部分已尽量利用原电力廊道采用多


回架设的方式，降低了环境影响。 


符合 


输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍


伐，保护生态环境。 
线路沿线无集中林区分布。 符合 


进入自然保护区的输电线路，应按照 HJ19


的要求开展生态现状调查，避让保护对象


的集中分布区。 


本项目未进入自然保护区 符合 


综上，本项目符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）提出的相


关要求。 


2 环境制约因素分析 


无。 


 







 


 —  54  


— 


3 选址选线环保合理性分析 


项目间隔扩建工程位于变电站内，不新征地；线路不涉及生态敏感区，线路在部


分区域采取了电缆敷设，并对周边集中居民区尽量进行了避让，工程已取得重庆市两江


新区规划和自然资源局建设项目用地预审与选址意见书（用字第市政 500141202400017


号），经类比及预测分析，在现有设计条件下，本项目变电站周边及线路沿线的环境影


响可满足国家相关标准要求，综上分析，本项目选址选线从环保角度较为合理。 







 


 —  55  


— 


五、主要生态环境保护措施 


施


工


期


生


态


环


境


保


护


措


施  


5.1 施工期环境保护措施  


5.1.1 生态环境保护措施  


（1）避让措施 


施工器械、材料场等尽可能设在现有道路旁或硬化空地内，减少植被破坏。 


（2）减缓措施 


①施工期对工程进行合理设计，做到分期和分区施工； 


②施工临时占地应尽量选择线路沿线现有空地； 


③尽量缩短电缆敷设施工周期；考虑天气因素安排施工时间； 


④施工期临时用地应永临结合，优先利用电排排管周边交通运输用地。 


（3）恢复与补偿措施 


①施工临时占用站址周边硬化地面做好防护，尽量不破坏硬化地面，施工结束后


及时对受损地面恢复硬化 


②施工临时占地若涉及绿化用地应做好表土剥离、分类存放和回填利用，施工结


束后尽快对绿化进行植被恢复； 


③施工区使用完毕，施工单位应按土地原使用功能进行恢复，临时占用土地及时


硬化或绿化； 


④将拆除的杆塔、导线等材料临时堆放在周边现有空地或荒地，及时交由电力公


司物资回收部门进行回收，将塔基基础地上部分拆除后，塔基基础根据周边用地性质


进行覆土恢复绿化。 


（4）管理措施 


①施工前，施工单位应做好施工期环境管理与教育培训、印发环境保护手册，组


织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，严格行为规范，进行必要的管理监督。 


②在施工现场粘贴和设置环境保护方面的宣传牌，提醒施工人员注意保护环境。 


5.2 大气环境保护措施 


设计阶段：  


①优化电缆路径和塔基位置，尽量远离居民区；  


②针对施工任务和施工场地环境状况，制定合理的施工计划，缩短施工周


期，减少施工现场的作业面，减轻施工扬尘对环境的影响；  


③合理规划运输车辆行驶路线，尽量避开居民集中区。  







 


 —  56  


— 


施工阶段：  


①针对施工任务和施工场地环境状况，制定合理的施工计划，缩短施工周期，减


少施工现场的作业面，减轻施工扬尘对环境的影响； 


②施工过程中减少大型机械使用，确需使用的应采用先进的施工机械，选用低硫


优质柴油作燃料，减少燃油机械废气排放； 


③加强材料转运、使用管理，合理装卸，规范操作； 


④加强运输车辆的管理，渣土运输采用加盖封闭运输，对进出场地的车辆进行限


速； 


⑤电缆沟槽沿线及塔基处设置半封闭围挡减少施工扬尘，在干燥作业时定期进行


洒水，抑制扬尘扩散； 


⑥严格控制施工开挖面积，开挖时避免大风天气，对表土开挖临时堆土采取遮盖


围挡措施。 


5.3 水环境保护措施 


设计阶段： 


①结合最新勘探资料，制定合理的施工计划，缩短施工周期； 


②施工采用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌机。 


施工期： 


①施工人员租赁当地民房，其产生的生活污水纳入当地污水处理系统； 


②加强施工期的环境管理，避免雨天作业，对临时开挖土石方临时堆放点设置遮


盖等措施； 


③电缆沟槽沿线设置沉淀池，施工钻浆废水沉淀处理后用于洒水抑制扬尘，不对


外排放； 


④施工过程中加强对含油设施的管理，避免跑、冒、滴、漏。 


5.4 声环境保护措施 


设计阶段：  


在设备选型时选用符合国家噪声标准的低噪声施工设备，优化高噪声设备布置，


高噪声设备尽量远离居民区等对噪声较为敏感的建筑物； 


施工阶段：  


①在设备选型时选用符合国家标准的低噪声施工设备，优化高噪声设备布置，高


噪声设备尽量远离居民区等对噪声较为敏感的建筑物； 







 


 —  57  


— 


②在临近康韵家园小区施工期，采取实体围挡，减少施工期噪声对康韵家园小区


的影响； 


③优化施工时间，尽量避免夜间及午休期间施工。如作业需求夜间施工的，需要


按照《重庆市环境保护条例》相关要求办理手续，并在施工现场显著位置公示或者以


其他方式公告附近居民。 


④渣土运输车等车辆运输路线应尽量避开居民集中区，经过居民区时应采取限速、


禁止鸣笛等措施，装卸材料时应做到轻拿轻放； 


⑤严禁爆破施工。 


5.5 固体废物环境保护措施 


设计阶段：  


尽可能减少开挖面积和开挖量，土方尽量回填。  


施工阶段：  


①施工人员生活垃圾经站内现有生活垃圾收集箱收集后交由环卫部门定期清运； 


②弃方及时清运至合法渣场； 


③建筑垃圾及时清运至合法建筑垃圾消纳场； 


④工程拆除的杆塔及导线等均交由电力公司物资回收部门进行统一调配，不随意


丢弃。 


5.6 电磁防护保护措施  


设计阶段：  


（1）根据电磁预测结果，本项目架空线路与沿线环境保护目标之间的距离不应小


于本评价提出的电磁达标距离，即在不考虑风偏的情况下，本项目 110kV 架空线路需


与沿线环境保护目标建筑保持以下距离： 


表 4-19 本项目架空线路与沿线环境保护目标建筑之间最小距离 


架设方式 
边导线与敏感建筑物水平距离 


要求（m） 


下相导线与敏感建筑物


垂直距离要求（m） 


单回段 3 3 


同塔双回（单边挂线）段 3 3 


同塔双回段 4 5 


同塔四回 


（本期 3 回，预留 1 回）段 
4 3 


同塔双回（利旧段） 3 3 


备注：各塔型满足垂直或水平距离二者条件之一。 


（2）线路经过环境保护目标时，导线对地高度不得低于电磁专题表 3-18 中相应的


导线对地最低高度； 







 


 —  58  


— 


（3）设计阶段因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布


置等，减少电磁环境影响； 


（4）电缆线路段适当加深埋深，可有效减小线路对周边电磁环境的影响。 


5.7 措施的责任主体及实施效果  


本项目施工期采取的生态环境保护措施和扬尘、地表水、电磁、噪声、固废污染


防治措施的责任主体为施工单位，建设单位具体负责监督，确保措施有效落实；经分


析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认


真落实各项污染防治措施后，本项目施工期对生态、大气、地表水、声环境影响较小，


固体废弃物能妥善处理，对周围环境影响较小。 


运


营


期


生


态


环


境


保


护


措


施  


5.8 运营期环境保护措施  


5.8.1 生态环境保护措施  


加强对线路沿线巡视及管理，加强对塔基及线路沿线周边生态的管护。 


5.8.2 电磁防护保护措施 


加强环境管理，确保工频电磁场强度小于公众曝露限值。 


5.8.3 声环境保护措施 


①设计阶段因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序


布置、分裂形式等，减少声环境影响；  


②加强巡查和检查，定期开展环境监测，确保线路沿线声环境质量满足相应


区域标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。 


5.9 措施的责任主体及实施效果 


本项目运营期采取的生态环境保护措施和电磁环境、噪声、地表水、固废污染防


治措施及环境风险防范措施的责任主体为建设单位，建设单位应严格依照相关要求确


保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生


态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目运营期对生态、地表水环


境影响较小，电磁及声环境影响能满足标准要求，固体废弃物能妥善处理，环境风险


可控。 


其


他 


5.10 环境保护管理与监控计划 


5.10.1 环境保护管理机构 


本项目的环境保护主体责任单位是国网重庆市电力公司市北供电分公司，其主要


职责是： 







 


 —  59  


— 


1）贯彻执行国家、重庆市及所在辖区内各项环境保护方针、政策和法规； 


2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实


施的监督和日常管理； 


3）组织制定污染事故处理计划，并对事故进行调查处理； 


4）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术； 


5）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高


全体员工文明施工的认识； 


6）负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对


于环境保护目标要做到心中有数； 


7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作； 


8）监督施工单位，使施工工作完成后的生态恢复和补偿，环保设施工程同时完成。 


5.10.2 施工期环境管理 


根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》，建设单位


必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治环境破


坏。 


1）施工招标中应对投标单位提出施工期间的环保要求，如废污水处理、防尘降噪、


固废处理、生态保护等情况均应按设计文件和环评要求执行； 


2）建设单位施工合同应涵盖环境保护设施建设内容并配置相应资金情况； 


3）监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施； 


4）在施工过程中要根据建设进度检查本工程实际建设规模、地点或者防治污染、


防止生态破坏的措施与环评文件、批复文件要求的一致性，发生变动的，建设单位应


在变动前开展环境影响分析情况，重大变动的需及时重新报批环评文件； 


5）提高管理人员和施工人员的环保意识，要求各施工单位根据制定的环保培训和


宣传计划，分批次、分阶段地对职工进行环保教育。 


5.10.3 环境保护设施竣工验收 


根据《建设项目环境保护管理条例》，本项目的建设应执行污染治理设施与主体


工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本建设项目正式投产运


营前，建设单位应组织竣工环境保护验收，“建设项目竣工环境保护验收调查报告表”


主要内容应包括： 


（1）实际工程内容及变动情况。 







 


 —  60  


— 


（2）环境敏感目标基本情况及变动情况 


（3）环境影响报告表及批复提出的环保措施及设施落实情况。 


（4）环境质量和环境监测因子达标情况。 


（5）环境管理与监测计划落实情况。 


（6）环境保护投资落实情况。 


 


5.10.4 运营期环境管理 


在项目运行期，由国网重庆市电力公司市北供电分公司负责运营管理，全面负责


项目运行期的各项环境保护工作。运营主管单位宜设环境管理部门，配备相应专业的


管理人员。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任，其主要工作


内容如下： 


1）制定和实施各项环境管理计划； 


2）组织和落实项目运行期的环境监测、监督工作，委托有资质的单位承担本工程


的环境监测工作； 


3）建立环境管理和环境监测技术文件； 


4）检查各环保设施运行情况，及时处理出现的问题，保证环保设施的正常运行； 


5）参照《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）、《建设


项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时公开环境信息。 


5.10.5 环境监测计划 


由国网重庆市电力公司市北供电分公司委托有相关资质的监测单位进行监测。监


测计划见表 5-1。 


表 5-1  营运期环境监测计划 


监测 


项目 
监测点位 监测频次及时间 监测方法 执行标准 


实施 


机构 


工频


电场、


工频


磁场 


220kV复盛变电站 110kV间


隔扩建侧厂界、110kV 陶家


变电站间隔扩建侧厂界、线


路沿线及评价范围内典型


环境保护目标、有环境问题


投诉的环境保护目标及线


路断面监测（有条件时） 


环境保护设施调


试期 1 次（正常


运行工况下）；


投诉纠纷时加强


监测 


《交流输变电


工程电磁环境


监测方法（试


行）》（HJ 


681-2013）等监


测技术规范、


方法 


《电磁环境


控制限值》


（GB8702-2


014） 
受委托


的有监


测资质


单位 


噪声 


变电站间隔扩建侧厂界、线


路沿线声环境评价范围内


典型环境保护目标及有环


境问题投诉的环境保护目


标 


环境保护设施调


试期 1 次；投诉


纠纷时或根据运


行期需求及时开


展监测。 


《声环境质量标准》


（GB3096-2008）及《工业企


业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008） 
 







 


 —  61  


— 


环


保


投


资 


本工程动态投资约为***万元，其中环保投资***万元，占总投资的***。 


表 5-2 项目环保措施投资情况 


内容 


类型 
污染物名称 防治措施 环保投资（万元） 


大气


污染


物 


施工 


扬尘 


①加强运输车辆的管理，渣土运输采用加盖封闭运


输，对进出场地的车辆进行限速； 


②电缆沟槽及塔基处设置半封闭围挡减少出渣扬


尘，在干燥作业时定期进行洒水，抑制扬尘扩散；


③对表土开挖临时堆土采取遮盖围挡措施。 


*** 


水环


境 


生活 


污水 


①施工人员租赁当地民房； 


②加强施工期的环境管理，避免雨天作业，对临时


开挖土石方临时堆放点设置遮盖等措施。 


*** 


噪声 施工噪声 


①优选低噪声施工设备，加强施工机械和运输车辆


的保养； 


②尽量缩短施工时间，降低施工期声环境影响 


③渣土及主变运输车等车辆运输路线应尽量避开居


民集中区； 


④对电缆沟槽及塔基处采取半封闭围挡； 


⑤尽量避免夜间施工，如作业需求夜间施工的 ，需


要按照《重庆市环境保护条例》相关要求办理手续，


并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附


近居民； 


⑥严禁爆破施工。 


*** 


固体 


废物 


弃方、生活


垃圾、建筑


垃圾、拆除


的杆塔及导


线等 


①施工人员生活垃圾经站内现有生活垃圾收集箱收


集后交由环卫部门定期清运； 


②弃方及时清运至合法渣场； 


③拆除的杆塔及导线等均交由电力公司物资回收部


门进行统一调配； 


④拆除铁塔露出地面的混凝土基础产生的建筑垃圾


及时运往合法建筑垃圾消纳场。 


*** 


电磁 


环境 
工频电磁场 


①优化线路路径； 


②电缆线路段适当加深埋深。 
*** 


生态


环境 


植被扰动 


水土流失 


①施工临时占用站址周边硬化地面做好防护，尽量


不破坏硬化地面，施工结束后及时对受损地面恢复


硬化 


②施工临时占地若涉及绿化用地应做好表土剥离、


分类存放和回填利用，施工结束后尽快对绿化进行


植被恢复； 


③施工区使用完毕，施工单位应按土地原使用功能


进行恢复，临时占用土地及时硬化或绿化。 


*** 


宣传


培训


费 


/ 施工期环境保护、电磁环境及环境法律知识培训等 *** 


环保


咨询


费 


/ 环评、竣工环保验收、环境监测费等 *** 


总计 /  *** 
 







 


 —  62  


— 


六、生态环境保护措施监督检查清单 


            


内容 


要素 


施工期 运营期 


环境保护措施 验收要求 环境保护措施 验收要求 


陆生生态 


（1）避让措施 


施工器械、材料场等尽可能设在现有道路旁或硬化空地内。 


（2）减缓措施 


①施工期对工程进行合理设计，做到分期和分区施工； 


②施工临时占地应尽量选择线路沿线现有空地； 


③尽量缩短电缆敷设施工周期；考虑天气因素安排施工时


间； 


④施工期临时用地应永临结合，优先利用电排排管周边交


通运输用地。 


（3）恢复与补偿措施 


①施工临时占用站址周边硬化地面做好防护，尽量不破坏


硬化地面，施工结束后及时对受损地面恢复硬化 


②施工临时占地若涉及绿化用地应做好表土剥离、分类存


放和回填利用，施工结束后尽快对绿化进行植被恢复； 


③施工区使用完毕，施工单位应按土地原使用功能进行恢


复，临时占用土地及时硬化或绿化； 


④将拆除的杆塔、导线等材料临时堆放在周边现有空地或


荒地，及时交由电力公司物资回收部门进行回收，将塔基


基础地上部分拆除后，塔基基础根据周边用地性质进行覆


土恢复绿化。 


（4）管理措施 


①施工前，施工单位应做好施工期环境管理与教育培训、


印发环境保护手册，组织专业人员对施工人员进行环保宣


传教育，严格行为规范，进行必要的管理监督。 


②在施工现场粘贴和设置环境保护方面的宣传牌，提醒施


工人员注意保护环境。 


施工期裸露地表需完全


恢复，临时占地恢复原有


用地性质。 


加强对线路沿线巡视及管


理，加强对项目周边生态的


管护。 


施工期裸露地表需完全恢复，


临时占地恢复原有用地性质。 


水生生态 / / / / 







 


 —  63  


— 


地表水 


环境 


设计阶段： 


①结合最新勘探资料，制定合理的施工计划，缩短施工周


期； 


②施工采用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌机。 


施工期： 


①施工人员租赁当地民房，其产生的生活污水纳入当地污


水处理系统； 


②加强施工期的环境管理，避免雨天作业，对临时开挖土


石方临时堆放点设置遮盖等措施； 


③电缆沟槽沿线设置沉淀池，施工钻浆废水沉淀处理后用


于洒水抑制扬尘，不对外排放； 


④施工过程中加强对含油设施的管理，避免跑、冒、滴、


漏。 


施工废水合理处理，未对


周边水环境造成污染。 
/ / 


地下水及


土壤环境 
/ / / / 


声环境 


设计阶段： 


在设备选型时选用符合国家噪声标准的低噪声施工设备，


优化高噪声设备布置，高噪声设备尽量远离居民区等对噪


声较为敏感的建筑物； 


施工阶段： 


①在设备选型时选用符合国家标准的低噪声施工设备，优


化高噪声设备布置，高噪声设备尽量远离居民区等对噪声


较为敏感的建筑物； 


②在临近康韵家园小区施工期，采取实体围挡； 


③优化施工时间，尽量避免夜间及午休期间施工。如作业


需求夜间施工的，需要按照《重庆市环境保护条例》相关


要求办理手续，并在施工现场显著位置公示或者以其他方


式公告附近居民。 


④渣土运输车等车辆运输路线应尽量避开居民集中区，经


过居民区时应采取限速、禁止鸣笛等措施，装卸材料时应


做到轻拿轻放； 


⑤严禁爆破施工。 


①施工期的各项声环境


保护措施应按照本评价


及环评批复要求落实到


位； 


②在施工场地围设置围


挡，按《建筑施工厂界环


境噪声排放标准》对施工


厂界噪声控制，避免噪声


扰民，无噪声投诉发生； 


③保留施工期采取噪声


防治措施的照片。 


①设计阶段因地制宜选择线


路型式、架设高度、杆塔塔


型、导线参数、相序布置、


分裂形式等，减少声环境影


响； 


②加强巡查和检查，定期开


展环境监测，确保线路沿线


声环境质量满足相应区域标


准要求，并及时解决公众合


理的环境保护诉求。 


①220kV 复盛变电站间隔扩


建侧厂界及 110kV 陶家变电


站间隔扩建侧厂界噪声排放


低于《工业企业厂界环境噪声


排放标准》（GB12348-2008）


相应排放限值要求； 


②工程环境保护目标处声环 


境质量满足相应声功能区标 


准要求。 







 


 —  64  


— 


振动 / / / / 


大气环境 


设计阶段： 


①优化电缆路径和塔基位置，尽量远离居民区； 


②针对施工任务和施工场地环境状况，制定合理的施工计


划，缩短施工周期，减少施工现场的作业面； 


③合理规划运输车辆行驶路线，尽量避开居民集中区。 


施工阶段： 


①针对施工任务和施工场地环境状况，制定合理的施工计


划，缩短施工周期，减少施工现场的作业面； 


②施工过程中减少大型机械使用，确需使用的应采用先进


的施工机械，选用低硫优质柴油作燃料； 


③加强材料转运、使用管理，合理装卸，规范操作； 


④加强运输车辆的管理，渣土运输采用加盖封闭运输，对


进出场地的车辆进行限速； 


⑤电缆沟槽沿线及塔基处设置半封闭围挡，在干燥作业时


定期进行洒水； 


⑥严格控制施工开挖面积，开挖时避免大风天气，对表土


开挖临时堆土采取遮盖围挡措施。 


①施工期的各项大气环


境保护措施应按照本评


价及环评批复要求落实


到位； 


②合理设置抑尘措施，施


工期间未造成大气污染，


无扬尘扰民纠纷和投诉


现象发生； 


③保留施工期土石方遮


盖、设置围挡等照片。 


/ / 


固体废物 


设计阶段： 


尽可能减少开挖面积和开挖量，土方尽量回填。 


施工阶段： 


①施工人员生活垃圾经站内现有生活垃圾收集箱收集后交


由环卫部门定期清运； 


②弃方及时清运至合法渣场； 


③建筑垃圾及时清运至合法建筑垃圾消纳场； 


④工程拆除的杆塔及导线等均交由电力公司物资回收部门


进行统一调配，不随意丢弃。 


①施工期生活垃圾交由


环卫部门清运； 


②弃方清运至合法渣场； 


③建筑垃圾清运至合法


建筑垃圾消纳场； 


④拆除的杆塔、导线妥善


处理。 


/ / 


电磁环境 


①根据电磁预测结果，本项目架空线路与沿线环境保护目


标之间的距离不应小于本评价提出的电磁达标距离； 


②线路经过环境保护目标时，导线对地高度不得低于电磁


专题表 3-18 中相应的导线对地最低高度； 


③设计阶段因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、


导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响； 


满足本评价及环评批复


提出的要求，满足相关标


准限值要求。 


加强环境管理，确保工频电


磁场强度小于公众曝露限


值。 


工频电场强度≤4000V/m， 


工频磁感应强度≤100μT。 







 


 —  65  


— 


④电缆线路段适当加深埋深。 


环境风险 / / / / 


环境监测 / / 


①220kV 复盛变电站间隔扩


建侧厂界及 110kV 陶家变电


站间隔扩建侧厂界及本项目


评价范围内典型环境保护目


标处； 


②变电站及线路沿线电磁及


声评价范围内有环境问题投


诉的环境保护目标处。 


①220kV 复盛变电站间隔扩


建侧厂界及 110kV 陶家变电


站间隔扩建侧厂界噪声排放


低于《工业企业厂界环境噪声


排放标准》（GB12348-2008）


相应排放限值要求； 


②工程环境保护目标处声环 


境质量满足相应声功能区标 


准要求。 


③评价范围内公众活动区域


工频电场强度≤4000V/m； 


工频磁感应强度≤100μT； 


其他 / / / / 







 


 —  66  


— 


七、结论 


江北复盛220千伏变电站110千伏送出工程的建设符合产业政策、符合城市规划、符


合当地电网规划，项目建设符合重庆市“三线一单”管控要求。在切实落实本评价提出的


环境保护措施后，项目污染物能够达标排放，项目对周围环境的影响均可控制在国家标


准允许的范围内。因此，从环境保护角度，本建设项目环境影响是可行的。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工


程电磁环境影响评价专题 


（全文公示版） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


建设单位：国网重庆市电力公司市北供电分公司 


评价单位：湖北君邦环境技术有限责任公司 


 


2025 年 9 月 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                   目录 


2 


 


目录 


目录 ..................................................................... 2 


1 总论
 .................................................................... 1 


1.1 项目由来 ........................................................... 1 


1.2 工程概况 ........................................................... 1 


1.3 编制依据 ........................................................... 2 


1.4 评价因子 ........................................................... 3 


1.5 评价标准 ........................................................... 3 


1.6 评价等级 ........................................................... 3 


1.7 评价范围 ........................................................... 3 


1.8 评价时段 ........................................................... 3 


1.9 电磁环境保护目标 ................................................... 4 


2 电磁环境现状评价
 ........................................................ 5 


2.1 监测因子 ........................................................... 5 


2.2 监测方法及规范 ..................................................... 5 


2.3 监测频次 ........................................................... 5 


2.4 监测仪器 ........................................................... 5 


2.5 监测时间及监测条件 ................................................. 5 


2.6 监测布点及布点方法 ................................................. 6 


2.7 电磁环境监测布点合理性分析 ......................................... 8 


2.8 监测结果分析 ...................................................... 10 


3 电磁环境影响预测与评价
 ................................................. 11 


3.1 220KV 复盛变电站电磁环境影响分析 .................................. 11 


3.2 110KV 陶家变电站电磁环境影响分析 .................................. 11 


4 电磁防护措施
 ........................................................... 60 


5 结论与建议
 ............................................................. 61 


5.1 结论 .............................................................. 61 


5.2 环保措施 .......................................................... 63 


5.3 建议 .............................................................. 64 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                             1 总论  


1 


1 总论 


1.1 项目由来 


为满足片区供电需求，国网重庆市电力公司市北供电分公司拟开展“重庆江北复盛


220kV 变电站 110kV 送出工程”，项目于 2025 年 3 月取得重庆两江新区经济运行局的核准批


复（渝两江经审﹝2025﹞19 号），项目代码 2411-500112-04-01-402911。 


为分析本工程对周边电磁环境的影响，我公司编制人员按照《环境影响评价技术导则输


变电》（HJ24-2020），编制完成了《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影


响评价专题》（报批版）。 


1.2 工程概况 


随着设计的深入，工程内容与核准文件存在一定差异，本评价内容以最新设计文件为准，


项目主要建设内容分为三个部分： 


（1）220kV 复盛变电站 110kV 间隔扩建工程 


220kV 复盛变电站 110kV 侧扩建 6 个户外 GIS 出线间隔（其中 5 回电缆出线间隔、1 回


架空出线间隔），因本期涉及部分间隔基础改造，有少量土建。 


（2）110kV 陶家变电站 110kV 间隔扩建工程 


110kV 陶家变电站 110kV 侧扩建 2 个户内 GIS 电缆出线间隔，利用站内现有间隔，仅增


加相关电气设备，不涉及土建。 


（3）线路工程 


①220kV 复盛变电站-110kV 陶家变电站 110kV 线路工程 


线路起于 220kV 复盛变电站，止于 110kV 陶家变电站，采用电缆+架空混合架设，线路


总长约 2.74km，其中架空线路约 0.92km，电缆线路约 1.82km（电缆通道总长约 1.516km，


其中新建电缆通道长约 0.892km（其中与④110kV 复尔东西线改接工程共用电缆通道


0.868km），利用“重庆江北陶家 110kV 输变电工程”电缆通道长约 0.624km）。 


②110kV 复物线改接工程 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                             1 总论  


2 


线路起于 220kV 复盛变电站，止于原 110kV 尔物线 38#塔，电缆+架空混合架设，线路


总长约 1.368km，其中架空线路长约 1.32km，电缆线路长约 0.048km（新建电缆通道长约


0.01km）。 


③110kV 复朱线改接工程 


线路起于 220kV 复盛变电站，止于新建 110kV 复朱新 2#塔，同塔双回（单边挂线）架


设，线路长约 0.23km。 


④110kV 复尔东西线改接工程 


新建线路起于 220kV 复盛变电站，止于新建 110kV 复尔东西线新 1#塔，电缆敷设，线


路长约 1.16km，新建电缆通道长约 0.892km（其中与①220kV 复盛变电站-110kV 陶家变电


站 110kV 线路工程共用电缆通道 0.868km）； 


因本期开断原 110kV 朱尔 107#/尔物 34#塔~原 110kV 朱尔 108#/尔物 33#塔，需拆除该


段线路利用原线路及原电力廊道重新搭接新建 110kV 复尔东西线新 1#塔~原 110kV 朱尔


108#/尔物 33#塔段线路，利旧线路长约 0.22km。  


⑤拆除工程 


本期需拆除原 110kV 朱尔线长约 0.3km（102#塔～103#塔），拆除杆塔 2 基（原 102#塔、


原 103#塔）；拆除原 110kV 尔物线长约 0.9km（34#塔～37#塔），拆除杆塔 4 基（原 34#~


原 37#）。 


详细工程概况见报告表正文表 2-1。 


1.3 编制依据 


1.3.1 政策、法规 


（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年修订）； 


（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修正版）； 


（3）《重庆市辐射污染防治办法》（重庆市人民政府令第 338 号）。 


1.3.2 工程资料及有关批复文件 


（1）《重庆江北复盛 220 千伏变电站 110 千伏送出工程 初步设计总说明 第一卷 输电工


程部分》重庆电专能创勘察设计有限公司，2025 年 4 月。 


（2）建设单位提供的其他工程相关资料。 


1.3.3 采用的评价技术导则、规范 


（1）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）； 


（2）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）； 


（3）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）； 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                             1 总论  


3 


（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）； 


（5）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）。 


1.3.4 相关监测报告 


（1）《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程》渝雍环监（委）〔2025〕085 号 


1.4 评价因子 


根据项目特点，本专章评价因子为工频电场、工频磁场。 


1.5 评价标准 


本工程运行期工频电、磁场环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露


控制限值，详见表1-1。 


表1-1项目执行的工频电、磁场标准明细表 


要素 


分类 
标准名称 


适用 


类别 


标准值 
评价对象 


参数名称 限值 


电磁


环境 


《电磁环境


控制限值》


（GB 8702-


2014） 


50Hz 


工频电场强度 4000V/m 
评价范围内公众曝露区电磁环境 


工频磁场强度 100μT 


工频电场强度 10kV/m 
架空线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲


养地、养殖水面、道路等场所的电磁环境 


1.6 评价等级 


表1-2 项目电磁环境影响评价工作等级判定表 


分类 电压等级 工程 条件 评价工作等级 


交流 110kV 


复盛220kV 变电站 户外式 二级 


陶家110kV 变电站 户内式 三级 


输电线路 


边导线地面投影外两侧各10m 范围内无电磁


环境敏感目标的架空线。 
三级 


地下电缆 三级 


根据《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ 24-2020），如建设项目包含多个电压等


级，或交、直流，或站、线的子项目时，按最高电压等级确定评价工作等级。因此，确定本


项目电磁环境影响评价工作等级为二级。 


1.7 评价范围 


按照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目电磁影响评价范围见表


1-3。 


表1-3  电磁环境评价范围一览表 


工程组成部分 架设方式 评价因子 评价范围 


220kV 复盛变电站 / 
工频电


场、工频


磁场 


间隔扩建侧站界外 40m 


110kV 陶家变电站 / 间隔扩建侧站界外 30m 


线路工程 
架空 架空线路边导线地面投影外两侧各 30m 


电缆 电缆管廊两侧边缘各外延 5m（水平距离） 


1.8 评价时段 


本专题主要对运行期间进行评价。







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                             1 总论  


4 


1.9 电磁环境保护目标 


根据现场调查，本项目线路沿线电磁环境保护目标详见下表 1-4。 


表 1-4  线路沿线电磁环境保护目标一览表 


工程内容 编号 
环境保护


目标名称 


架设 


方式 


方位及


最近距


离 


并行、交


叉线路情


况 


下相导线对地


最低高度/电缆


埋深（m） 


评价范围内


数量 
建筑物楼层、高度 


功


能 


环境保


护要求
① 


对应监


测点位
② 


备注 


（3）线路工程②


110kV 复物线改接工


程 
1 康韵家园 


单回 


架空 


南侧约
15m 


220kV 复


龙南北线


西侧约
30m 


10  1 栋  
30 层平顶 1 栋，高


约 90m 


居


住 
E、B △5 


附图
3-1 


（3）线路工程①


220kV 复盛变电站-


110kV 陶家变电站


110kV 线路工程； 


②110kV 复物线改接


工程 


2 
通达模具


有限公司 


同塔四


回架空


（三回


挂线 1


回预


留） 


北侧约
25m 


无 11 1 栋 
3 层平顶 1 栋，高


约 15m 


工


厂 
E、B △9 


附图
3-2 


（3）线路工程①


220kV 复盛变电站-


110kV 陶家变电站


110kV 线路工程 


3 


重庆鑫勇


林再生资


源有限公


司 


电缆 穿越 无 2 1 栋 
2 层坡顶，高约


7.5m 


居


住 
E、B 


补充
△1 


备注：①E—工频电场，B—工频磁场。 
 


 


 


 


 


 


 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题                      2 项目所在地电磁环境现状 


5 


2 电磁环境现状评价 


为了解项目区域电磁环境现状，我公司委托重庆雍环环境监测中心（有限合伙）于2025


年8月26日~27日、9月16日对项目所在地电磁环境质量现状进行了监测。 


2.1 监测因子 


工频电场、工频磁场。 


2.2 监测方法及规范 


《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020） 


《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013） 


2.3 监测频次 


工频电场、工频磁场在昼间各监测1次。 


2.4 监测仪器 


监测仪器情况见表 2-1。 


表 2-1  监测仪器情况一览表 


仪器名称及型号 仪器编号 计量校准/检定证书编号 有效期至 


场强仪 


NBM-550/EHP-50F 


H-0441/ 


100WY70749 
E2025-0016021 


2026 年 2 月 27 日 


2026 年 2 月 27 日 


2.5 监测时间及监测条件 


2025年8月26日~27日，天气晴，温度38.2℃~39.8℃，湿度39.7%~45.1%，监测工况详见


表2-2。 


2025年9月16日，天气晴，温度31.7℃，湿度63.5%，监测工况详见表2-3。 


表 2-2 监测时运行工况表 


( 2025 年 8 月 26 日 15 时 00 分～2025 年 8 月 27 日 23 时 59 分) 


电压 


等级与名称 


运行工况 


最低 


有功 


（MW


） 


最高 


有功 


（MW


） 


最低 


无功


（MVar


） 


最高 


无功


（MVar


） 


最低 


电压


（kV） 


最高 


电压


（kV） 


最低 


电流 


（A） 


最高 


电流 


（A） 


220kV 复盛


变电站 


1 号主变 25.5 29.8 15.8 18.4 222.1 224.1 77.9 90.1 


2 号主变 26.3 30.2 16.3 18.7 221.5 224.5 80.6 91.2 


110kV 陶家 1 号主变 6.7 7.5 4.2 4.7 112.3 114.1 40.5 44.8 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题                      2 项目所在地电磁环境现状 


6 


变电站 2 号主变 5.0 6.7 3.1 4.1 111.1 114.6 30.5 39.4 


3 号主


变 


7.4 8.5 4.6 5.3 112.7 115.4 44.6 50.1 


110kV 复徐南线 5.6 6.8 3.4 4.2 112.4 114.7 33.6 40.1 


110kV 朱尔线 4.8 5.6 3.0 3.4 111.4 113.8 29.5 33.1 


110kV 尔物线 6.1 7.4 3.8 4.6 112.9 114.1 36.4 44.1 


110kV 复徐北线 4.1 5.7 2.6 3.5 111.7 114.5 25.1 33.8 


220kV 明复东线 16.6 22.2 10.3 13.8 222.3 226.4 50.6 66.5 


220kV 明复西线 15.2 16.5 9.4 10.2 221.4 223.7 46.6 50.1 


表 2-3监测时运行工况表 


( 2025 年 9 月 16 日 19 时 00 分～2025 年 9 月 16 日 19 时 30 分) 


电压 


等级与名称 


运行工况 


最低 


有功 


（MW


） 


最高 


有功 


（MW


） 


最低 


无功


（MVar


） 


最高 


无功


（MVar


） 


最低 


电压


（kV） 


最高 


电压


（kV） 


最低 


电流 


（A） 


最高 


电流 


（A） 


110kV 琏陶一线 5.5 6.7 3.4 4.1 111.2 113.2 33.6 40.1 


110kV 琏陶二线 6.2 7.6 3.8 4.7 112.1 114.5 37.5 45.1 


110kV 陶韩线 6.6 8.0 4.1 5.0 112.4 113.2 40.1 47.9 


2.6 监测布点及布点方法 


经核实，本次评价共设10个监测点位，均为实测。具体监测点位见表2-4、附图2。 


表 2-4 本工程电磁监测点位一览表 


对应工程 


监测


点位


编号 


监测点位名


称 
监测点位描述 


代表性 


分析 


对应监测


报告 


（1）220kV 复


盛变电站 110k


V 间隔扩建工


程 


△1 


220kV 复


盛变电站


东侧围墙 


△1 监测点位于 220kV 复盛变电站


东侧围墙外 5 米处，距离 110kV


复徐南北线边导线水平距离约 12


米，距离最低导线垂直距离约 6


米；距离 220kV 明复东西线边导


线水平距离约 29 米，距离最低导


线垂直距离约 30 米。 


220kV 复盛


变电站 110


kV 间隔扩


建侧 
渝雍环监


（委）


〔2025〕


085 号 


（3）线路工程 


③110kV 复朱


线改接工程 


△2 
拟建线路


正下方 


△2 监测点位于拟建线路正下方，


距离 110kV 复徐南北线边导线水


平距离约 12 米，距离最低导线垂


直距离约 17 米；距离 220kV 明复


东西线边导线水平距离约 15 米，


距离最低导线垂直距离约 42 米。 


110kV 复朱


线沿线 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题                      2 项目所在地电磁环境现状 


7 


对应工程 


监测


点位


编号 


监测点位名


称 
监测点位描述 


代表性 


分析 


对应监测


报告 


△3 


110kV 朱


尔线 101~


102 号塔之


间 


△3 监测点位于 110kV 朱尔线 101


~102 号塔之间，110kV 朱尔线正


下方，距离最低导线垂直距离约 1


9 米。 


（3）线路工程


②110kV 复物


线改接工程；


④110kV 复尔


东西线改接工


程 


△4 


110kV 朱


尔线 103~


104 号塔之


间 


△4 监测点位于 110kV 朱尔线 103


~104 号塔之间，110kV 朱尔线正


下方，距离最低导线垂直距离约 1


0 米。 


110kV 复物


线、110kV


复尔东西线


沿线 


（3）线路工程


②110kV 复物


线改接工程 


△5 


江北区鱼


嘴镇康韵


家园小区 4


栋 


△5 监测点位于江北区鱼嘴镇康韵


家园小区 4 栋 1 楼墙外 1 米处，距


离 110kV 朱尔线边导线水平距离


约 12 米，距离最低导线垂直距离


约 9 米。 


110kV 复物


线沿线电磁


环境敏感目


标 


（2）110kV 陶


家变电站 110k


V 间隔扩建工


程 


△6 


110kV 陶


家变电站


南侧围墙 


△6 监测点位于 110kV 陶家变电站


南侧围墙外 5 米处。 


110kV 陶家


变电站 110


kV 间隔扩


建侧 


（3）线路工程


①220kV 复盛


变电站-110kV


陶家变电站 11


0kV 线路工


程； 


②110kV 复物


线改接工程 


△7 


110kV 尔


物线 37 号


塔 


△7 监测点位于 110kV 尔物线 37


号塔旁，110kV 尔物线正下方，距


离最低导线垂直距离约 15 米，距


离沪蓉高速水平距离约 32 米。 


110kV 复陶


一二线与 1


10kV 复物


线同塔走线


段沿线 


（3）线路工程


④110kV 复尔


东西线改接工


程 


△8 


110kV 朱


尔线、110


kV 尔物线


同塔双回


线路正下


方 


△8 监测点位于 110kV 朱尔线、11


0kV 尔物线同塔双回线路正下方，


距离最低导线垂直距离约 43 米，


距离康明路水平距离约 9 米。 


110kV 复尔


东西线沿线 


（3）线路工程


①220kV 复盛


变电站-110kV


陶家变电站 11


0kV 线路工


程； 


②110kV 复物


线改接工程 


△9 


两江新区


通达模具


有限公司 


△9 监测点位于通达模具有限公司


墙外 1 米处，距离 110kV 尔物线


边导线水平距离约 25 米，距离最


低导线垂直距离约 13 米 


110kV 复陶


一二线与 1


10kV 复物


线同塔走线


段沿线电磁


环境敏感目


标 


（3）线路工程


①220kV 复盛


变电站-110kV


陶家变电站 11


0kV 线路工程 


△1 


两江新区


重庆鑫勇


林再生资


源有限公


司 


△1监测点位于两江新区重庆鑫勇


林再生资源有限公司墙外 1米


处。 


110kV 复陶


一二线电缆


段沿线电磁


环境敏感目


标 


渝雍环监


（委）


〔2025〕


103 号 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题                      2 项目所在地电磁环境现状 


8 


备注：①本项目为利用现有电力廊道走线，廊道内存在现有线路，变电站及线路沿线均不具


备背景监测条件。 


2.7 电磁环境监测布点合理性分析 


根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目电磁环境影响为二级评


价，评价要求为“对于变电站，其评价范围内临近各侧站界的电磁环境敏感目标的电磁环境


现状应实测，站界电磁环境现状可实测，也可利用已有的最近 3 年内的电磁环境现状监测资


料，并对电磁环境现状进行评价”；“对于输电线路，其评价范围内具有代表性的电磁环境


敏感目标的电磁环境现状应实测，非电磁环境敏感目标处的典型线位电磁环境现状可实测，


也可利用评价范围内已有的最近 3 年内的电磁环境现状监测资料，并对电磁环境现状进行评


价”。 


表 2-5 本工程电磁监测点位合理性 


工程名称 
电磁环境保护


目标情况 
监测点位布设情况 详细点位编号 


（1）220kV 复盛


变电站 110kV 间


隔扩建工程 


0 处 
1 个，位于 220kV 复盛变电


站间隔扩建侧（东侧）厂界 
△1  


（2）110kV 陶家


变电站 110kV 间


隔扩建工程 


0 处 
1 个，位于 110kV 陶家变电


站间隔扩建侧（南侧）厂界 
△6 


（3）线路工程 


①220kV 复盛变


电站-110kV 陶家


变电站 110kV 线


路工程 


2 处 


4 个，其中 2 个分别位于线


路沿线环境敏感目标处，2


个位于线路沿线典型代表处 


线路沿线典型代


表处 
△4、△7 


电磁环境敏感目


标处 


△9、△1（渝雍环监（委）


〔2025〕103 号） 


②110kV 复物线


改接工程 
2 处 


4 个，其中 2 个分别位于线


路沿线环境敏感目标处，2


个位于线路沿线典型代表处 


线路沿线典型代


表处 
△4、△7 


电磁环境敏感目


标处 
△5、△9 


③110kV 复朱线


改接工程 
0 处 


2 个，均位于线路沿线典型


代表处 


线路沿线典型代


表处 
△2、△3 


④110kV 复尔东


西线改接工程 
0 处 


2 个，均位于线路沿线典型


代表处 


线路沿线典型代


表处 
△4、△8 


本次现状监测点位均为实测，根据现场调查及资料核实，本评价在各子项布点如下： 


（1）各子工程代表性 


1）220kV 复盛变电站 110kV 间隔扩建侧无电磁环境保护目标分布；本评级在间隔扩建


侧布设 1 个电磁环境监测点位（△1）； 


2）110kV 陶家变电站 110kV 间隔扩建侧无电磁环境保护目标分布；本评级在间隔扩建


侧布设 1 个电磁环境监测点位（△6）； 


3）线路工程 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题                      2 项目所在地电磁环境现状 


9 


①220kV 复盛变电站-110kV 陶家变电站 110kV 线路工程沿线布设 4 个电磁环境监测点


位（△4、△7、△9、△1（渝雍环监（委）〔2025〕103 号）），其中△4 位于拟建线路正上


方（现状为 110kV 朱尔线正下方），△7 位于拟建线路正下方（现状为 110kV 尔物线正下


方），用于反应线路电磁达标情况，△9、△1（渝雍环监（委）〔2025〕103 号）均为沿线


敏感点监测； 


②110kV 复物线改接工程沿线布设 4 个电磁环境监测点位（△4、△5、△7、△9），其


中△5、△9 为沿线敏感点监测（其中康韵家园高层居民小区，不具备入户条件；通达模具有


限公司无外阳台等结构，楼层中部及楼顶均不具备监测条件，因此本次监测均在楼底进行现


状监测）；△4 位于拟建线路正下方（现状为 110kV 朱尔线正下方）、△7 位于拟建线路正


下方（现状为 110kV 尔物线正下方），用于反应线路电磁达标情况； 


③110kV 复朱线改接工程沿线布设 2 个电磁环境监测点位（△2、△3），均位于拟建线


路正下方，布点考虑现有线路 110kV 复徐南北线等线路影响； 


④110kV 复尔东西线改接工程沿线布设 2 个电磁环境监测点位（△4、△8），位于拟建


线路正下方，△4 布点考虑现有 110kV 朱尔线影响，△8 布点考虑现有 110kV 朱尔线、尔物


线影响。 


（2）行政区域 


变电站及线路均位于两江新区内，监测布点均位于两江新区内，覆盖所有电磁环境敏感


目标。 


（3）受包夹线路影响情况 


110kV 复朱线改接工程与 110kV 复徐南北线、220kV 明复东西线并行走线约 150m，本


次于并行走线段进行巡测，选取了现状监测值最大处进行现状监测（△2），可反应本项目与


110kV 复徐南北线、220kV 明复东西线并行段电磁环境现状，并行段无电磁环境敏感目标分


布。 


（4）现状达标情况 


本次于现状 110kV 朱尔线、110kV 尔物线线下均有测点，可以反映现状达标情况。 


因此，本次监测点位布设较为合理，可以满足《环境影响评价技术导则  输变电》


（HJ24-2020）中“6.3.2 监测点位及布点方法”的相关监测布点要求。 


（5）环境保护目标 


   线路沿线共 3 处电磁环境敏感目标，其中 2 处位于架空线路沿线，1 处为电缆线路穿


越，3 处敏感目标处均有布点。 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题                      2 项目所在地电磁环境现状 


10 


2.8 监测结果分析 


监测点位电磁环境监测结果见表 2-6。 


表 2-6 监测点位工频电场强度、工频磁场强度监测结果 


监测


点位


编号 


监测点位名称 


工频电场


强度


（V/m） 


工频磁


场强度


（μT） 


监测报告 备注 


△1 220kV 复盛变电站东侧围墙 178.7 0.6275 


渝雍环监（委）


〔2025〕085 号 


监测值受 220kV


复盛变电站进出线


影响 


△2 拟建线路正下方 273.7 0.8833 


监测值受现有线路


影响 


△3 
110kV 朱尔线 101~102 号塔之


间 
214.5 0.1053 


△4 
110kV 朱尔线 103~104 号塔之


间 
448.1 0.2864 


△5 
江北区鱼嘴镇康韵家园小区 4


栋 
71.53 0.1415 


△6 110kV 陶家变电站南侧围墙 0.380 0.0675 


监测值受 110kV


陶家变电站进出线


影响 


△7 110kV 尔物线 37 号塔 135.3 0.1867 


监测值受现有线路


影响 


△8 
110kV 朱尔线、110kV 尔物线


同塔双回线路正下方 
48.96 0.0495 


△9 两江新区通达模具有限公司 35.01 0.0436 


△1 
两江新区重庆鑫勇林再生资源


有限公司 
0.491 0.1717 


渝雍环监（委）


〔2025〕103 号 


备注：△1、△6受现有变电站及进出线影响；△2、3、4、5、7、8、9、1受现有线路影响。 


根据监测结果，本项目220kV 复盛变电站间隔扩建侧（东侧）工频电场监测值为


178.7V/m、工频磁场强度监测值为0.6275μT；110kV 陶家变电站间隔扩建侧（南侧）工频电


场监测值为0.380V/m、工频磁场强度监测值为0.0675μT，均分别低于《电磁环境控制限值》


（GB 8702-2014）4000V/m 及100μT 的公众曝露控制限值 


线路沿线及敏感目标处工频电场强度监测值在（0.491~448.1）V/m 之间、工频磁场强度


监测值在（0.0436~0.8833）μT 之间，均分别低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）


4000V/m 及100μT 的公众曝露控制限值。







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                     3 电磁环境影响预测与评价 


11 


3 电磁环境影响预测与评价 


根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）电磁环境影响预测及评价相关要求，


本项目整体评价等级为二级，对新建 110kV 架空线路采用模式预测的方式进行评价，对间隔扩


建及电缆线路采用类比的方式进行评价。 


3.1 220kV 复盛变电站电磁环境影响分析 


本期在 220kV 复盛变电站内扩建 6 个 110kV 出线间隔，扩建工程不新增主变压器，仅在间


隔处新增相关电气设备，不会改变站内的主变、主母线等主要电气设备。增加的电气设备对围


墙外的工频电场、工频磁场基本上不构成增量影响，扩建工程完成后变电站区域电磁环境水平


与变电站前期工程建成后的电磁环境水平相当，因此本次评价采取同站进行类比监测。 


根据现状监测，变电站间隔扩建侧工频电场强度为178.7V/m，工频磁感应强度为0.6275μT，


均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V 和100μT 的评价标准要求；因此，通过


类比该工程现状监测结果，本期间隔扩建完成后，变电站围墙外的工频电场强度和工频磁感应


强度仍满足相应的限值要求。 


3.2 110kV 陶家变电站电磁环境影响分析 


本期在 110kV 陶家变电站内扩建 2 个 110kV 出线间隔，扩建工程不新增主变压器，仅在间


隔处新增相关电气设备，不会改变站内的主变、主母线等主要电气设备。增加的电气设备对围


墙外的工频电场、工频磁场基本上不构成增量影响，扩建工程完成后变电站区域电磁环境水平


与变电站前期工程建成后的电磁环境水平相当，因此本次评价采取同站进行类比监测。 


根据现状监测，变电站间隔扩建侧工频电场强度为0.380V/m，工频磁感应强度为0.0675μT，


均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中4000V 和100μT 的评价标准要求；因此，通过


类比该工程现状监测结果，本期间隔扩建完成后，变电站围墙外的工频电场强度和工频磁感应


强度仍满足相应的限值要求。 


3.3 电缆线路电磁环境影响分析 


（1）类比分析思路 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                     3 电磁环境影响预测与评价 


12 


根据《浅述多回路不同电压电缆线路电磁环境影响评价方法》（何清怀，四川省首届环境


影响评价学术研讨会论文集[C]，2009年，[A]）研究结论：同电压不同回路数共沟电缆线路产


生的工频磁场强度随回路数增加略有增大，但增加幅度不大。 


本工程电缆隧道敷设回路详见表3-1。 


表 3-1 新建电缆通道及利旧电缆通道内回路数 


序


号 
电缆通道情况 


隧道内现有回路


数 


本期增加回


路数 


本期建成后总


回路数 


通道设计 


回路数 


1 


新建电缆通道 


0 4 4 4 


2 0 2 2 2 


3 0 1 1 1 


4 利旧电缆通道 2 2 4 5 


本期利用已建电缆隧道内均存在数条现有线路，本评价各子项选择现状+本期新增后最大


总回路数与类比线路进行类比。 


（2）类比条件分析 


根据电缆线路工频电磁场产生和衰减规律，本评价选取了运行且通过竣工环境保护验收的


110kV 桃溪变电站#3主变扩建工程同沟电缆作为类比对象，该类比线路已通过竣工验收。对比


条件对比情况见表3-2。 


表 3-2 本项目拟建 110kV 电缆线路与 110kV 桃溪变电站#3 主变扩建工程同沟电缆比较表 
 


序


号 


线路 


名称 


复盛-陶家 110kV 线路


工程 


110kV 复物线改接工


程 


110kV 复尔东西线改接


工程 


110kV 桃溪变电站#3


主变扩建工程同沟电


缆（类比线路） 


优劣性 


1 
电压 


等级 
110kV 110kV 110kV 110kV 一致 


2 
最大 


回路数 


5×110kV 


（其中本项目 2 回） 


1×110kV 


（其中本项目 1 回） 


4×110kV 


（本项目 2 回） 
6×110kV 


本项目


优 


3 
电缆 


型号 


ZB-YJLW03-Z-64/110-


1000mm2 


ZB-YJLW03-Z-


64/110-1000mm2 


ZB-YJLW03-Z-64/110-


630mm2 


ZRA-YJLW02-Z-


64/110-1×500mm2×4 


ZRA-YJLW02-Z-


64/110-1×800mm2×2 


相似 


4 
敷设 


方式 
电缆排管、电缆顶管 电缆排管 电缆排管、电缆顶管 电缆沟 相似 


5 
电缆 


埋深 
1.5~4m 2m 1.5~4m 约 1.5m 


本项目


优 


6 外环境 亚热带季风气候，年平均温度 17~26℃，年平均相对湿度 79.9% 
监测时相对湿度在


40%-62%。 
相似 


由上表可知，本项目新建 110kV 电缆线路与类比线路在电压等级上一致，在电缆型号、敷


设方式及外环境方面相似，回路数、电缆埋深优于类比线路，类比线路可从最不利角度反映项


目运行后的电磁环境影响。 


 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                     3 电磁环境影响预测与评价 


13 


表 3-3 110kV 桃溪变电站#3 主变扩建工程同沟电缆运行工况 


项目 
运行工况 


电流（A） 电压（kV） 有功功率（MW） 无功功率（Mvar） 


110kV 桃茅银线 314.66 115.10 62.26 8.65 


110kV 桃钢 T 线 12.03 115.07 0 0 


110kV 兰桃Ⅰ回线 314.97 115.10 -62.25 -8.70 


110kV 兰桃Ⅱ回线 111.76 115.07 -21.75 -0.21 


110kV 桃银Ⅰ回线 11.54 115.07 0 0 


110kV 桃银Ⅱ回线 10.01 115.07 0 0 


1）类比线路监测方法 


类比线路监测距地面高度 1.5m 处的工频电场强度、工频磁场强度。 


监测单位为具有监测资质的湖北君邦检测技术有限公司。 


监测仪器（SEM-600）在校验有效期范围内。 


2） 类比线路电磁监测结果 


类比线路的工频电磁场监测结果见表 3-4。 


表 3-4 110kV 桃溪变电站#3 主变扩建工程同沟电缆工频电磁场监测结果 


点位 距离（m） 工频电场强度（V/m） 工频磁场强度（µT） 


6 回电缆沟（宽


2.4m），原 110kV


桃溪变电站门卫室附


近 


0 0.07 0.292 


1 0.07 0.285 


2 0.06 0.253 


3 0.05 0.240 


4 0.04 0.234 


5 0.04 0.202 


6 0.04 0.191 


7 0.04 0.173 


 


图 3-1 类比电缆线路工频电场强度衰减断面图 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                     3 电磁环境影响预测与评价 


14 


 


图 3-2 类比电缆线路工频磁场强度衰减断面图 


根据表 3-4 和图 3-1、图 3-2 分析可知，类比线路监测点位距线路中心（0～7m）范围内工


频电场强度在（0.04~0.07）V/m 之间，工频电场强度均随距电缆通道中心线距离的增加减小,最


大值位于电缆通道中心线上，远低于 4000V/m 的标准限值要求；类比线路监测点位距线路中心


（0～7m）范围内工频磁场强度在（0.173～0.292）μT 之间，工频磁场强度随距电缆通道中心


线距离的增加减小，最大值位于电缆通道中心线上，远低于 100uT 的标准限值要求。 


由以上类比监测结果以及衰减规律分析可知，本项目电缆线路建成后，电缆线路评价范围


内及电磁环境敏感目标处工频电场强度及工频磁场强度均可低于《电磁环境控制限值》（GB87


02-2014）中公众曝露控制限值 4000V/m 及 100μT。 


3.4 架空线路电磁环境影响分析 


3.4.1 预测因子 


工频电场、工频磁场。 


3.4.2 预测模式 


本次评价所采取的预测模型引用自《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）中附录


C 高压交流架空输电线路下空间工频电场强度的计算、附录 D 高压交流架空输电线路下空间工


频磁场强度的计算进行预测。 


3.4.3 工频电场强度的计算 


（1）计算单位长度导线上等效电荷 


高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径 r 远远小于架设高度 h，所以等


效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。 


设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等


效电荷。 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                     3 电磁环境影响预测与评价 


15 


为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程： 


















































=




























nnnnn


n


n


n
Q


Q


Q


U


U


U


















2


1


21


22221


11211


2


1











……………………（C1） 


式中：U—各导线对地电压的单列矩阵； 


Q—各导线上等效电荷的单列矩阵； 


λ—各导线的电位系数组成的 n 阶方阵(n 为导线数目)。 


[U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的 1.05 倍作为计算电


压。 


由三相 110kV（线间电压）回路（图 C.1 所示）各相的相位和分量，则可计算各导线对地


电压为： 


|𝑈𝐴| = |𝑈𝐵| = |𝑈𝐶| =
110 × 1.05


√3
= 66.7(𝑘𝑉) 


 


图 C.1 对地电压计算图 


对于 110kV 三相导线各导线对地电压分量为： 


𝑈𝑎 = (66.7 + 𝑗0)𝑘𝑉 


𝑈𝑏 = (−33.3 + 𝑗57.8)𝑘𝑉 


𝑈𝑐 = (−33.3 − 𝑗57.8)𝑘𝑉 


[λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的


镜像电荷代替，用 i，j，…表示相互平行的实际导线，用 i′，j′，… 表示它们的镜像，如图 C.2


所示，电位系数可写为： 


𝜆𝑖𝑖 =
1


2𝜋𝜀0
ln


2ℎ𝑖


𝑅𝑖
……………………（C2） 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                     3 电磁环境影响预测与评价 


16 


𝜆𝑖𝑗 =
1


2𝜋𝜀0
ln


𝐿𝑖𝑗
′


𝐿𝑖𝑗
……………………（C3） 


𝜆𝑖𝑗 = 𝜆𝑗𝑖……………………（C4） 


式中：𝜀0——真空介电常数，𝜀0 =
1


36𝜋
× 10−9 𝐹 𝑚⁄ ； 


𝑅𝑖——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，𝑅𝑖的计算式为： 


𝑅𝑖 = 𝑅 ∙ √
𝑛𝑟


𝑅


𝑛
……………………（C5） 


式中：𝑅——分裂导线半径，m；（如图 C.3） 


n——次导线根数； 


r——次导线半径，m。 


由[U]矩阵和[λ]矩阵，利用式（C1）即可解出[Q]矩阵。 


  
图 C.2 电位系数计算图 图 C.3 等效半径计算图 


对于三相交流线路，由于电压为时间向量，计算各相导线的电压时要用复数表示： 


𝑈𝑖̅ = 𝑈𝑖𝑅 + 𝑗𝑈𝑖𝐼……………………（C6） 


相应地电荷也是复数量： 


𝑄𝑖̅ = 𝑄𝑖𝑅 + 𝑗𝑄𝑖𝐼……………………（C7） 


式（C1）矩阵关系即表示了复数量的实部和虚部两部分： 


[𝑈𝑅] = [𝜆][𝑄𝑅]……………………（C8） 


[𝑈𝐼] = [𝜆][𝑄𝐼]……………………（C9） 


（2）计算由等效电荷产生的电场 


为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                     3 电磁环境影响预测与评价 


17 


当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得


出，在（x，y）点的电场强度分量 Ex和 Ey可表示为： 


𝐸𝑥 =
1


2𝜋𝜀0
∑ 𝑄𝑖(


𝑥−𝑥𝑖


𝐿𝑖
2 −


𝑥−𝑥𝑖


(𝐿𝑖
′)2
)𝑚


𝑖=1 ……………………（C10） 


𝐸𝑦 =
1


2𝜋𝜀0
∑ 𝑄𝑖(


𝑦−𝑦𝑖


𝐿𝑖
2 −


𝑦+𝑦𝑖


(𝐿𝑖
′)2
)𝑚


𝑖=1 ……………………（C11） 


式中：xi、yi—导线 i 的坐标（i=1、2、…m）； 


m—导线数目； 


Li、L’i—分别为导线 i 及其镜像至计算点的距离，m。 


对于三相交流线路，可根据式（C8）和（C9）求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平


和垂直分量为： 


𝐸𝑥̅̅ ̅ = ∑ 𝐸𝑖𝑥𝑅 + 𝑗∑ 𝐸𝑖𝑥𝐼
𝑚
𝑖=1 = 𝐸𝑥𝑅 + 𝑗𝐸𝑥𝐼


𝑚
𝑖=1 ……………………（C12） 


𝐸𝑦̅̅ ̅ = ∑ 𝐸𝑖𝑦𝑅 + 𝑗∑ 𝐸𝑖𝑦𝐼
𝑚
𝑖=1 = 𝐸𝑦𝑅 + 𝑗𝐸𝑦𝐼


𝑚
𝑖=1 ……………………（C13） 


式中：ExR——由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量； 


ExI——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量； 


EyR——由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量； 


EyI——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量； 


该点的合成场强为： 


𝐸 = (𝐸𝑥𝑅 + 𝑗𝐸𝑥𝐼)𝑥
−
+ (𝐸𝑦𝑅 + 𝑗𝐸𝑦𝐼)𝑦


−
= 𝐸𝑥


−


+ 𝐸𝑦
−


……………………（C14） 


式中： 


𝐸𝑥 = √𝐸𝑥𝑅
2 + 𝐸𝑥𝐼


2 ……………………（C15） 


𝐸𝑦 = √𝐸𝑦𝑅
2 + 𝐸𝑦𝐼


2 ……………………（C16） 


在地面处（y=0）电场强度的水平分量，即 Ex=0。 


3.4.4 工频磁场计算公式 


根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020）的附录 D 计算高压送电线路下空间


工频磁场强度。 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                     3 电磁环境影响预测与评价 


18 


由于工频电磁场具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果


按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。 


和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地


下很深的距离 d： 


𝑑 = 660√
𝜌


𝑓
(m)……………………（D1） 


式中：𝜌——大地电阻率，Ω·m； 


𝑓——频率，Hz。 


在一般情况下，可只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符


合实际。如图 D.1，不考虑导线 i 的镜像时，可计算其在 A 点产生的磁场强度： 


𝐻 =
𝐼


2𝜋√ℎ2+𝐿2
(A/m)……………………（D1） 


式中：I——导线 i 中的电流值，A； 


h——导线与预测点的高差，m； 


L——导线与预测点水平距离，m。 


对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流的相角，按


相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。 


 


图 D.1 磁场向量图 


3.4.5  预测思路 


项目新建一条双回线路并涉及多条现有线路迁改，本期将综合考虑两个线路工程架线特点


进行预测，其线路工程共分为四种架设方式：①单回、②同塔双回（单边挂线）、③同塔双回、


④同塔四回（3 回线路，1 回预留本期不架线），本次评价按四种架设方式分别选择最不利条件







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                     3 电磁环境影响预测与评价 


19 


进行预测，预测只考虑本期架线回路，后续利用本期杆塔架设线路需单独开展环境影响评价和


预测。 


3.4.6 预测参数的选取 


1）预测塔型及导线的选择 


经对本项目所有塔型进行初步预测：单回段杆塔唯一，杆塔型号为110-DB21DG-DJ；同塔


双回（单边挂线）段110-DB21S-DJ 型塔工频电场强度预测值高于其他塔型；同塔双回段110-


FB21GSG-DJ 型塔工频电场强度预测值高于其他塔型；同塔双回（利旧段）杆塔唯一，杆塔型


号为110-DB21SG-DJ；同塔四回（挂线三回，预留一回）段110-FB21QG-Z1型塔工频电场强度


预测值高于其他塔型。塔形及导线等预测参数详情见表3-5。 


2）预测高度的选取 


根据初设断面图，单回段导线对地最低高度不低于10m，同塔双回（单边挂线）段导线对


地最低高度不低于9m，同塔双回段导线对地最低高度不低于18m，同塔双回（利旧段）导线对


地最低高度不低于16m，同塔四回（挂线三回，预留一回）段导线对地最低高度不低于11m。


本评价按照最低高度进行地面1.5m 处达标预测，如预测结果不满足相关标准要求时，采取抬高


导线高度进行预测，直至预测到地面1.5m 处达标高度为止。 


3）电流的选取 


线路计算电流选取裸导线的安全载流量（持续容许负荷 A）进行保守预测，本评价选取最


不利情况下导线裸导线安全载流量进行预测。 


预测参数选取见表3-5。







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                     3 电磁环境影响预测与评价 


20 


表 3-5 预测塔型、导线参数一览表 


名称 参数 


架设方式 单回 
同塔双回 


（单边挂线） 
同塔双回 


同塔四回（3 回，预留 1 回本期不


挂线） 
同塔双回（利旧段） 


架设回路


数 
1 1 2 3 2 


塔型 110-DB21DG-DJ 110-DB21S-DJ 110-FB21GSG-DJ 110-FB21QG-Z1 110-DB21SG-DJ 


导线型号 JL3/G1A-300/25 JL3/G1A-300/25 2×JL3/G1A-300/25 
2×JL3/G1A-300/25（2 回） 


JL3/G1A-300/25（1 回） 
JL3/G1A-300/25 


线路电压
① 


110kV（环保计算电压 116kV） 


导线排列


方式 
水平排列 垂直排列 垂直排列，同相序 垂直排列，同相序 垂直排列 


分裂数 单分裂 单分裂 双分裂 
双分裂（2 回） 


单分裂（1 回） 
单分裂 


线路计算


电流


（A） 


（裸导线


的安全载


流量） 


667 667 1335 1335/667 667 


单导线导


线半径


（cm）③ 


1.19 


下相线导


线对地最


小距离


（m）② 


10 9 18 11 16 


预测坐标 


A（-3.5,10）；B


（0,10）；C（3.5,1


0） 


A（-3.4,17.2） 


B（-4.0,13） 


C（-3.5,9） 


A（-3,27）；      A


（3,27） 


B（-3.5,22.5）；B（3.


5,22.5） 


C（-3,18）；      C


（3,18） 


A（-3.35,33.1）；A（3.35,33.1） 


B（-4.2,28.6）；  B（4.2,28.6） 


C（-3.7,24.4）；  C（3.7,24.4） 


A（-4.2,19.7）     


B（-4.4,15.2） 


C（-4.2,11） 


A（-3.8,24.2）；A（3.8,24.2） 


B（-4.65,19.95）；B（4.65,19.95） 


C（-4.15,16）；C（4.15,16） 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                     3 电磁环境影响预测与评价 


21 


预测塔型 


110-DB21


DG-DJ 


 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                     3 电磁环境影响预测与评价 


22 


预测塔型  


110-DB21


S-DJ 


 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                     3 电磁环境影响预测与评价 


23 


预测塔型 


110-FB21


GSG-DJ 


 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                     3 电磁环境影响预测与评价 


24 


预测塔型 


110-FB21


QG-Z1 


 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                     3 电磁环境影响预测与评价 


25 


110-DB21


SG-DJ 


 
备注：①环保计算电压为额定电压的 1.05 倍； 


②根据设计单位提供的平断面确定； 


③多分裂导线等效半径由预测软件自行计算。







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                     3 电磁环境影响预测与评价 


26 


3.4.7预测内容 


根据选择的塔型、电压、电流及不同导线对地距离，进行工频电场、工频磁场预测计算，


以确定本工程工频电场、工频磁场影响程度及范围，同时，针对评价范围内距离线路最近的环


境保护目标进行预测计算。 


3.4.8 预测结果及分析 


3.4.8.1 单回架设 


1）工频电磁场强度预测结果 


以最不利塔型 110-DB21DG-DJ 塔为预测塔型，以弧垂最大处线路中心的地面投影为预测原


点，沿垂直于线路方向进行，预测点间距为 5m（距线路中心投影处 10m 以内预测点间距为


1m），顺序至边导线外 30m 为止，预测离地面 1.5m 处的工频电场强度、工频磁感应强度。 


计算结果见表 3-6，图 3-3~4。 


表 3-6 工频电场强度及工频磁场强度预测结果（离地面 1.5m 处） 


塔型 110-DB21DG-DJ 


导线对地高度（m） 10m 


距线路中心


距离 
距边导线距离 


离地面 1.5m 处工频电场强度（单


位：V/m） 


离地面 1.5m 处工频磁场强度（单


位：μT） 


-33.5 边导线外 30m 64.2 0.684 


-30 边导线外 26.5m 85.9 0.842 


-25 边导线外 21.5m 136.4 1.179 


-20 边导线外 16.5m 230.0 1.750 


-15 边导线外 11.5m 408.0 2.792 


-10 边导线外 6.5m 701.1 4.770 


-9 边导线外 5.5m 761.4 5.322 


-8 边导线外 4.5m 811.9 5.922 


-7 边导线外 3.5m 844.8 6.557 


-6 边导线外 2.5m 851.3 7.206 


-5 边导线外 1.5m 823.5 7.838 


-4 边导线外 0.5m 756.7 8.415 


-3 边导线内 653.1 8.902 


-2 边导线内 524.2 9.268 


-1 边导线内 396.8 9.494 


0 线路中心 331.5 9.570 


1 边导线内 397.2 9.494 


2 边导线内 524.8 9.268 


3 边导线内 653.7 8.902 


4 边导线外 0.5m 757.3 8.415 


5 边导线外 1.5m 824.1 7.838 


6 边导线外 2.5m 851.9 7.206 


7 边导线外 3.5m 845.3 6.557 


8 边导线外 4.5m 812.3 5.922 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                     3 电磁环境影响预测与评价 


27 


塔型 110-DB21DG-DJ 


导线对地高度（m） 10m 


距线路中心


距离 
距边导线距离 


离地面 1.5m 处工频电场强度（单


位：V/m） 


离地面 1.5m 处工频磁场强度（单


位：μT） 


9 边导线外 5.5m 761.8 5.322 


10 边导线外 6.5m 701.5 4.770 


15 边导线外 11.5m 408.3 2.792 


20 边导线外 16.5m 230.1 1.750 


25 边导线外 21.5m 136.5 1.179 


30 边导线外 26.5m 86.0 0.842 


33.5 边导线外 30m 64.3 0.684 


最大值及对应位置 851.9（6m） 9.570（0m） 


 


图 3-3  110-DB21DG-DJ 型塔 1.5m 处工频电场强度分布曲线 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                     3 电磁环境影响预测与评价 


28 


 


图 3-4  110-DB21DG-DJ 型塔 1.5m 处工频磁场强度分布曲线 


经预测，在采用最不利塔型 110-DB21DG-DJ 型塔，导线 JL3/G1A-300/25，下相线导线对


地高度为 10m 时，线下地面 1.5m 高处工频电场强度最大值为 851.9V/m，最大值出现在距线路


中心 6m 处；工频磁场强度最大值为 9.570μT，最大值出现在距线路中心，低于《电磁环境控制


限值》（GB 8702-2014）规定的 4000V/m 和 100μT 标准要求，亦满足架空线路线下的耕地、园


地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电磁环境限值 10kV/m 标准要求。 


2）工频电磁场强度空间分布 


根据预测结果，本评价对 110-DB21DG-DJ 型塔、导线型号 JL3/G1A-300/25，在导线对地 1


0m 时，工频电磁场空间分布见表 3-7~8，图 3-5~6。 







《重庆江北复盛220kV变电站110kV送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  3电磁环境影响预测与评价 


29 


表3-7 110-DB21DG-DJ型塔导线对地10m工频电场强度空间分布（V/m） 


Y/X -35 -30 -25 -20 -15 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 


1.5 57.1 85.9 136.4 230.0 408.0 701.1 761.4 811.9 844.8 851.3 823.5 756.7 653.1 524.2 396.8 331.5 397.2 524.8 653.7 757.3 824.1 851.9 845.3 812.3 761.8 701.5 408.3 230.1 136.5 86.0 57.2 


4.5 56.2 84.3 133.4 225.3 409.0 783.4 890.1 1005.0 1122.2 1231.0 1316.5 1363.5 1366.4 1336.5 1300.1 1284.2 1300.3 1336.9 1366.9 1364.1 1317.0 1231.6 1122.6 1005.4 890.5 783.7 409.2 225.5 133.5 84.3 56.3 


7 54.7 81.6 128.4 216.7 402.8 881.1 1065.5 1309.3 1636.4 2071.9 2612.3 3151.6 3472.9 3479.9 3268.8 3044.0 3268.5 3479.9 3473.2 3152.2 2612.9 2072.5 1636.9 1309.8 1065.9 881.5 403.0 216.9 128.5 81.6 54.8 


7.5 54.4 81.0 127.4 215.0 400.6 892.6 1089.8 1358.0 1733.1 2263.8 2978.7 3751.8 4210.2 4195.0 3896.8 3434.9 3896.4 4194.9 4210.5 3752.3 2979.3 2264.4 1733.6 1358.4 1090.2 893.0 400.8 215.1 127.5 81.1 54.5 


8 54.1 80.4 126.2 212.7 397.3 903.8 1115.7 1413.6 1851.8 2522.9 3543.9 4809.7 5534.8 5421.1 5073.3 4653.9 5072.6 5420.9 5535.1 4810.3 3544.5 2523.5 1852.3 1414.1 1116.1 904.1 397.5 212.8 126.3 80.4 54.1 


9 53.2 78.9 123.4 207.4 388.7 912.2 1145.6 1491.2 2043.8 3027.3 5049.2 9370.5 11345.1 9326.5 9700.0 11619.3 9699.1 9325.9 11345.1 9371.3 5049.9 3027.9 2044.3 1491.7 1146.0 912.5 388.9 207.5 123.5 79.0 53.3 


10 52.3 77.1 120.1 200.8 375.9 894.9 1133.1 1493.4 2090.2 3229.7 6063.1 20876.0 25945.9 12455.1 14940.7 126443.5 14939.6 12454.3 25945.7 20877.2 6063.9 3230.3 2090.7 1493.8 1133.4 895.2 376.1 200.9 120.1 77.2 52.3 


10.5 51.9 76.4 118.8 198.2 370.4 881.3 1115.5 1468.9 2050.2 3142.2 5718.6 14925.0 18476.2 11510.8 13134.9 24788.9 13133.9 11510.0 18476.0 14925.8 5719.2 3142.8 2050.7 1469.3 1115.9 881.6 370.6 198.3 118.8 76.5 51.9 


11 51.4 75.6 117.1 194.8 362.9 859.3 1084.6 1420.8 1961.9 2931.2 4934.5 9243.4 11285.2 9335.0 9734.6 11658.8 9733.8 9334.4 11285.1 9243.8 4935.1 2931.7 1962.4 1421.1 1084.9 859.6 363.1 195.0 117.2 75.6 51.4 


12 50.4 73.7 113.6 187.6 346.2 801.1 998.7 1281.5 1704.6 2363.6 3384.2 4682.8 5485.2 5446.2 5131.2 4692.3 5130.6 5445.9 5485.2 4683.1 3384.6 2363.9 1705.0 1281.9 999.0 801.3 346.4 187.7 113.6 73.8 50.4 


13 48.7 70.8 107.9 175.9 317.7 692.7 839.5 1032.5 1286.9 1614.2 2003.9 2391.7 2666.7 2759.9 2702.7 2634.1 2702.6 2759.9 2666.8 2391.9 2004.1 1614.5 1287.1 1032.8 839.7 692.9 317.9 176.0 108.0 70.8 48.8 


14 45.1 64.4 95.8 150.8 255.9 478.9 548.0 627.0 714.9 808.7 902.5 988.3 1058.3 1107.3 1134.8 1143.4 1134.8 1107.3 1058.4 988.4 902.6 808.8 715.1 627.1 548.1 479.0 256.0 150.9 95.9 64.4 45.2 


备注：X为与导线地面投影中心的距离，Y为距离地面的高度。 


表3-8 110-DB21DG-DJ型塔导线对地10m工频磁场强度空间分布（μT） 


Y/X  -35 -30 -25 -20 -15 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 


1.5 0.630 0.842 1.179 1.750 2.792 4.770 5.322 5.922 6.557 7.206 7.838 8.415 8.902 9.268 9.494 9.570 9.494 9.268 8.902 8.415 7.838 7.206 6.557 5.922 5.322 4.770 2.792 1.750 1.179 0.842 0.630 


4.5 0.651 0.882 1.259 1.935 3.310 6.594 7.715 9.059 10.634 12.402 14.253 15.997 17.419 18.379 18.881 19.028 18.881 18.379 17.419 15.997 14.253 12.402 10.634 9.059 7.715 6.594 3.310 1.935 1.259 0.882 0.651 


7.5 0.664 0.906 1.310 2.061 3.712 8.610 10.727 13.699 17.986 24.237 32.940 42.806 49.357 50.192 47.352 43.713 47.352 50.192 49.357 42.806 32.940 24.237 17.986 13.699 10.727 8.610 3.712 2.061 1.310 0.906 0.664 


8 0.666 0.909 1.315 2.073 3.756 8.876 11.163 14.462 19.429 27.198 39.266 54.647 64.125 63.422 58.994 50.282 58.994 63.422 64.125 54.647 39.266 27.198 19.429 14.462 11.163 8.876 3.756 2.073 1.315 0.909 0.666 


9 0.667 0.912 1.322 2.090 3.815 9.264 11.817 15.661 21.891 33.091 56.251 105.965 129.144 105.296 106.213 123.332 106.213 105.296 129.144 105.965 56.251 33.091 21.891 15.661 11.817 9.264 3.815 2.090 1.322 0.912 0.667 


10 0.668 0.913 1.324 2.096 3.835 9.401 12.053 16.113 22.893 35.898 68.251 236.868 294.066 138.884 161.130 1332.912 161.130 138.884 294.066 236.868 68.251 35.898 22.893 16.113 12.053 9.401 3.835 2.096 1.324 0.913 0.668 


10.5 0.668 0.913 1.324 2.095 3.830 9.367 11.995 16.000 22.640 35.160 64.705 169.987 210.013 128.711 141.986 261.464 141.986 128.711 210.013 169.987 64.705 35.160 22.640 16.000 11.995 9.367 3.830 2.095 1.324 0.913 0.668 


11 0.667 0.912 1.322 2.090 3.815 9.264 11.817 15.661 21.891 33.091 56.251 105.965 129.144 105.296 106.213 123.332 106.213 105.296 129.144 105.965 56.251 33.091 21.891 15.661 11.817 9.264 3.815 2.090 1.322 0.912 0.667 


12 0.666 0.909 1.315 2.073 3.756 8.876 11.163 14.462 19.429 27.198 39.266 54.647 64.125 63.422 58.994 50.282 58.994 63.422 64.125 54.647 39.266 27.198 19.429 14.462 11.163 8.876 3.756 2.073 1.315 0.909 0.666 


13 0.661 0.900 1.297 2.028 3.602 7.981 9.737 12.065 15.155 19.160 23.966 28.812 32.357 33.778 33.506 33.008 33.506 33.778 32.357 28.812 23.966 19.160 15.155 12.065 9.737 7.981 3.602 2.028 1.297 0.900 0.661 


14 0.645 0.870 1.235 1.878 3.142 5.931 6.815 7.834 8.979 10.212 11.461 12.625 13.595 14.297 14.706 14.838 14.706 14.297 13.595 12.625 11.461 10.212 8.979 7.834 6.815 5.931 3.142 1.878 1.235 0.870 0.645 


15 0.621 0.827 1.148 1.681 2.619 4.280 4.719 5.186 5.671 6.156 6.622 7.044 7.399 7.667 7.833 7.890 7.833 7.667 7.399 7.044 6.622 6.156 5.671 5.186 4.719 4.280 2.619 1.681 1.148 0.827 0.621 


备注：X为与导线地面投影中心的距离，Y为距离地面的高度。 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


30 


 


图 3-5  110-DB21DG-DJ 型塔导线对地 10m 工频电场强度空间分布等值线图（V/m） 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


31 


 


图 3-6  110-DB21DG-DJ 型塔导线对地 10m 工频磁场强度空间分布等值线图（μT） 


①工频电场空间分布分析 


经预测，在采用最不利塔型 110-DB21DG-DJ 型塔、下相线导线对地高度 10m 时，在距离


地面（7~13）m 高度范围内，距离导线地面投影中心（-6~6）m 以内的部分区域超过 4000V/m


标准限值，其他区域均满足标准要求。因此，以 110-DB21DG-DJ 型塔为预测塔型，在不考虑风


偏的情况下，线路边导线需与沿线环境保护目标建筑的水平距离至少为 3m（6m-3.5m=2.5m，


取 3m）或本线路下相导线与沿线环境保护目标建筑的线下垂直距离至少为 3m（10m-7m=3m，







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


32 


取 3m）（满足二者条件之一即可）。 


②工频磁场空间分布分析 


经预测，在采用最不利塔型 110-DB21DG-D 型塔、下相线导线对地高度 10m 时，在距离地


面（8~12）m 高度范围内，距离导线地面投影中心（-5~5）m 范围内的部分区域超过 100μT 标


准限值，其他区域均满足标准要求。因此，110-DB21DG-D 型塔为预测塔型，在不考虑风偏的


情况下，线路边导线需与沿线环境保护目标建筑的水平距离至少为 2m（5m-3.5m=1.5m，取 2m）


或本线路下相导线与沿线环境保护目标建筑的线下垂直距离至少为 2m（10m-8m=2m，取 2m）


（满足二者条件之一即可）。 


③结论 


综合上述，在严格按照初步设计断面图的设计高度（导线对地不低于 10m）前提下，在不


考虑风偏的情况下，线路导线与环境保护目标建筑需保持以下距离：与边导线的水平距离至少


为 3m，或与下相导线线下垂直距离至少为 3m（满足二者条件之一即可）。 


3.4.8.2 同塔双回（单边挂线） 


1）工频电磁场强度预测结果 


以最不利塔型 110-DB21S-DJ 塔为预测塔型，以弧垂最大处线路中心的地面投影为预测原


点，沿垂直于线路方向进行，预测点间距为 5m（距线路中心投影处 10m 以内预测点间距为


1m），顺序至边导线外 30m 为止，预测离地面 1.5m 处的工频电场强度、工频磁感应强度。 


计算结果见表 3-9，图 3-7~8。 


表 3-9 工频电场强度及工频磁场强度预测结果（离地面 1.5m 处） 


塔型 110-DB21S-DJ 


导线对地高度（m） 9m 


距线路中心


距离 
距边导线距离 


离地面 1.5m 处工频电场强度（单


位：V/m） 


离地面 1.5m 处工频磁场强度（单


位：μT） 


-34 边导线外 30m 76.9 0.877 


-30 边导线外 26m 83.6 1.114 


-25 边导线外 21m 83.3 1.559 


-20 边导线外 16m 55.3 2.292 


-15 边导线外 11m 123.9 3.551 


-10 边导线外 6m 541.0 5.669 


-9 边导线外 5m 670.2 6.192 


-8 边导线外 4m 809.0 6.720 


-7 边导线外 3m 948.5 7.224 


-6 边导线外 2m 1075.4 7.665 


-5 边导线外 1m 1174.1 7.995 


-4 边导线 1229.5 8.173 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


33 


塔型 110-DB21S-DJ 


导线对地高度（m） 9m 


距线路中心


距离 
距边导线距离 


离地面 1.5m 处工频电场强度（单


位：V/m） 


离地面 1.5m 处工频磁场强度（单


位：μT） 


-3 边导线内 1232.0 8.174 


-2 边导线内 1181.3 7.996 


-1 边导线内 1086.4 7.668 


0 线路中心 961.8 7.230 


1 边导线内 823.4 6.729 


2 边导线内 684.3 6.203 


3 边导线内 553.8 5.683 


4 边导线 437.1 5.187 


5 边导线外 1m 336.5 4.724 


6 边导线外 2m 252.1 4.300 


7 边导线外 3m 183.2 3.916 


8 边导线外 4m 128.3 3.569 


9 边导线外 5m 86.3 3.258 


10 边导线外 6m 55.8 2.979 


15 边导线外 11m 80.9 1.964 


20 边导线外 16m 92.7 1.363 


25 边导线外 21m 86.0 0.991 


30 边导线外 26m 74.7 0.748 


34 边导线外 30m 65.7 0.611 


最大值及对应位置 1232.0（-3m） 8.174（-3m） 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


34 


 


图 3-7  110-DB21S-DJ 型塔 1.5m 处工频电场强度分布曲线 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


35 


 


图 3-8  110-DB21S-DJ 型塔 1.5m 处工频磁场强度分布曲线 


经预测，在采用最不利塔型 110-DB21S-DJ 型塔，导线 JL3/G1A-300/25，下相线导线对地


高度为 9m 时，线下地面 1.5m 高处工频电场强度最大值为 1232.0V/m，最大值出现在距线路中


心-3m 处；工频磁场强度最大值为 8.174μT，最大值出现在距线路中心-3m 处，低于《电磁环境


控制限值》（GB 8702-2014）规定的 4000V/m 和 100μT 标准要求，亦满足架空线路线下的耕地、


园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电磁环境限值 10kV/m 标准要求。 


2）工频电磁场强度空间分布 


根据预测结果，本评价对 110-DB21S-DJ 型塔、导线型号 JL3/G1A-300/25，在导线对地 9m


时，工频电磁场空间分布见表 3-10~11，图 3-9~10。 







《重庆江北复盛220kV变电站110kV送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  3电磁环境影响预测与评价 


36 


表3-10 110-DB21S-DJ型塔导线对地9m工频电场强度空间分布（V/m） 


Y/X -34 -30 -25 -20 -15 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 34 


1.5 76.9 83.6 83.3 55.3 123.9 541 670.2 809 948.5 1075.4 1174.1 1229.5 1232 1181.3 1086.4 961.8 823.4 684.3 553.8 437.1 336.5 252.1 183.2 128.3 86.3 55.8 80.9 92.7 86 74.7 65.7 


2 77 84 84.4 60.8 133 554 687 831.1 977.3 1111.9 1217.4 1276.9 1279.4 1224.6 1122.9 990.7 845.4 700.9 566.6 447.4 345.4 260.3 191.1 136.3 94.5 64.9 83.4 93.4 86.2 74.8 65.7 


3 77.4 84.9 87.6 74.6 156.6 591.3 735.6 896.1 1064.2 1223.9 1352.8 1426.8 1429.3 1360.1 1234.9 1077.4 910.2 749 603.2 476.7 370.3 283 213 158.5 118 91.3 90 95.2 86.8 74.9 65.8 


4 77.8 86.1 91.7 90.6 185.3 643.4 805.1 992.3 1197.5 1402.8 1577.1 1680.4 1682.8 1584 1413.3 1210.1 1005.6 817.8 654.4 517 404.1 313.2 241.5 186.6 146.4 119.7 98.5 97.5 87.5 75.1 65.8 


4.5 78.1 86.8 94.1 98.9 200.8 674.7 848 1053.2 1285.1 1525.6 1737.2 1866.2 1868.3 1743.6 1535.4 1297.1 1065.9 860.1 685.3 540.8 423.9 330.6 257.7 202.1 161.4 133.9 103.3 98.9 87.9 75.2 65.8 


5 78.4 87.5 96.6 107.3 216.7 709.3 896 1123.1 1389 1677 1942.5 2110.4 2112.1 1947.7 1685.4 1399.8 1135 907.5 719.3 566.9 445.3 349.3 274.8 218.2 176.7 148 108.3 100.4 88.3 75.3 65.8 


6 79.1 89.4 102.5 125.6 252.6 795 1018.1 1308.3 1681.5 2141.2 2637.8 3001.1 2999.8 2636.1 2142.7 1687.1 1316.7 1027.4 803.7 630.6 496.8 393.6 314.5 254.7 210.4 178.5 119.8 103.9 89.4 75.6 65.9 


7 79.8 91.2 108 141.7 285.1 879.8 1142.1 1505.8 2022.1 2764.6 3783.9 4788.8 4776.2 3760.2 2747.4 2016.1 1508.3 1148.6 887.2 693 546.8 435.9 351.7 288 240.4 205.2 130.5 107.3 90.4 75.9 65.9 


7.5 80.1 91.9 110.3 147.9 297.8 913.9 1192.4 1587.8 2171.2 3068 4463.3 6158.1 6133.1 4419.6 3036.4 2157.5 1586.8 1197.6 920.9 718.3 567 452.9 366.5 301.1 252 215.5 134.7 108.7 90.8 76 66 


8 80.4 92.8 113.1 155.5 313.3 955.4 1253.4 1687.9 2357.3 3469.5 5516.5 9168.2 9107.9 5429.3 3411 2330.6 1681.7 1257 962.1 749.3 592 474 384.7 317.2 266.3 228 139.9 110.4 91.4 76.1 66 


9 81.2 94.7 118.5 169.8 342.7 1030.9 1361.1 1860.6 2677.2 4169.2 7553 23553.5 23177 7273.3 4012.1 2610.6 1842 1362.2 1038 808 639.7 514 419.6 347.8 293.2 251.5 149.9 113.9 92.5 76.4 66 


10 81.9 96.6 124.2 184 371.5 1095.2 1442.6 1973.9 2863.2 4485.1 7554.7 12383.7 11854.2 6871.3 4121.7 2733.6 1945 1445.5 1105.6 863.5 686.3 554.2 454.3 378.2 319.8 274.8 160 117.5 93.6 76.6 66 


10.5 82.2 97.3 126.1 188.8 380.9 1112.8 1460.8 1990.6 2882.1 4510.5 7372.1 10722.6 10054.5 6450.3 4037.1 2729.1 1962.2 1466.6 1125.3 880.8 701.3 567.2 465.7 388.2 328.6 282.4 163.4 118.7 94 76.7 66 


11 82.5 98.1 128.4 194.3 391.7 1130.7 1475.4 1993.3 2872.3 4528.9 7376.8 10075.8 9048.6 6000.2 3883.8 2696.9 1971.8 1487 1146.4 900.1 718.3 582.1 478.8 399.8 338.8 291.3 167.5 120.2 94.5 76.8 65.9 


12 83.1 99.7 132.6 204.1 410.1 1155.5 1486.4 1951.9 2739.1 4606.3 8789.3 13905.5 9664.2 5398 3500.6 2594.2 1970.2 1513.6 1178.3 930.7 746.1 607 501.1 419.6 356.4 306.9 174.7 123 95.3 77 65.9 


13 83.7 101.5 137.8 215.5 428.9 1177.7 1507.5 1967.6 2746.4 4742.8 10312.5 25261 11064.8 5334.3 3418.4 2591.5 1990.5 1539.7 1205.1 956.8 771.1 630.7 523.2 440.2 375.2 323.9 183.3 126.3 96.3 77 65.7 


14 84.3 103.6 143.5 225.5 432.6 1130.4 1461.4 1964.7 2787.7 4252.3 7189.8 14169.9 15747.6 7495.8 4256.5 2782.7 1979.2 1484.8 1154.7 921.7 750.9 622.1 522.9 445.3 383.7 334.1 191.7 129.9 97.1 76.7 65 


15 83.5 103.1 143 220.3 395.6 889.9 1088.4 1354.1 1714.4 2200.2 2807.4 3354 3402 2891.5 2266.6 1760.2 1387.3 1114.6 911.7 757.5 638 543.8 468.3 407.2 357.1 315.7 188.9 129 96.1 75.5 63.9 


16 81.4 100.3 137.3 203.9 336.1 617.8 702.8 797.4 897.9 996 1078.1 1127.3 1130.7 1087.3 1008.8 912.2 811.9 716.7 630.9 555.6 490.4 434.4 386.4 345.1 309.7 279.2 177.7 124.3 93.3 73.5 62.2 


17 78.2 95.6 128 181.8 274.3 424.9 460.6 496.1 529.5 558.2 579.7 591.7 592.7 582.6 562.6 535.1 502.6 467.6 432.1 397.4 364.6 334.1 306.2 280.7 257.8 237.1 161.4 116.8 89.1 70.7 60 


18 77.6 94.6 126.3 177.9 264.7 400.5 431.7 462.3 490.6 514.8 532.7 542.7 543.5 535.2 518.6 495.5 468 437.9 406.9 376.4 347.1 319.6 294.1 270.7 249.4 230.2 158.5 115.3 88.2 70.2 59.6 


备注：X为与导线地面投影中心的距离，Y为距离地面的高度。 


表3-11 110-DB21S-DJ型塔导线对地9m工频磁场强度空间分布（μT） 


Y/X -34 -30 -25 -20 -15 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 34 


1.5 0.877 1.114 1.559 2.292 3.551 5.669 6.192 6.720 7.224 7.665 7.995 8.173 8.174 7.996 7.668 7.230 6.729 6.203 5.683 5.187 4.724 4.300 3.916 3.569 3.258 2.979 1.964 1.363 0.991 0.748 0.611 


2 0.886 1.128 1.587 2.352 3.698 6.058 6.663 7.285 7.889 8.426 8.835 9.058 9.058 8.836 8.429 7.894 7.293 6.675 6.073 5.507 4.987 4.517 4.094 3.717 3.381 3.082 2.008 1.385 1.002 0.754 0.615 


3 0.904 1.157 1.643 2.474 4.002 6.932 7.749 8.623 9.510 10.334 10.987 11.352 11.350 10.984 10.332 9.512 8.630 7.761 6.949 6.213 5.557 4.978 4.470 4.025 3.634 3.292 2.097 1.427 1.025 0.767 0.624 


4 0.920 1.183 1.696 2.594 4.319 7.946 9.054 10.300 11.639 12.962 14.072 14.719 14.714 14.060 12.949 11.632 10.301 9.065 7.965 7.008 6.183 5.475 4.868 4.346 3.895 3.506 2.184 1.468 1.046 0.779 0.631 


4.5 0.928 1.196 1.722 2.654 4.480 8.505 9.795 11.288 12.948 14.655 16.146 17.043 17.034 16.125 14.632 12.933 11.285 9.805 8.525 7.436 6.514 5.734 5.073 4.509 4.027 3.613 2.227 1.487 1.056 0.784 0.635 


5 0.935 1.208 1.747 2.712 4.642 9.097 10.597 12.386 14.455 16.684 18.732 20.016 20.001 18.696 16.644 14.427 12.376 10.604 9.118 7.882 6.855 5.999 5.280 4.674 4.159 3.719 2.268 1.506 1.065 0.790 0.639 


6 0.950 1.233 1.799 2.834 4.994 10.492 12.551 15.193 18.572 22.733 27.242 30.542 30.492 27.127 22.615 18.490 15.156 12.550 10.515 8.910 7.627 6.588 5.737 5.033 4.445 3.949 2.355 1.545 1.085 0.801 0.646 


7 0.962 1.253 1.841 2.937 5.301 11.812 14.473 18.124 23.286 30.728 41.017 51.227 51.058 40.675 30.424 23.095 18.038 14.460 11.839 9.860 8.328 7.116 6.142 5.348 4.692 4.146 2.428 1.577 1.100 0.809 0.651 


8 0.972 1.269 1.875 3.021 5.557 12.958 16.178 20.822 27.943 39.797 61.803 101.466 100.818 60.837 39.097 27.562 20.668 16.152 12.995 10.682 8.928 7.565 6.483 5.611 4.898 4.309 2.486 1.602 1.113 0.816 0.656 


9 0.981 1.284 1.907 3.102 5.809 14.077 17.829 23.432 32.500 49.017 86.734 267.368 263.604 83.915 47.391 31.760 23.182 17.802 14.137 11.500 9.528 8.013 6.823 5.872 5.102 4.469 2.542 1.626 1.125 0.822 0.660 


10 0.988 1.298 1.936 3.173 6.035 15.006 19.112 25.280 35.371 53.474 87.687 142.074 136.755 80.913 49.925 34.088 24.969 19.134 15.121 12.228 10.070 8.420 7.132 6.109 5.285 4.613 2.592 1.647 1.135 0.828 0.663 


10.5 0.990 1.301 1.944 3.195 6.102 15.253 19.414 25.626 35.764 53.835 85.457 122.833 116.032 76.280 49.278 34.298 25.337 19.475 15.397 12.439 10.230 8.541 7.224 6.180 5.340 4.656 2.607 1.653 1.138 0.829 0.664 


11 0.993 1.305 1.953 3.217 6.173 15.493 19.672 25.819 35.803 53.924 84.985 114.694 104.007 71.142 47.841 34.203 25.619 19.803 15.679 12.662 10.401 8.670 7.322 6.255 5.399 4.702 2.622 1.659 1.141 0.831 0.666 


12 0.996 1.311 1.964 3.248 6.271 15.778 19.877 25.584 34.422 53.520 98.553 154.387 108.382 63.436 44.029 33.408 25.802 20.198 16.057 12.971 10.640 8.853 7.461 6.362 5.481 4.766 2.644 1.668 1.145 0.833 0.667 


13 0.997 1.313 1.968 3.258 6.303 15.860 19.915 25.385 33.218 52.750 112.941 275.474 121.191 60.234 42.606 33.262 25.961 20.395 16.225 13.101 10.737 8.925 7.516 6.403 5.512 4.790 2.652 1.672 1.147 0.834 0.668 


14 0.986 1.293 1.926 3.150 5.957 14.675 18.650 24.585 34.147 51.081 85.226 167.237 186.837 90.133 52.101 34.678 25.061 19.063 15.009 12.116 9.973 8.339 7.066 6.057 5.243 4.579 2.579 1.641 1.132 0.826 0.662 


15 0.958 1.246 1.825 2.897 5.177 11.243 13.625 16.794 21.081 26.860 34.101 40.651 41.263 35.192 27.738 21.687 17.218 13.935 11.480 9.602 8.135 6.969 6.028 5.258 4.620 4.088 2.405 1.567 1.095 0.806 0.650 


16 0.915 1.176 1.681 2.559 4.222 7.617 8.624 9.741 10.923 12.076 13.040 13.616 13.654 13.141 12.214 11.072 9.884 8.755 7.732 6.830 6.046 5.367 4.782 4.277 3.839 3.459 2.165 1.459 1.041 0.776 0.630 


17 0.863 1.091 1.514 2.196 3.328 5.113 5.530 5.943 6.329 6.661 6.909 7.045 7.053 6.932 6.698 6.374 5.993 5.582 5.164 4.755 4.366 4.003 3.669 3.363 3.085 2.834 1.899 1.331 0.973 0.738 0.604 


18 0.853 1.076 1.485 2.137 3.195 4.799 5.163 5.518 5.846 6.124 6.329 6.442 6.448 6.349 6.154 5.884 5.561 5.208 4.844 4.484 4.138 3.811 3.507 3.227 2.970 2.736 1.854 1.309 0.961 0.731 0.599 


备注：X为与导线地面投影中心的距离，Y为距离地面的高度。 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


37 


 


图 3-9  110-DB21S-DJ 型塔导线对地 9m 工频电场强度空间分布等值线图（V/m） 


 


图 3-10 110-DB21S-DJ 型塔导线对地 9m 工频磁场强度空间分布等值线图（μT） 


①工频电场空间分布分析 


经预测，在采用最不利塔型 110-DB21S-DJ 型塔、下相线导线对地高度 9m 时，在距离地面


（6~15）m 高度范围内，距离导线地面投影中心（-7~0）m 以内的部分区域超过 4000V/m 标准







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


38 


限值，其他区域均满足标准要求。因此，以 110-DB21S-DJ 型塔为预测塔型，在不考虑风偏的


情况下，线路边导线需与沿线环境保护目标建筑的水平距离至少为 3m（7m-4m=3m，取 3m）


或本线路下相导线与沿线环境保护目标建筑的线下垂直距离至少为 3m（9m-6m=3m，取 3m）


（满足二者条件之一即可）。 


②工频磁场空间分布分析 


经预测，在采用最不利塔型 110-DB21S-DJ 型塔、下相线导线对地高度 9m 时，在距离地面


（7~15）m 高度范围内，距离导线地面投影中心（-6~-2）m 范围内的部分区域超过 100μT 标准


限值，其他区域均满足标准要求。因此，110-DB21S-DJ 型塔为预测塔型，在不考虑风偏的情况


下，线路边导线需与沿线环境保护目标建筑的水平距离至少为 2m（6m-4m=2m，取 2m）或本


线路下相导线与沿线环境保护目标建筑的线下垂直距离至少为 2m（9m-7m=2m，取 2m）（满足


二者条件之一即可）。 


③结论 


综合上述，在严格按照初步设计断面图的设计高度（导线对地不低于 9m）前提下，在不考


虑风偏的情况下，线路导线与环境保护目标建筑需保持以下距离：与边导线的水平距离至少为


3m，或与下相导线线下垂直距离至少为 3m（满足二者条件之一即可）。 


3.4.8.3 同塔双回 


1）工频电磁场强度预测结果 


以最不利塔型 110-FB21GSG-DJ 塔为预测塔型，以弧垂最大处线路中心的地面投影为预测


原点，沿垂直于线路方向进行，预测点间距为 5m（距线路中心投影处 10m 以内预测点间距为


1m），顺序至边导线外 30m 为止，预测离地面 1.5m 处的工频电场强度、工频磁感应强度。 


计算结果见表 3-12，图 3-11~12。 


表 3-12 工频电场强度及工频磁场强度预测结果（离地面 1.5m 处） 


塔型 110-FB21GSG-DJ 


导线对地高度（m） 18m 


距线路中心


距离 
距边导线距离 


离地面 1.5m 处工频电场强度（单


位：V/m） 


离地面 1.5m 处工频磁场强度（单


位：μT） 


-33.5 边导线外 30m 57.1 2.614 


-30 边导线外 26.5m 42.4 3.114 


-25 边导线外 21.5m 55.0 3.919 


-20 边导线外 16.5m 157.2 4.969 


-15 边导线外 11.5m 344.5 6.270 


-10 边导线外 6.5m 613.0 7.691 


-9 边导线外 5.5m 671.3 7.961 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


39 


塔型 110-FB21GSG-DJ 


导线对地高度（m） 18m 


距线路中心


距离 
距边导线距离 


离地面 1.5m 处工频电场强度（单


位：V/m） 


离地面 1.5m 处工频磁场强度（单


位：μT） 


-8 边导线外 4.5m 729.0 8.218 


-7 边导线外 3.5m 784.6 8.457 


-6 边导线外 2.5m 836.7 8.675 


-5 边导线外 1.5m 884.0 8.866 


-4 边导线外 0.5m 924.9 9.028 


-3 边导线内 958.2 9.157 


-2 边导线内 982.8 9.251 


-1 边导线内 997.9 9.308 


0 线路中心 1003.0 9.327 


1 边导线内 997.9 9.308 


2 边导线内 982.8 9.251 


3 边导线内 958.2 9.157 


4 边导线外 0.5m 924.9 9.028 


5 边导线外 1.5m 884.0 8.866 


6 边导线外 2.5m 836.7 8.675 


7 边导线外 3.5m 784.6 8.457 


8 边导线外 4.5m 729.0 8.218 


9 边导线外 5.5m 671.3 7.961 


10 边导线外 6.5m 613.0 7.691 


15 边导线外 11.5m 344.5 6.270 


20 边导线外 16.5m 157.2 4.969 


25 边导线外 21.5m 55.0 3.919 


30 边导线外 26.5m 42.4 3.114 


33.5 边导线外 30m 57.1 2.614 


最大值及对应位置 1003.0（0m） 9.327（0m） 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


40 


 
图 3-11  110-FB21GSG-DJ 型塔 1.5m 处工频电场强度分布曲线 


 


图 3-12  110-FB21GSG-DJ 型塔 1.5m 处工频磁场强度分布曲线 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


41 


经预测，在采用最不利塔型 110-FB21GSG-DJ 型塔，导线 2×JL3/G1A-300/25，下相线导


线对地高度为 18m 时，线下地面 1.5m 高处工频电场强度最大值为 1003.0V/m，最大值出现在线


路中心处；工频磁场强度最大值为 9.327μT，最大值出现在线路中心处，低于《电磁环境控制


限值》（GB 8702-2014）规定的 4000V/m 和 100μT 标准要求，亦满足架空线路线下的耕地、园


地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电磁环境限值 10kV/m 标准要求。 


2）工频电磁场强度空间分布 


根据预测结果，本评价对 110-FB21GSG-DJ 型塔、导线型号 2×JL3/G1A-300/25，在导线对


地 18m 时，工频电磁场空间分布见表 3-13~14，图 3-13~14。 







《重庆江北复盛220kV变电站110kV送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  3电磁环境影响预测与评价 


42 


表3-13 110-FB21GSG-DJ型塔导线对地18m工频电场强度空间分布（V/m） 


Y/X -34 -30 -25 -20 -15 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 34 


1.5 57.1 42.4 55.0 157.2 344.5 613.0 671.3 729.0 784.6 836.7 884.0 924.9 958.2 982.8 997.9 1003.0 997.9 982.8 958.2 924.9 884.0 836.7 784.6 729.0 671.3 613.0 344.5 157.2 55.0 42.4 57.1 


4.5 63.7 54.2 72.1 175.8 370.1 660.5 725.2 789.7 852.2 911.1 964.7 1011.1 1048.9 1076.8 1093.9 1099.7 1093.9 1076.8 1048.9 1011.1 964.7 911.1 852.2 789.7 725.2 660.5 370.1 175.8 72.1 54.2 63.7 


7.5 75.6 76.9 106.8 211.0 421.5 764.4 845.4 927.3 1007.8 1084.2 1153.7 1213.6 1261.9 1297.0 1318.3 1325.4 1318.3 1297.0 1261.9 1213.6 1153.7 1084.2 1007.8 927.3 845.4 764.4 421.5 211.0 106.8 76.9 75.6 


13 105.3 125.8 181.2 309.5 592.8 1222.9 1420.8 1648.0 1900.5 2163.4 2404.5 2573.6 2625.4 2564.4 2463.1 2415.2 2463.1 2564.4 2625.4 2573.6 2404.5 2163.4 1900.5 1648.0 1420.8 1222.9 592.8 309.5 181.2 125.8 105.3 


14 119.3 147.1 214.2 359.7 691.6 1573.7 1918.5 2381.4 3023.5 3945.9 5300.9 7094.0 7763.3 5330.7 2611.9 1406.0 2611.9 5330.7 7763.3 7094.0 5300.9 3945.9 3023.5 2381.4 1918.5 1573.7 691.6 359.7 214.2 147.1 119.3 


15 131.2 164.7 241.2 400.8 770.3 1825.2 2269.1 2905.5 3890.3 5534.5 8341.2 12534.9 15136.8 11996.0 8580.6 7453.5 8580.6 11996.0 15136.8 12534.9 8341.2 5534.5 3890.3 2905.5 2269.1 1825.2 770.3 400.8 241.2 164.7 131.2 


16 140.3 177.7 259.9 426.3 808.5 1883.5 2302.1 2841.2 3534.2 5236.8 10278.6 34013.4 33692.0 9491.1 6841.5 6795.8 6841.5 9491.1 33692.0 34013.4 10278.6 5236.8 3534.2 2841.2 2302.1 1883.5 808.5 426.3 259.9 177.7 140.3 


17 146.3 185.6 269.1 432.3 796.0 1831.7 2274.7 2915.5 3909.5 5557.2 8343.7 12492.6 15084.5 12024.4 8694.0 7600.7 8694.0 12024.4 15084.5 12492.6 8343.7 5557.2 3909.5 2915.5 2274.7 1831.7 796.0 432.3 269.1 185.6 146.3 


18 147.0 186.4 269.7 431.4 788.8 1800.8 2234.0 2860.1 3826.7 5432.1 8301.4 13699.6 19113.1 12831.6 8014.9 6679.0 8014.9 12831.6 19113.1 13699.6 8301.4 5432.1 3826.7 2860.1 2234.0 1800.8 788.8 431.4 269.7 186.4 147.0 


19 148.1 187.6 270.1 427.9 770.2 1715.7 2112.9 2677.8 3531.3 4935.1 7617.3 15117.3 19779.2 12526.5 5325.3 3745.1 5325.3 12526.5 19779.2 15117.3 7617.3 4935.1 3531.3 2677.8 2112.9 1715.7 770.2 427.9 270.1 187.6 148.1 


20 148.8 188.2 269.5 422.5 746.7 1604.5 1949.1 2422.2 3101.0 4134.4 5844.6 8892.0 11383.0 6553.3 2630.1 1019.5 2630.1 6553.3 11383.0 8892.0 5844.6 4134.4 3101.0 2422.2 1949.1 1604.5 746.7 422.5 269.5 188.2 148.8 


21 149.2 188.3 267.9 415.2 718.9 1476.8 1761.7 2133.4 2626.8 3286.0 4133.2 4987.7 5052.9 3773.7 2205.3 1476.3 2205.3 3773.7 5052.9 4987.7 4133.2 3286.0 2626.8 2133.4 1761.7 1476.8 718.9 415.2 267.9 188.3 149.2 


22 149.3 187.9 265.5 406.3 687.9 1343.2 1570.6 1850.6 2191.9 2591.4 3005.6 3298.4 3248.4 2797.2 2243.4 1995.1 2243.4 2797.2 3248.4 3298.4 3005.6 2591.4 2191.9 1850.6 1570.6 1343.2 687.9 406.3 265.5 187.9 149.3 


23 149.1 187.0 262.3 396.1 654.8 1212.5 1390.4 1597.6 1831.8 2079.1 2304.1 2443.7 2434.3 2280.8 2090.9 2006.1 2090.9 2280.8 2434.3 2443.7 2304.1 2079.1 1831.8 1597.6 1390.4 1212.5 654.8 396.1 262.3 187.0 149.1 


24 148.5 185.6 258.4 384.8 620.6 1090.5 1228.8 1382.3 1546.0 1707.8 1846.8 1935.8 1955.5 1914.5 1854.9 1827.5 1854.9 1914.5 1955.5 1935.8 1846.8 1707.8 1546.0 1382.3 1228.8 1090.5 620.6 384.8 258.4 185.6 148.5 


备注：X为与导线地面投影中心的距离，Y为距离地面的高度。 


表3-14 110-FB21GSG-DJ型塔导线对地18m工频磁场强度空间分布（μT） 


Y/X -34 -30 -25 -20 -15 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 34 


1.5 2.614 3.114 3.919 4.969 6.270 7.691 7.961 8.218 8.457 8.675 8.866 9.028 9.157 9.251 9.308 9.327 9.308 9.251 9.157 9.028 8.866 8.675 8.457 8.218 7.961 7.691 6.270 4.969 3.919 3.114 2.614 


4.5 2.822 3.414 4.408 5.783 7.629 9.841 10.285 10.713 11.116 11.484 11.811 12.087 12.307 12.467 12.564 12.597 12.564 12.467 12.307 12.087 11.811 11.484 11.116 10.713 10.285 9.841 7.629 5.783 4.408 3.414 2.822 


7.5 3.026 3.717 4.927 6.714 9.349 12.929 13.705 14.468 15.197 15.868 16.460 16.955 17.341 17.613 17.775 17.828 17.775 17.613 17.341 16.955 16.460 15.868 15.197 14.468 13.705 12.929 9.349 6.714 4.927 3.717 3.026 


13 3.380 4.267 5.942 8.755 13.891 24.142 27.219 30.693 34.478 38.318 41.682 43.780 43.951 42.372 40.326 39.406 40.326 42.372 43.951 43.780 41.682 38.318 34.478 30.693 27.219 24.142 13.891 8.755 5.942 4.267 3.380 


14 3.509 4.474 6.349 9.661 16.284 32.557 38.705 46.848 58.011 73.915 97.167 127.704 137.792 93.448 44.572 22.176 44.572 93.448 137.792 127.704 97.167 73.915 58.011 46.848 38.705 32.557 16.284 9.661 6.349 4.474 3.509 


15 3.591 4.607 6.619 10.291 18.063 39.164 47.785 59.814 77.675 106.252 154.078 226.009 272.015 218.763 159.728 140.110 159.728 218.763 272.015 226.009 154.078 106.252 77.675 59.814 47.785 39.164 18.063 10.291 6.619 4.607 3.591 


16 3.619 4.654 6.715 10.518 18.715 41.048 49.667 60.723 74.715 91.701 162.038 530.046 521.403 146.393 143.225 142.295 143.225 146.393 521.403 530.046 162.038 91.701 74.715 60.723 49.667 41.048 18.715 10.518 6.715 4.654 3.619 


17 3.591 4.607 6.619 10.291 18.063 39.164 47.785 59.814 77.675 106.252 154.078 226.009 272.015 218.763 159.728 140.110 159.728 218.763 272.015 226.009 154.078 106.252 77.675 59.814 47.785 39.164 18.063 10.291 6.619 4.607 3.591 


18 3.581 4.591 6.586 10.212 17.835 38.386 46.804 58.607 76.251 104.876 155.782 252.410 349.862 234.936 146.530 121.779 146.530 234.936 349.862 252.410 155.782 104.876 76.251 58.607 46.804 38.386 17.835 10.212 6.586 4.591 3.581 


19 3.556 4.551 6.504 10.020 17.289 36.397 44.119 54.880 70.846 96.838 146.543 286.669 NaN 233.164 96.702 66.107 96.702 233.164 NaN 286.669 146.543 96.838 70.846 54.880 44.119 36.397 17.289 10.020 6.504 4.551 3.556 


20 3.526 4.502 6.404 9.789 16.640 33.922 40.638 49.730 62.635 82.174 114.555 172.511 219.498 125.885 49.867 18.313 49.867 125.885 219.498 172.511 114.555 82.174 62.635 49.730 40.638 33.922 16.640 9.789 6.404 4.502 3.526 


21 3.491 4.444 6.289 9.525 15.911 31.143 36.710 43.901 53.372 65.979 82.181 98.545 99.708 75.045 45.361 32.016 45.361 75.045 99.708 98.545 82.181 65.979 53.372 43.901 36.710 31.143 15.911 9.525 6.289 4.444 3.491 


22 3.450 4.378 6.159 9.232 15.125 28.268 32.721 38.161 44.751 52.438 60.403 66.038 65.091 56.488 46.032 41.397 46.032 56.488 65.091 66.038 60.403 52.438 44.751 38.161 32.721 28.268 15.125 9.232 6.159 4.378 3.450 


23 3.405 4.306 6.017 8.918 14.306 25.472 28.961 32.997 37.534 42.311 46.651 49.351 49.194 46.287 42.703 41.108 42.703 46.287 49.194 49.351 46.651 42.311 37.534 32.997 28.961 25.472 14.306 8.918 6.017 4.306 3.405 


24 3.355 4.227 5.864 8.588 13.476 22.871 25.583 28.578 31.756 34.889 37.577 39.302 39.698 38.933 37.812 37.296 37.812 38.933 39.698 39.302 37.577 34.889 31.756 28.578 25.583 22.871 13.476 8.588 5.864 4.227 3.355 


25 3.302 4.143 5.704 8.248 12.654 20.519 22.633 24.881 27.174 29.354 31.202 32.490 33.096 33.123 32.891 32.761 32.891 33.123 33.096 32.490 31.202 29.354 27.174 24.881 22.633 20.519 12.654 8.248 5.704 4.143 3.302 


备注：X为与导线地面投影中心的距离，Y为距离地面的高度。 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


43 


 


图 3-13  110-FB21GSG-DJ 型塔导线对地 18m 工频电场强度空间分布等值线图（V/m） 


 


图 3-14 110-FB21GSG-DJ 型塔导线对地 18m 工频磁场强度空间分布等值线图（μT） 


 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


44 


①工频电场空间分布分析 


经预测，在采用最不利塔型 110-FB21GSG-DJ 型塔、下相线导线对地高度 18m 时，在距离


地面（13~22）m 高度范围内，距离导线地面投影中心（-7~7）m 以内的部分区域超过 4000V/m


标准限值，其他区域均满足标准要求。因此，以 110-FB21GSG-DJ 型塔为预测塔型，在不考虑


风偏的情况下，线路边导线需与沿线环境保护目标建筑的水平距离至少为 4m（7m-3.5m=3.5m，


取 4m）或本线路下相导线与沿线环境保护目标建筑的线下垂直距离至少为 5m（18m-13m=5m，


取 5m）（满足二者条件之一即可）。 


②工频磁场空间分布分析 


经预测，在采用最不利塔型 110-FB21GSG-DJ 型塔、下相线导线对地高度 18m 时，在距离


地面（13~21）m 高度范围内，距离导线地面投影中心（-7~7）m 范围内的部分区域超过 100μT


标准限值，其他区域均满足标准要求。因此，110-FB21GSG-DJ 型塔为预测塔型，在不考虑风


偏的情况下，线路边导线需与沿线环境保护目标建筑的水平距离至少为 4m（7m-3.5m=3.5m，


取 4m）或本线路下相导线与沿线环境保护目标建筑的线下垂直距离至少为 5m（18m-13m=5m，


取 5m）（满足二者条件之一即可）。 


③结论 


综合上述，在严格按照初步设计断面图的设计高度（导线对地不低于 18m）前提下，在不


考虑风偏的情况下，线路导线与环境保护目标建筑需保持以下距离：与边导线的水平距离至少


为 4m，或与下相导线线下垂直距离至少为 5m（满足二者条件之一即可）。 


3.4.8.4 同塔四回（本期 3 回，预留 1 回） 


1）工频电磁场强度预测结果 


以最不利塔型 110-FB21QG-Z1 塔为预测塔型，以弧垂最大处线路中心的地面投影为预测原


点，沿垂直于线路方向进行，预测点间距为 5m（距线路中心投影处 10m 以内预测点间距为


1m），顺序至边导线外 30m 为止，预测离地面 1.5m 处的工频电场强度、工频磁感应强度。 


计算结果见表 3-15，图 3-15~16。 


表 3-15 工频电场强度及工频磁场强度预测结果（离地面 1.5m 处） 


塔型 110-FB21QG-Z1 


导线对地高度（m） 11m 


距线路中心


距离 
距边导线距离 


离地面 1.5m 处工频电场强度（单


位：V/m） 


离地面 1.5m 处工频磁场强度（单


位：μT） 


-34.4 边导线外 30m 52.9 2.907 


-30 边导线外 25.6m 29.7 3.495 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


45 


塔型 110-FB21QG-Z1 


导线对地高度（m） 11m 


距线路中心


距离 
距边导线距离 


离地面 1.5m 处工频电场强度（单


位：V/m） 


离地面 1.5m 处工频磁场强度（单


位：μT） 


-25 边导线外 20.6m 40.0 4.375 


-20 边导线外 15.6m 157.0 5.583 


-15 边导线外 10.6m 394.6 7.261 


-10 边导线外 5.6m 812.4 9.394 


-9 边导线外 4.6m 910.5 9.812 


-8 边导线外 3.6m 1005.5 10.192 


-7 边导线外 2.6m 1091.6 10.509 


-6 边导线外 1.6m 1162.5 10.741 


-5 边导线外 0.6m 1212.2 10.869 


-4 边导线内 1236.8 10.880 


-3 边导线内 1234.9 10.776 


-2 边导线内 1208.4 10.567 


-1 边导线内 1161.5 10.274 


0 线路中心 1099.8 9.921 


1 边导线内 1029.2 9.534 


2 边导线内 954.8 9.134 


3 边导线内 880.3 8.736 


4 边导线内 808.5 8.351 


5 边导线外 0.2m 740.8 7.985 


6 边导线外 1.2m 677.7 7.641 


7 边导线外 2.2m 619.5 7.319 


8 边导线外 3.2m 565.9 7.018 


9 边导线外 4.2m 516.5 6.736 


10 边导线外 5.2m 471.0 6.471 


15 边导线外 10.2m 288.0 5.337 


20 边导线外 15.2m 160.8 4.416 


25 边导线外 20.2m 76.3 3.653 


30 边导线外 25.2m 28.9 3.028 


34.2 边导线外 30m 26.7 2.596 


最大值及对应位置 1236.8（-4m） 10.880（-4m） 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


46 


 
图 3-15  110-FB21QG-Z1 型塔 1.5m 处工频电场强度分布曲线 


 


图 3-16  110-FB21QG-Z1 型塔 1.5m 处工频磁场强度分布曲线 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


47 


经预测，在采用最不利塔型 110-FB21QG-Z1 型塔，导线 2×JL3/G1A-300/25/ JL3/G1A-


300/25，下相线导线对地高度为 11m 时，线下地面 1.5m 高处工频电场强度最大值为 1236.8V/m，


最大值出现在距线路中心-4m 处；工频磁场强度最大值为 10.880μT，最大值出现在距线路中心-


4m 处，低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定的 4000V/m 和 100μT 标准要求，亦


满足架空线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电磁环境限值


10kV/m 标准要求。 


2）工频电磁场强度空间分布 


根据预测结果，本评价 110-FB21QG-Z1 型塔、导线型号 2×JL3/G1A-300/25/ JL3/G1A-300/


25，在导线对地 11m 时，工频电磁场空间分布见表 3-16~17，图 3-17~18。 







《重庆江北复盛220kV变电站110kV送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  3电磁环境影响预测与评价 


48 


表3-16 110-FB21QG-Z1型塔导线对地11m工频电场强度空间分布（V/m） 


Y/X -35 -30 -25 -20 -15 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 


1.5 55.1 29.7 40 157 394.6 812.4 910.5 1005.5 1091.6 1162.5 1212.2 1236.8 1234.9 1208.4 1161.5 1099.8 1029 954.8 880.3 808.5 740.8 677.7 619.5 565.9 516.5 471 288 160.8 76.3 28.9 28.9 


4.5 62.3 50.6 70.8 177.8 419.5 908.2 1040.1 1175.7 1305.3 1414.9 1489.2 1516.3 1493.2 1426.9 1331.4 1221.8 1110 1004.6 908.5 823 747.7 681.3 622.2 569.2 521.1 476.9 297.7 170.4 86.1 38.3 35.7 


7.5 74.1 75.8 106.5 210.1 458 1097.4 1329 1612.2 1942.6 2284.3 2546.4 2607 2428.5 2107.6 1765.9 1468.5 1232 1051.3 915.2 812.2 732.6 668.9 615.7 569.3 527.3 488.1 317.9 189.2 104.4 59.1 48.9 


8 76.3 80 112.3 215.8 464.3 1133.4 1390.5 1718.6 2124.6 2577.6 2953.8 3042.1 2769.1 2315.2 1871.8 1513.2 1244 1048 906.1 802.2 724.3 663.2 612.7 568.7 528.5 490.6 322.5 193.2 108.1 62.8 51.4 


9 80.8 88.2 123.8 227.1 475.4 1200.3 1512.7 1949.9 2570.5 3423.9 4360.8 4639.5 3861.2 2859 2098.3 1584.1 1245 1020.5 871.7 771.1 700.4 648 604.8 566.9 531.4 496.8 332.7 201.9 115.9 70.3 56.5 


10 85.8 97.1 135.9 239.1 484.6 1253.1 1621.3 2186.6 3120.4 4832.1 8316.9 10744.5 6252.9 3602.7 2304.4 1596.3 1188 947.9 804 716.8 662.2 624.5 594 565.5 536.4 506 346 212.5 125 78.5 62.2 


10.5 87.7 100.3 140.2 243.2 486.9 1263.6 1646.7 2250.7 3290.8 5364 11015.8 19080.8 7415.8 3838.1 2343.1 1574.3 1150 908.9 770.8 691.7 645.3 614.8 590 565.5 539.1 510.3 351.4 216.7 128.5 81.5 64.3 


11 90 104.2 145.4 248.3 489 1268.4 1663.8 2303.5 3444.1 5837.2 13794.4 54597 8423.4 4026.5 2351.7 1524.1 1087 851.1 723.4 656.4 622.2 602.2 585.3 566.2 543.3 516.6 358.6 222.1 132.9 85.2 66.9 


12 94.7 111.8 155.6 257.7 489.8 1248.8 1642.8 2301.4 3507 5849.9 10353.8 12966.2 7548.1 3999.8 2252.1 1358.3 922.4 713.4 612 574.9 572.1 578 579.4 572 556.1 533.1 374.8 233.6 142 92.7 72.2 


13 101.5 122.7 169.9 270.2 482.6 1160.4 1492.1 2056.3 3265.9 5594.3 8828.1 9598 6673.4 3859.3 2139 1137.9 724.6 536.2 433.4 440 507.8 562.5 592.3 600.5 592.1 572 403.8 252.4 156.1 103.9 80 


14 114.5 142.7 195.4 290.2 441.4 967.4 1345.4 2023.2 3301.8 5723.8 9530.5 10386.5 6762.7 3985.3 2502.2 1714.7 1235 945.5 797.8 760.2 781.6 808.6 817.6 805.1 774.9 732.9 482.2 295.7 185.6 125.7 95.2 


15 126.2 160.1 217.8 309.9 400.7 612.3 986.5 1636.4 2890.2 5675.9 14742 46392.3 10675.1 5529.6 3615.5 2757.3 2348 2145.1 2027.3 1923.7 1800.7 1654.3 1495.9 1338.5 1190.7 1056.6 587.8 344.1 215.2 146.3 109.3 


16 136.2 174.8 238.2 337.5 455.2 828.7 1189.8 1808.3 2948.2 4994.3 7969.2 10117.5 8509.5 5193.3 3072.9 2493.7 3024 4306.2 5813.6 6316.4 5285.8 3997.5 3026.9 2352.6 1879.5 1537.9 706 392.2 242.7 164.6 121.8 


17 144.2 186.8 256.2 372 581.7 1389.9 1893.2 2736.9 4214.4 6899.5 11813.4 18329 14945.6 8481.6 5473.8 4737.6 5766 8867.8 15142.5 18285.8 11906.9 7211.8 4682.3 3287.6 2464 1934.2 805 432.3 265.5 179.8 132.2 


18 145.3 188.4 258.9 377.8 602.5 1452.1 1955 2792.5 4270.6 6915.5 11154.4 14945.9 12917.7 8555.6 6062.4 5399.8 6270 8827.4 13106.4 15068.2 11371.1 7276 4744.4 3328.8 2500.1 1967 817.3 437.7 268.6 181.9 133.7 


19 147.3 191.5 263.8 388.6 640.9 1546 2022.2 2794.3 4274.5 7158.4 11840.8 14813.6 11831 8193.6 6395.6 5937.1 6506 8324.7 11942 14964.9 12072.7 7471.4 4693.4 3292.2 2516.1 2003.8 837.5 446.9 274.3 185.9 136.5 


20 149.1 194.2 268.2 398.4 673.8 1616.9 2057.7 2673.1 4210 7804.2 17271.2 29082.6 12974.5 7103.2 6043.6 5872.3 6132 7151.5 12973.8 29112.9 17333.6 7893.1 4401.2 3140.2 2493.5 2017.2 851.3 454 279 189.3 139 


21 150.7 196.5 271.8 406.6 700.2 1685.2 2143.4 2854.1 4385.8 8000.2 18923.8 40067 13423.4 7051.7 6174 6048.7 6272 7238.2 13465.8 39950.5 18822.4 7951.2 4405.9 3144.7 2500.9 2026.5 858.5 458.9 282.7 192.2 141.1 


22 152 198.3 274.7 412.9 719.2 1745.1 2244.2 3046.2 4511.7 7324 12147.7 15369.4 12054.5 8547.9 6976 6579.1 7038 8649.2 12129.6 15393.1 12160.7 7379.4 4655.3 3295.3 2537.4 2031.9 858.9 461.4 285.4 194.6 143 


23 152.9 199.7 276.8 417.2 730.4 1774.5 2288.5 3094.8 4441.5 6703.2 10007.7 12810.2 12207.6 9380.5 7328.9 6678.6 7356 9438.1 12288.2 12904.5 10122.4 6853 4636.9 3329.3 2537.4 2015.1 852.4 461.6 287.1 196.4 144.6 


24 153.7 200.7 278 419.2 733.4 1759.9 2255.7 3012.8 4230.5 6273.9 9809.9 15438 16220.8 9988.6 6598.8 5645.6 6598 10011.8 16321.4 15609.9 9992 6465.2 4434.6 3225.7 2467.6 1961.1 839 459.4 287.7 197.7 145.8 


25 154.1 201.1 278.3 418.9 728.5 1700.1 2150.2 2816.7 3860.6 5641.5 9309.8 22927.6 38345 9078.3 4575.3 3442 4542 9052.3 38523.9 23217.9 9513.8 5831.2 4047.1 3000.4 2327.5 1866.7 819.1 454.9 287.4 198.4 146.7 


26 154.3 201.1 277.7 416.4 716.3 1603.1 1988.5 2534.5 3342.5 4619.2 6867.1 11096.9 11428.1 5519.2 2363.2 1085.9 2298 5467.3 11461.7 11240.9 7024.6 4775.9 3497.2 2685.5 2133.4 1739.3 793.4 448.4 286 198.6 147.3 


27 154.2 200.7 276.2 411.8 697.7 1481.7 1795.3 2213.6 2779.4 3545.4 4520.1 5357.6 4970.9 3346.7 1751.7 946.3 1702 3315.3 4986.7 5428.8 4623.5 3661.7 2899.7 2333.3 1911.3 1591.7 762.9 439.9 283.8 198.3 147.6 


28 153.9 199.8 273.9 405.2 673.9 1349.9 1595.6 1902 2276.9 2710.1 3132.3 3353.4 3135 2522.7 1879.2 1591.8 1865 2516 3152.5 3400.4 3202.7 2794.5 2368 1994.9 1687.2 1437.8 728.8 429.8 280.6 197.6 147.6 


29 153.3 198.5 270.9 397 646.4 1218.9 1407.5 1627.9 1875 2128 2338.4 2428.7 2338.7 2102.7 1855.7 1749.6 1855 2107.9 2357.5 2464.4 2389.5 2190.2 1943.8 1699.7 1479.4 1288.8 692.3 418.3 276.7 196.3 147.3 


备注：X为与导线地面投影中心的距离，Y为距离地面的高度。 


表3-17 110-FB21QG-Z1型塔导线对地11m工频磁场强度空间分布（μT） 


Y/X -35 -30 -25 -20 -15 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 


1.5 2.8378 3.4946 4.3753 5.5834 7.2607 9.3939 9.8123 10.1916 10.5089 10.7411 10.8687 10.8803 10.7758 10.5668 10.2737 9.9213 9.5343 9.1338 8.7357 8.3506 7.9847 7.6406 7.3187 7.0178 6.7361 6.4713 5.3373 4.4163 3.653 3.0278 2.5225 


4.5 3.0483 3.8113 4.8707 6.4086 8.8002 12.6857 13.641 14.5901 15.4563 16.1359 16.5179 16.5236 16.1451 15.4528 14.564 13.598 12.6453 11.7604 10.9676 10.2708 9.6633 9.133 8.6667 8.2519 7.8779 7.536 6.1176 4.9787 4.0465 3.2999 2.7113 


7.5 3.2535 4.1249 5.3674 7.2459 10.4472 17.3694 19.7523 22.6363 25.9685 29.3616 31.835 32.1028 29.8369 26.1545 22.3698 19.1384 16.5929 14.6517 13.1836 12.0669 11.2032 10.518 9.9561 9.478 9.0561 8.6715 7.0155 5.6169 4.4768 3.5866 2.9039 


9 3.3521 4.2768 5.6085 7.6443 11.1998 19.8473 23.382 28.2945 35.2791 44.9422 55.5264 58.2337 48.5851 36.6706 27.8416 21.9671 18.0991 15.5195 13.7662 12.5459 11.6687 11.0093 10.4844 10.0397 9.6407 9.2667 7.5243 5.9694 4.7055 3.734 3.0004 


10 3.4219 4.385 5.7799 7.9207 11.6767 21.2857 25.5822 32.0999 42.9059 63.0601 104.8748 133.5337 78.1863 46.3173 31.1209 22.9986 18.3161 15.4809 13.7046 12.559 11.7904 11.2398 10.8072 10.4319 10.079 9.7304 7.9321 6.2439 4.8788 3.8432 3.0706 


10.5 3.4467 4.4236 5.841 8.0172 11.8299 21.6617 26.1432 33.0913 45.0842 69.4781 137.6262 234.9049 91.9443 49.0748 31.6878 22.9543 18.1161 15.2782 13.5542 12.4797 11.7833 11.2962 10.9137 
10.57 


44 
10.2448 9.9088 8.0891 6.3473 4.9428 3.883 3.096 


11 3.4773 4.4712 5.9162 8.1348 12.005 21.9949 26.6025 33.8646 46.7919 74.5457 169.5624 661.2197 102.8102 50.829 31.6874 22.5115 17.6316 14.8726 13.2646 12.3155 11.7369 11.3489 11.0424 10.7563 10.4602 10.1422 8.2927 6.4793 5.0237 3.9329 3.1276 


12 3.5367 4.5639 6.0628 8.3595 12.2977 22.1801 26.6443 33.6296 46.1258 71.2844 121.336 149.9649 87.8445 48.0327 29.2773 20.3631 15.9326 13.5809 12.3571 11.7808 11.5357 11.4157 11.3054 11.151 10.9344 10.6563 8.7274 6.7529 5.1877 4.0325 3.19 


13 3.6211 4.6966 6.2728 8.6713 12.5979 21.4686 25.0803 30.0037 38.2034 60.4723 94.9502 103.3195 71.7294 41.249 22.8393 15.7244 12.5486 10.8263 10.3259 10.6005 11.1209 11.574 11.849 11.9307 11.8408 11.6125 9.4609 7.1876 5.4385 4.1811 3.2815 


14 3.7701 4.9343 6.6552 9.2324 12.8906 18.1985 21.2394 27.4555 40.1858 65.5534 106.3506 114.8286 74.5217 43.58 26.4039 17.0527 11.6687 8.6526 8.6494 10.989 13.0245 14.3944 15.1415 15.3774 15.2278 14.809 11.2987 8.1396 5.9471 4.4682 3.4527 


15 3.8872 5.1277 6.9854 9.7853 13.4947 12.9209 9.8677 16.3339 27.8087 53.701 146.2572 479.2818 111.3475 56.6394 36.1476 27.889 25.0492 24.8013 25.7409 26.8633 27.4329 27.1463 26.1067 24.5893 22.852 21.0714 13.6796 9.1583 6.4366 4.7267 3.6002 


16 3.9664 5.2664 7.2513 10.3694 15.1608 22.8773 26.6823 33.5117 45.7905 68.1791 103.3552 128.8751 105.4383 58.8713 27.0765 23.0992 37.0639 60.4563 86.9831 99.1184 86.7632 68.6374 54.3327 44.053 36.596 31.022 16.3399 10.1248 6.8579 4.9357 3.7143 


17 4.0023 5.3383 7.4219 10.8831 17.2843 34.9104 43.7008 57.6813 81.3573 123.8723 202.3718 309.1983 257.0683 153.8688 106.3245 94.9598 111.4115 161.645 264.8138 314.7563 207.0983 129.5422 87.8861 64.403 49.9679 40.3183 18.5723 10.8604 7.1538 5.0733 3.7858 


18 4.0038 5.3429 7.4382 10.9483 17.5893 36.2512 45.3443 59.5721 83.3759 124.9559 191.8819 253.4353 223.9356 156.3928 117.6618 107.5143 121.3941 162.0084 229.4105 258.0214 196.4747 130.3473 89.4642 65.7987 51.1435 41.2709 18.8451 10.9476 7.1871 5.088 3.793 


19 4.0028 5.3455 7.4584 11.0529 18.1115 38.2421 47.4413 61.1793 83.9265 126.5029 197.9017 244.6292 202.1672 151.7639 126.6921 120.124 128.7921 154.5495 204.3936 246.9253 200.9549 130.6156 89.0563 66.5559 52.437 42.5691 19.2803 11.0854 7.2382 5.1097 3.8033 


20 3.9963 5.3388 7.4613 11.1176 18.4949 39.4804 48.4031 60.6797 79.517 127.1612 270.9374 451.7945 206.5233 136.5689 125.1063 122.5408 126.7199 138.2954 206.05 451.6524 271.5684 128.9646 83.9861 65.4879 52.7567 43.2129 19.5572 11.171 7.2678 5.1209 3.8078 


21 3.9845 5.3227 7.4458 11.1377 18.7223 40.233 49.0509 60.6546 76.2042 123.4579 289.6029 611.6251 207.8354 135.1257 127.2943 125.4067 129.0002 139.1011 211.4047 613.9902 290.0562 124.2603 80.8869 65.0086 52.8385 43.4343 19.6684 11.202 7.275 5.1213 3.8064 


22 3.9672 5.2971 7.4112 11.1096 18.7844 40.6099 49.7092 62.3708 82.3251 122.1464 196.3418 248.9455 203.079 156.8014 135.9749 130.196 137.2351 159.4859 206.4158 251.8417 198.8303 125.1234 86.1244 66.0627 52.9207 43.3117 19.6117 11.1773 7.2596 5.1109 3.7992 


23 3.9446 5.262 7.3572 11.0321 18.6788 40.4754 49.8365 63.3635 84.6198 120.2299 173.8922 221.8592 215.9493 171.8376 137.9163 126.7423 138.4196 173.1718 218.2568 224.7208 176.9529 123.459 87.8891 66.3946 52.4774 42.7049 19.3897 11.0973 7.2216 5.0897 3.7862 


24 3.9167 5.2175 7.2841 10.9055 18.4096 39.632 48.8489 62.2874 83.2901 118.4769 180.459 281.4804 297.0265 184.3658 121.9544 103.9687 121.5779 184.2367 298.3429 284.3055 183.4231 121.3316 85.9673 64.7056 50.9592 41.4279 19.0103 10.9643 7.1617 5.0579 3.7674 


25 3.8838 5.1639 7.1922 10.7319 17.9879 38.0052 46.5574 58.8866 77.9291 110.5025 178.5641 434.9621 724.2716 170.2894 83.6863 60.9941 82.2776 168.3188 722.5258 437.4337 180.8775 112.6986 79.9751 60.7417 48.1948 39.4174 18.4871 10.7818 7.0809 5.0158 3.743 


26 3.8459 5.1016 7.0827 10.5148 17.4316 35.6915 43.1464 53.5283 68.7775 92.9468 135.9398 217.5742 223.092 107.2839 44.6433 17.7202 42.2792 104.8462 221.3418 217.9815 137.2169 94.4103 70.2326 54.8933 44.3807 36.777 17.8398 10.5544 6.9805 4.9639 3.7132 


27 3.8033 5.0311 6.9569 10.259 16.7649 32.9155 39.0593 47.1532 58.0413 72.8023 91.6874 107.967 100.1926 68.199 37.4619 22.7666 36.0071 66.7388 99.3097 107.9647 92.3091 73.702 59.026 48.1254 39.9678 33.734 17.0932 10.288 6.8622 4.9029 3.6782 


28 3.7563 4.9529 6.8162 9.9704 16.0153 29.9456 34.8021 40.794 48.0887 56.5076 64.7191 69.0016 64.6689 52.6916 40.3077 34.8203 39.7822 52.0572 64.2736 68.9981 65.0615 57.0646 48.7459 41.4752 35.4605 30.5537 16.2751 9.9888 6.7278 4.8333 3.6384 


29 3.7052 4.8678 6.6626 9.655 15.2116 27.0122 30.7606 35.1004 39.9363 44.8716 48.9605 50.6937 48.8978 44.2705 39.4633 37.3648 39.275 44.0285 48.7535 50.732 49.1846 45.2346 40.3805 35.577 31.2343 27.4596 15.4137 9.6636 6.5794 4.7559 3.5939 


备注：X为与导线地面投影中心的距离，Y为距离地面的高度。 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


49 


 


图 3-17  110-FB21QG-Z1 型塔导线对地 11m 工频电场强度空间分布等值线图（V/m） 


 


图 3-18 110-FB21QG-Z1 型塔导线对地 11m 工频磁场强度空间分布等值线图（μT） 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


50 


 


①工频电场空间分布分析 


经预测，在采用最不利塔型 110-FB21QG-Z1 型塔、下相线导线对地高度 11m 时，在距离


地面（8~28）m 高度范围内，距离导线地面投影中心（-8~8）m 以内的部分区域超过 4000V/m


标准限值，其他区域均满足标准要求。因此，以 110-FB21QG-Z1 型塔为预测塔型，在不考虑风


偏的情况下，线路边导线需与沿线环境保护目标建筑的水平距离至少为 4m（8m-4.4m=3.6m；8


m-4.2m=3.8m，取 4m）或本线路下相导线与沿线环境保护目标建筑的线下垂直距离至少为 3m


（11m-8m=3m，取 3m）（满足二者条件之一即可）。 


②工频磁场空间分布分析 


经预测，在采用最不利塔型 110-FB21QG-Z1 型塔、下相线导线对地高度 11m 时，在距离


地面（9~28）m 高度范围内，距离导线地面投影中心（-7~7）m 范围内的部分区域超过 100μT


标准限值，其他区域均满足标准要求。因此，110-FB21QG-Z1 型塔为预测塔型，在不考虑风偏


的情况下，线路边导线需与沿线环境保护目标建筑的水平距离至少为 3m（7m-4.4m=2.6m；7m-


4.2m=2.8m，取 3m）或本线路下相导线与沿线环境保护目标建筑的线下垂直距离至少为 2m


（11m-9m=2m，取 2m）（满足二者条件之一即可）。 


③结论 


综合上述，在严格按照初步设计断面图的设计高度（导线对地不低于 11m）前提下，在不


考虑风偏的情况下，线路导线与环境保护目标建筑需保持以下距离：与边导线的水平距离至少


为 4m，或与下相导线线下垂直距离至少为 3m（满足二者条件之一即可）。 


3.4.8.5 同塔双回（利旧段） 


1）工频电磁场强度预测结果 


以最不利塔型 110-DB21SG-DJ 塔为预测塔型，以弧垂最大处线路中心的地面投影为预测原


点，沿垂直于线路方向进行，预测点间距为 5m（距线路中心投影处 10m 以内预测点间距为


1m），顺序至边导线外 30m 为止，预测离地面 1.5m 处的工频电场强度、工频磁感应强度。 


计算结果见表 3-18，图 3-11~12。 


 


 


 


 


 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


51 


表 3-18 工频电场强度及工频磁场强度预测结果（离地面 1.5m 处） 


塔型 110-DB21SG-DJ 


导线对地高度（m） 16m 


距线路中心


距离 
距边导线距离 


离地面 1.5m 处工频电场强度（单


位：V/m） 


离地面 1.5m 处工频磁场强度（单


位：μT） 


-34.65 边导线外 30m 55.3 1.235 


-30 边导线外 26.5m 41.5 1.532 


-25 边导线外 21.5m 17.4 1.963 


-20 边导线外 16.5m 93.1 2.542 


-15 边导线外 11.5m 250.2 3.275 


-10 边导线外 6.5m 486.2 4.069 


-9 边导线外 5.5m 537.7 4.214 


-8 边导线外 4.5m 588.2 4.349 


-7 边导线外 3.5m 636.4 4.470 


-6 边导线外 2.5m 681.0 4.577 


-5 边导线外 1.5m 720.8 4.667 


-4 边导线外 0.5m 754.7 4.740 


-3 边导线内 781.9 4.797 


-2 边导线内 801.7 4.836 


-1 边导线内 813.7 4.860 


0 线路中心 817.7 4.867 


1 边导线内 813.7 4.860 


2 边导线内 801.7 4.836 


3 边导线内 781.9 4.797 


4 边导线外 0.5m 754.7 4.740 


5 边导线外 1.5m 720.8 4.667 


6 边导线外 2.5m 681.0 4.577 


7 边导线外 3.5m 636.4 4.470 


8 边导线外 4.5m 588.2 4.349 


9 边导线外 5.5m 537.7 4.214 


10 边导线外 6.5m 486.2 4.069 


15 边导线外 11.5m 250.2 3.275 


20 边导线外 16.5m 93.1 2.542 


25 边导线外 21.5m 17.4 1.963 


30 边导线外 26.5m 41.5 1.532 


34.65 边导线外 30m 55.3 1.235 


最大值及对应位置 817.7（0m） 4.867（0m） 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


52 


 
图 3-11  110-DB21SG-DJ 型塔 1.5m 处工频电场强度分布曲线 


 


图 3-12  110-DB21SG-DJ 型塔 1.5m 处工频磁场强度分布曲线 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  


3 电磁环境影响预测与评价 


53 


经预测，在采用最不利塔型 110-DB21SG-DJ 型塔，导线 JL3/G1A-300/25，下相线导线对


地高度为 16m 时，线下地面 1.5m 高处工频电场强度最大值为 817.7V/m，最大值出现在线路中


心处；工频磁场强度最大值为 4.867μT，最大值出现在线路中心处，低于《电磁环境控制限值》


（GB 8702-2014）规定的 4000V/m 和 100μT 标准要求，亦满足架空线路线下的耕地、园地、牧


草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电磁环境限值 10kV/m 标准要求。 


2）工频电磁场强度空间分布 


根据预测结果，本评价对 110-DB21SG-DJ 型塔、导线型号 JL3/G1A-300/25，在导线对地 1


6m 时，工频电磁场空间分布见表 3-19~20，图 3-13~14。 







《重庆江北复盛220kV变电站110kV送出工程电磁环境影响评价专题》                                                                                                                                                  3电磁环境影响预测与评价 


54 


表3-19 110-DB21SG-DJ型塔导线对地16m工频电场强度空间分布（V/m） 


Y/X -35 -30 -25 -20 -15 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 


1.5 55.9 41.5 17.4 93.1 250.2 486.2 537.7 588.2 636.4 681 720.8 754.7 781.9 801.7 813.7 817.7 813.7 801.7 781.9 754.7 720.8 681 636.4 588.2 537.7 486.2 250.2 93.1 17.4 41.5 55.9 


4.5 60 52.6 51.5 117.4 277.9 535.6 593.2 649.7 703.4 752.4 795.2 830.7 858.2 877.6 889.1 892.9 889.1 877.6 858.2 830.7 795.2 752.4 703.4 649.7 593.2 535.6 277.9 117.4 51.5 52.6 60 


7.5 67.2 69.4 85.3 156.8 332.4 648.6 724 798.5 868.2 929.2 977.9 1012.4 1033.3 1043.5 1047.2 1047.9 1047.2 1043.5 1033.3 1012.4 977.9 929.2 868.2 798.5 724 648.6 332.4 156.8 85.3 69.4 67.2 


10.5 75.9 87.5 117.7 203 410.6 859.3 985.6 1117.9 1245.3 1351.1 1415.2 1423.6 1379.2 1306.2 1240.7 1214.5 1240.7 1306.2 1379.2 1423.6 1415.2 1351.1 1245.3 1117.9 985.6 859.3 410.6 203 117.7 87.5 75.9 


13 84.8 104.6 147.3 249.8 502.5 1200.3 1469 1815.7 2254.2 2759.8 3170 3129.5 2519.2 1708.1 1013.8 710.9 1013.8 1708.1 2519.2 3129.5 3170 2759.8 2254.2 1815.7 1469 1200.3 502.5 249.8 147.3 104.6 84.8 


14 92.8 119.3 172.1 290.1 584.9 1539.4 1998.3 2722.1 3984 6506 13147.4 24194.7 9263.3 4754.2 3118.6 2660.7 3118.6 4754.2 9263.3 24194.7 13147.4 6506 3984 2722.1 1998.3 1539.4 584.9 290.1 172.1 119.3 92.8 


15 99.3 130.5 190 317.4 631.9 1621.9 2037.7 2599.9 3831.1 7720.9 21841.6 15985 6702.6 4847.6 4432 4289.1 4432 4847.6 6702.6 15985 21841.6 7720.9 3831.1 2599.9 2037.7 1621.9 631.9 317.4 190 130.5 99.3 


16 103.7 137.7 199.9 327.4 630.2 1589.4 2039.8 2739.1 3913.1 5900 8688.8 10394.4 8587.7 6012 4581.8 4153.9 4581.8 6012 8587.7 10394.4 8688.8 5900 3913.1 2739.1 2039.8 1589.4 630.2 327.4 199.9 137.7 103.7 


17 106 140.6 201.6 319.7 579.8 1308.8 1613.4 2039 2659.5 3610.2 5075.3 6353.5 4782.8 2590.1 1166.4 485.4 1166.4 2590.1 4782.8 6353.5 5075.3 3610.2 2659.5 2039 1613.4 1308.8 579.8 319.7 201.6 140.6 106 


18 106.1 140.7 201.1 316.9 567.7 1243.4 1513 1875.7 2373.6 3055.6 3883.5 4298.8 3439.4 2077.8 954.6 320.7 954.6 2077.8 3439.4 4298.8 3883.5 3055.6 2373.6 1875.7 1513 1243.4 567.7 316.9 201.1 140.7 106.1 


19 106.3 140.6 199.7 310.3 541.3 1111 1315.5 1569 1875.2 2214.1 2495.2 2522.3 2160.6 1574 1033.7 794.3 1033.7 1574 2161 2522.3 2495.2 2214.1 1875.2 1569 1315.5 1111 541.3 310.3 199.7 140.6 106.3 


20 106.2 140.1 197.5 302.5 513.1 984.7 1136.2 1309.7 1497.2 1673.8 1788.6 1775.8 1609.7 1351.3 1116.6 1020.5 1116.6 1351.3 1609.7 1775.8 1788.6 1673.8 1497.2 1309.7 1136.2 984.7 513.1 302.5 197.5 140.1 106.2 


21 105.9 139.2 194.7 293.7 484 870.7 982.3 1102.2 1221.5 1323.5 1383.6 1378.9 1306.3 1194.4 1093.9 1053.6 1093.9 1194.4 1306.3 1378.9 1383.6 1323.5 1221.5 1102.2 982.3 870.7 484 293.7 194.7 139.2 105.9 


备注：X为与导线地面投影中心的距离，Y为距离地面的高度。 


表3-20 110-DB21SG-DJ型塔导线对地16m工频磁场强度空间分布（μT） 


Y/X -35 -30 -25 -20 -15 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 


1.5 1.216 1.532 1.963 2.542 3.275 4.069 4.214 4.349 4.470 4.577 4.667 4.740 4.797 4.836 4.860 4.867 4.860 4.836 4.797 4.740 4.667 4.577 4.470 4.349 4.214 4.069 3.275 2.542 1.963 1.532 1.216 


4.5 1.305 1.678 2.210 2.977 4.045 5.328 5.572 5.797 5.996 6.164 6.299 6.399 6.467 6.510 6.532 6.539 6.532 6.510 6.467 6.399 6.299 6.164 5.996 5.797 5.572 5.328 4.045 2.977 2.210 1.678 1.305 


7.5 1.389 1.821 2.468 3.472 5.044 7.269 7.732 8.160 8.527 8.809 8.988 9.063 9.054 8.998 8.941 8.917 8.941 8.998 9.054 9.063 8.988 8.809 8.527 8.160 7.732 7.269 5.044 3.472 2.468 1.821 1.389 


10.5 1.464 1.953 2.719 3.999 6.286 10.443 11.517 12.592 13.558 14.255 14.503 14.198 13.408 12.405 11.572 11.249 11.572 12.405 13.408 14.198 14.503 14.255 13.558 12.592 11.517 10.443 6.286 3.999 2.719 1.953 1.464 


13 1.524 2.062 2.939 4.499 7.650 15.437 18.317 21.980 26.546 31.696 35.610 34.465 27.180 17.834 9.576 5.769 9.576 17.834 27.180 34.465 35.610 31.696 26.546 21.980 18.317 15.437 7.650 4.499 2.939 2.062 1.524 


14 1.566 2.139 3.097 4.881 8.803 20.636 26.146 34.677 49.323 78.530 156.333 287.752 112.011 59.318 40.486 35.296 40.486 59.318 112.011 287.752 156.333 78.530 49.323 34.677 26.146 20.636 8.803 4.881 3.097 2.139 1.566 


15 1.584 2.173 3.169 5.060 9.351 22.327 27.742 35.004 46.454 86.043 239.417 174.801 77.643 64.034 59.105 57.320 59.105 64.034 77.643 174.801 239.417 86.043 46.454 35.004 27.742 22.327 9.351 5.060 3.169 2.173 1.584 


16 1.578 2.161 3.144 4.992 9.121 21.566 27.147 35.497 49.073 71.897 104.448 125.459 105.549 75.454 58.257 53.022 58.257 75.454 105.549 125.459 104.448 71.897 49.073 35.497 27.147 21.566 9.121 4.992 3.144 2.161 1.578 


17 1.548 2.105 3.025 4.696 8.199 17.593 21.429 26.750 34.487 46.366 64.753 80.801 60.780 32.892 14.665 5.980 14.665 32.892 60.780 80.801 64.753 46.366 34.487 26.750 21.429 17.593 8.199 4.696 3.025 2.105 1.548 


18 1.541 2.092 2.997 4.629 7.998 16.700 20.099 24.646 30.872 39.409 49.794 54.960 43.961 26.614 12.346 4.708 12.346 26.614 43.961 54.960 49.794 39.409 30.872 24.646 20.099 16.700 7.998 4.629 2.997 2.092 1.541 


19 1.525 2.062 2.936 4.484 7.573 14.897 17.479 20.664 24.501 28.739 32.243 32.526 27.888 20.433 13.644 10.697 13.644 20.433 27.888 32.526 32.243 28.739 24.501 20.664 17.479 14.897 7.573 4.484 2.936 2.062 1.525 


20 1.507 2.029 2.868 4.327 7.129 13.181 15.092 17.273 19.619 21.821 23.235 23.034 20.901 17.620 14.665 13.464 14.665 17.620 20.901 23.034 23.235 21.821 19.619 17.273 15.092 13.181 7.129 4.327 2.868 2.029 1.507 


备注：X为与导线地面投影中心的距离，Y为距离地面的高度。 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                3 电磁环境影响预测与评价 


55 


 


图 3-13  110-DB21SG-DJ 型塔导线对地 16m 工频电场强度空间分布等值线图（V/m） 


 


图 3-14  110-DB21SG-DJ 型塔导线对地 16m 工频磁场强度空间分布等值线图（μT） 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                3 电磁环境影响预测与评价 


56 


 


①工频电场空间分布分析 


经预测，在采用最不利塔型 110-DB21SG-DJ 型塔、下相线导线对地高度 16m 时，在距离


地面（13~19）m 高度范围内，距离导线地面投影中心（-7~7）m 以内的部分区域超过 4000V/m


标准限值，其他区域均满足标准要求。因此，以 110-DB21SG-DJ 型塔为预测塔型，在不考虑风


偏的情况下，线路边导线需与沿线环境保护目标建筑的水平距离至少为 3m（7m-4.65m=2.35m，


取 3m）或本线路下相导线与沿线环境保护目标建筑的线下垂直距离至少为 3m（16m-13m=3m，


取 3m）（满足二者条件之一即可）。 


②工频磁场空间分布分析 


经预测，在采用最不利塔型 110-DB21SG-DJ 型塔、下相线导线对地高度 16m 时，在距离


地面（13~17）m 高度范围内，距离导线地面投影中心（-6~6）m 范围内的部分区域超过 100μT


标准限值，其他区域均满足标准要求。因此，110-DB21SG-DJ 型塔为预测塔型，在不考虑风偏


的情况下，线路边导线需与沿线环境保护目标建筑的水平距离至少为 2m（6m-4.65m=1.35m，


取 2m）或本线路下相导线与沿线环境保护目标建筑的线下垂直距离至少为 3m（16m-13m=3m，


取 3m）（满足二者条件之一即可）。 


③结论 


综合上述，在严格按照初步设计断面图的设计高度（导线对地不低于 16m）前提下，在不


考虑风偏的情况下，线路导线与环境保护目标建筑需保持以下距离：与边导线的水平距离至少


为 3m，或与下相导线线下垂直距离至少为 3m（满足二者条件之一即可）。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                3 电磁环境影响预测与评价 


57 


3.4.9 结论 


在满足现有设计下相线导线对地高度时，各架设方式最不利塔型线下地面 1.5m 高处工频电


场强度、工频磁场强度均低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定的 4000V/m 和


100μT 标准要求，亦满足架空线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路


等场所电磁环境限值 10kV/m 标准要求。 


根据电磁预测结果，本项目架空线路与沿线环境保护目标之间的距离不应小于本评价提出


的电磁达标距离，即在不考虑风偏的情况下，本项目 110kV架空线路需与沿线环境保护目标建


筑保持以下距离。 


表 3-21 本项目架空线路与沿线环境保护目标建筑之间最小距离 


架设方式 
边导线与敏感建筑物水平距离 


要求（m） 


下相导线与敏感建筑物


垂直距离要求（m） 


单回段 3 3 


同塔双回（单边挂线）段 3 3 


同塔双回段 4 5 


同塔四回 


（本期 3 回，预留 1 回）段 
4 3 


同塔双回（利旧段） 3 3 
备注：各塔型满足垂直或水平距离二者条件之一。 


3.4.9 架空线路沿线典型环境敏感目标预测分析 


本次评价对线路沿线电磁环境敏感目标预测选择评价范围内距离线路最近的典型环境敏感


目标进行定量的电磁环境影响分析。电磁环境预测采用现状监测值叠加贡献值的方式进行预测


分析，预测结果见表 3-22。 


表 3-22 环境敏感目标电磁环境预测一览表 


序


号 


环境


敏感


目标


名称 


线路


架设


方式 


最近一


排房屋


结构及


高度 


预测导


线对地


高度②


（m） 


预测高度
(m) 


现状监测值① 贡献值 预测值 


备注 
工频电场


强度（V/


m） 


工频磁场


强度（μ


T） 


工频


电场


强度


（V/


m） 


工频


磁场


强度


（μ


T） 


工频


电场


强度


（V/


m） 


工频


磁场


强度


（μ


T） 


1 
康韵


家园 


单回


架空 


30 层


平顶 1


栋，高


约 90m 


10 


1.5 71.53 0.1415 574.2 3.830 645.7  3.971  / 


4.5 71.53 0.1415 603.0 4.904 674.5  5.045  / 


7.5 71.53 0.1415 627.9 5.889 699.4  6.030  


工频电场


强度预测


最大值 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                3 电磁环境影响预测与评价 


58 


10.5 71.53 0.1415 594.8 6.210 666.3  6.352  


与导线 


等高、工


频磁场强


度预测最


大值 


13.5 71.53 0.1415 491.5 5.603 563.0  5.744  / 


16.5 71.53 0.1415 368.5 4.535 440.0  4.676  / 


19.5 71.53 0.1415 266.1 3.508 337.6  3.650  / 


22.5 71.53 0.1415 192.0 2.696 263.5  2.837  / 


25.5 71.53 0.1415 140.5 2.091 212.0  2.233  / 


28.5 71.53 0.1415 104.8 1.648 176.3  1.789  / 


31.5 71.53 0.1415 79.8 1.321 151.3  1.462  / 


34.5 71.53 0.1415 61.8 1.076 133.3  1.218  / 


37.5 71.53 0.1415 48.8 0.890 120.3  1.032  / 


40.5 71.53 0.1415 39.1 0.747 110.6  0.888  / 


43.5 71.53 0.1415 31.8 0.634 103.3  0.776  / 


46.5 71.53 0.1415 26.2 0.544 97.7  0.686  / 


49.5 71.53 0.1415 21.8 0.472 93.3  0.613  / 


52.5 71.53 0.1415 18.3 0.413 89.8  0.554  / 


55.5 71.53 0.1415 15.6 0.364 87.1  0.505  / 


58.5 71.53 0.1415 13.3 0.323 84.8  0.464  / 


61.5 71.53 0.1415 11.5 0.288 83.0  0.430  / 


64.5 71.53 0.1415 10.0 0.259 81.5  0.400  / 


67.5 71.53 0.1415 8.7 0.234 80.2  0.375  / 


70.5 71.53 0.1415 7.7 0.212 79.2  0.353  / 


73.5 71.53 0.1415 6.8 0.193 78.3  0.335  / 


76.5 71.53 0.1415 6.0 0.177 77.5  0.318  / 


79.5 71.53 0.1415 5.4 0.162 76.9  0.304  / 


82.5 71.53 0.1415 4.8 0.149 76.3  0.291  / 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                3 电磁环境影响预测与评价 


59 


85.5 71.53 0.1415 4.3 0.138 75.8  0.280  / 


88.5 71.53 0.1415 3.9 0.128 75.4  0.270  / 


91.5 71.53 0.1415 3.5 0.119 75.0  0.261  / 


2 


通达


模具


有限


公司 


同塔


四回


架空


（挂


线 3


回，


预留
1


回） 


3 层平


顶 1


栋，高


约 15m 


11 


1.5 35.01 0.0436 76.3 3.653 111.3 3.697 / 


6.5 35.01 0.0436 97.5 4.329 132.5 4.373 / 


11.5 35.01 0.0436 137.4 5.105 172.4 5.149 


与下相导


线导线等


高 


16.5 35.01 0.0436 185.6 5.947 220.6 5.991 


工频电场


及工频磁


场预测最


大值 


备注：①现状监测值为该敏感目标处现状监测值； 


②敏感点处预测导线高度从最不利角度考虑选择各敏感点处最低高度，如预测结果不满足要求则抬高直至满


足。 


根据以上预测结果，线路投运后，线路周边最近环境敏感目标处工频电场强度监测值在


（75.0~699.4）V/m 之间、工频磁场强度监测值在（0.261~6.352）μT 之间，均分别低于《电磁


环境控制限值》（GB 8702-2014）4000V/m 及 100μT 的公众曝露控制限值。 


 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                         4 电磁防治措施 


60 


4 电磁防护措施 


为尽可能减小本项目输电线路对周边电磁环境的影响，本评价提出以下措施： 


（1）在初步设计及施工阶段，进一步优化线路路径； 


（2）架空线路导线对地距离需满足现有设计高度，并严格按照《110kV~750kV 架空输电


线路设计规范》（GB50545-2010）和设计高度进行施工； 


（3）本项目架空线路与沿线环境保护目标之间的距离不应小于本评价提出的电磁达标距离。  


（4）输电线路穿越非居民区时，在工频电场强度大于 4000V/m 且小于 10kV/m 的耕地、园


地等公众容易到达的场所区域内设置警示和防护指示标志； 


（5）在运行期，应加强环境管理，定期进行环境监测工作，确保项目周边电磁环境小于


《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的公众曝露控制限值； 


（6）本期新建线路存在同塔双回（挂线 1 回，预留 1 回）以及同塔四回（挂线 3 回，预留


1 回），预留架构后期若架线需单独开展环境影响评价，确保周边电磁环境达标。 


 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                            5.结论和建议 


61 


5 结论与建议 


5.1 结论 


5.1.1 电磁环境质量现状 


根据监测结果，本项目 220kV 复盛变电站间隔扩建侧（东侧）工频电场监测值为 178.7V/m、


工频磁场强度监测值为 0.6275μT；110kV 陶家变电站间隔扩建侧（南侧）工频电场监测值为


0.380V/m、工频磁场强度监测值为 0.0675μT，均分别低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-


2014）4000V/m 及 100μT 的公众曝露控制限值 


线路沿线及敏感目标处工频电场强度监测值在（0.491~448.1）V/m 之间、工频磁场强度监


测值在（0.0436~0.8833）μT 之间，均分别低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）


4000V/m 及 100μT 的公众曝露控制限值。 


5.1.2 电磁环境影响评价结论 


5.1.2.1 220kV 复盛变电站电磁环境影响分析 


本期在 220kV复盛变电站内扩建 6个 110kV出线间隔，扩建工程不新增主变压器，仅在间


隔处新增相关电气设备，不会改变站内的主变、主母线等主要电气设备。增加的电气设备对围


墙外的工频电场、工频磁场基本上不构成增量影响，扩建工程完成后变电站区域电磁环境水平


与变电站前期工程建成后的电磁环境水平相当，因此本次评价采取同站进行类比监测。 


根据现状监测，变电站间隔扩建侧工频电场强度为 178.7V/m，工频磁感应强度为 0.6275μ


T，均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中 4000V和 100μT的评价标准要求；因此，


通过类比该工程现状监测结果，本期间隔扩建完成后，变电站围墙外的工频电场强度和工频磁


感应强度仍满足相应的限值要求。 


5.1.2.2 110kV 陶家变电站电磁环境影响分析 


本期在 110kV陶家变电站内扩建 2个 110kV出线间隔，扩建工程不新增主变压器，仅在间


隔处新增相关电气设备，不会改变站内的主变、主母线等主要电气设备。增加的电气设备对围


墙外的工频电场、工频磁场基本上不构成增量影响，扩建工程完成后变电站区域电磁环境水平


与变电站前期工程建成后的电磁环境水平相当，因此本次评价采取同站进行类比监测。 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                            5.结论和建议 


62 


根据现状监测，变电站间隔扩建侧工频电场强度为 0.380V/m，工频磁感应强度为 0.0675μ


T，均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中 4000V和 100μT的评价标准要求；因此，


通过类比该工程现状监测结果，本期间隔扩建完成后，变电站围墙外的工频电场强度和工频磁


感应强度仍满足相应的限值要求。  


 5.1.2.3 线路工程电磁环境影响评价 


单回段在采用最不利塔型 110-DB21DG-DJ 型塔，下相线导线对地高度为 10m 时，线下地


面 1.5m 高处工频电场强度最大值为 851.9V/m，最大值出现在距线路中心 6m 处；工频磁场强度


最大值为 9.570μT，最大值出现在距线路中心，低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）


规定的 4000V/m 和 100μT 标准要求，亦满足架空线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、


养殖水面、道路等场所电磁环境限值 10kV/m 标准要求。 


同塔双回（单边挂线）段经预测，在采用最不利塔型 110-DB21S-DJ 型塔，下相线导线对


地高度为 9m 时，线下地面 1.5m 高处工频电场强度最大值为 1232.0V/m，最大值出现在距线路


中心-3m 处；工频磁场强度最大值为 8.174μT，最大值出现在距线路中心-3m 处，低于《电磁环


境控制限值》（GB 8702-2014）规定的 4000V/m 和 100μT 标准要求，亦满足架空线路线下的耕


地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电磁环境限值 10kV/m 标准要求。 


同塔双回段在采用最不利塔型 110-FB21GSG-DJ 型塔，下相线导线对地高度为 18m 时，线


下地面 1.5m 高处工频电场强度最大值为 1003.0V/m，最大值出现在线路中心处；工频磁场强度


最大值为 9.327μT，最大值出现在线路中心处，低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）


规定的 4000V/m 和 100μT 标准要求，亦满足架空线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、


养殖水面、道路等场所电磁环境限值 10kV/m 标准要求。 


同塔四回（本期 3 回，预留 1 回）段在采用最不利塔型 110-FB21QG-Z1 型塔，下相线导线


对地高度为 11m 时，线下地面 1.5m 高处工频电场强度最大值为 1236.8V/m，最大值出现在距线


路中心-4m 处；工频磁场强度最大值为 10.880μT，最大值出现在距线路中心-4m 处，低于《电


磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定的 4000V/m 和 100μT 标准要求，亦满足架空线路线下


的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电磁环境限值 10kV/m 标准要求。 


同塔双回（利旧段）在采用最不利塔型 110-DB21SG-DJ 型塔，导线 JL3/G1A-300/25，下相


线导线对地高度为 16m 时，线下地面 1.5m 高处工频电场强度最大值为 817.7V/m，最大值出现


在线路中心处；工频磁场强度最大值为 4.867μT，最大值出现在线路中心处，低于《电磁环境







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                            5.结论和建议 


63 


控制限值》（GB 8702-2014）规定的 4000V/m 和 100μT 标准要求，亦满足架空线路线下的耕地、


园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所电磁环境限值 10kV/m 标准要求。 


a 架空线路沿线环境保护目标处电磁预测结果 


经预测，在现有设计条件下，架空线路建成投运后，线路周边现有最近环境保护目标的的


工频电磁场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的公众曝


露控制限值。 


b 电磁达标距离 


单回段在严格按照初步设计断面图的设计高度（导线对地不低于 10m）前提下，在不考虑


风偏的情况下，线路导线与环境保护目标建筑需保持以下距离：与边导线的水平距离至少为 3m，


或与下相导线线下垂直距离至少为 3m（满足二者条件之一即可） 


同塔双回（单边挂线）段在严格按照初步设计断面图的设计高度（导线对地不低于 9m）


前提下，在不考虑风偏的情况下，线路导线与环境保护目标建筑需保持以下距离：与边导线的


水平距离至少为 3m，或与下相导线线下垂直距离至少为 3m（满足二者条件之一即可） 


同塔双回段在严格按照初步设计断面图的设计高度（导线对地不低于 18m）前提下，在不


考虑风偏的情况下，线路导线与环境保护目标建筑需保持以下距离：与边导线的水平距离至少


为 4m，或与下相导线线下垂直距离至少为 5m（满足二者条件之一即可） 


同塔四回（本期 3 回，预留 1 回）段在严格按照初步设计断面图的设计高度（导线对地不


低于 11m）前提下，在不考虑风偏的情况下，线路导线与环境保护目标建筑需保持以下距离：


与边导线的水平距离至少为 4m，或与下相导线线下垂直距离至少为 3m（满足二者条件之一即


可）。 


同塔双回（利旧段）在严格按照初步设计断面图的设计高度（导线对地不低于 16m）前提


下，在不考虑风偏的情况下，线路导线与环境保护目标建筑需保持以下距离：与边导线的水平


距离至少为 3m，或与下相导线线下垂直距离至少为 3m（满足二者条件之一即可）。 


5.2 环保措施 


为尽可能减小输电线路对周边电磁环境的影响，本评价提出以下措施： 


（1）在初步设计及施工阶段，进一步优化线路路径； 


（2）架空线路导线对地距离需满足现有设计高度，并严格按照《110kV~750kV 架空输电


线路设计规范》（GB50545-2010）和设计高度进行施工，电缆线路加大埋深； 


（3）架空线路与沿线环境保护目标之间的距离不应小于本评价提出的电磁达标距离； 







《重庆江北复盛 220kV 变电站 110kV 送出工程电磁环境影响评价专题》                            5.结论和建议 


64 


（4）输电线路穿越非居民区时，在工频电场强度大于 4000V/m 且小于 10kV/m 的耕地、园


地等公众容易到达的场所区域内设置警示和防护指示标志； 


（5）在运行期，应加强环境管理，确保项目周边电磁环境小于《电磁环境控制限值》


（GB 8702-2014）中的公众曝露控制限值； 


（6）本期新建线路存在同塔双回（挂线 1 回，预留 1 回）以及同塔四回（挂线 3 回，预留


1 回），预留架构后期若架线需单独开展环境影响评价，确保周边电磁环境达标。 


5.3 建议 


在运行期，应加强环境管理，保证工频电磁场强度小于公众曝露限值。 


本期新建线路存在同塔双回（挂线 1 回，预留 1 回）以及同塔四回（挂线 3 回，预留 1


回），预留架构后期若架线需单独开展环境影响评价，确保周边电磁环境达标。 









		附图1 项目地理位置图.jpg

		2 江北复盛220千伏变电站110千伏送出工程 全文公示版.pdf

		全文公示封面.pdf

		1 正文 复盛 公示版.pdf

		2-电磁专题 复盛.pdf










