重庆市生态环境局两江新区分局

受理建设项目环评信息公告表

渝环（两江）字〔2025〕96号

重庆市生态环境局两江新区分局于2025年10月14日受理以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。环境影响报告表公示期为2025年10月14日—2025年10月20日（5个工作日）。环评文件全本查询方式：可通过下表文本链接查看。反馈意见受理方式为电子邮箱：cqhbljfj@163.com，传真：023-63411355，通讯地址：重庆市渝北区渝兴广场B5座7楼，邮编：401147。
	序号
	项目 

名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响

评价机构
	环评
类别
	受理
日期

	96
	2023年中国联通重庆北部通信枢纽中心110KV变电站新建工程


[image: image1.emf]2、公示版.pdf


	重庆市两江新区水土高新技术产业园重庆中国联合网络通信有限公司中国联通西南数据中心厂内（变电站工程）、重庆市两江新区水土高新技术产业园内（线路工程）
	中国联合网络通信有限公司重庆市分公司
	 重庆新绿环保工程有限公司
	报告表
	2025年10月14日


_1234567890/2����ʾ��.pdf






















1


一、建设项目基本情况


建设项目名称 2023年中国联通重庆北部通信枢纽中心 110KV变电站新建工程


项目代码 2308-500109-04-01-638970


建设单位


联系人
杜业伟 联系方式 18523546168


建设地点


两江新区水土高新技术产业园重庆中国联合网络通信有限公司中国联通


西南数据中心厂内（变电站工程）、两江新区水土高新技术产业园内（线


路工程）


地理坐标


变电站中心坐标：


东经 106度 30分 47.864秒，北纬 29 度 48分 5.596秒


新农-数据中心园区 110kV线路工程（依托新农 220kV变电站间隔出线侧


及园区电缆通道）：


起点坐标：东经 106度 31分 38.085秒，北纬 29度 47分 55.109秒


终点坐标：东经 106度 30分 42.476秒，北纬 29度 48分 7.150秒


新农-数据中心园区 110kV线路工程（新建电缆段）：


起点坐标：东经 106度 30分 42.476秒，北纬 29度 48分 7.150秒


终点坐标：东经 106度 30分 47.613秒，北纬 29度 48分 6.021秒


云峰村-数据中心园区 110kV线路工程（依托云峰村 220kV变电站间隔出


线侧电缆通道）：


起点坐标：东经 106度 31分 0.552秒，北纬 29度 48分 1.217秒


终点坐标：东经 106度 30分 57.366秒，北纬 29度 48分 4.722秒


云峰村-数据中心园区 110kV线路工程（新建电缆段）：


起点坐标：东经 106度 30分 57.366秒，北纬 29度 48分 4.722秒


终点坐标：东经 106度 30分 48.694秒，北纬 29度 48分 6.050秒


建设项目


行业类别


五十五、核与辐射 161输
变电工程


用地面积（m2）/长
度（km）


总用地面积约 2686.48m2，其


中 变 电 站 永 久 占 地 约


1286.48m2 ， 临 时 占 地 约


1400m2（均设在中国联通西


南数据中心厂区用地红线范


围内）；电缆通道长约 2352m，


其 中 新 建 电 缆 排 管 长 约


437m，依托已建变电站间隔


出线侧及园区电缆通道长约







2


一、建设项目基本情况


1915m。


建设性质


☑新建（迁建）


改建


扩建


□技术改造


建设项目


申报情形


首次申报项目


不予批准后再次申报项目


□超五年重新审核项目


□重大变动重新报批项目


项目审批（核


准）部门


重庆两江新区经济运行


局


项目审批（核准）


文号
渝两江经审﹝2023﹞229号


总投资（万元） 6330.7 环保投资（万元） 44


环保投资占比


（%）
0.69 施工工期 6个月


是否开工建设
√否


□是：


专项评价


设置情况


根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，拟建项目设


置《2023年中国联通重庆北部通信枢纽中心 110KV变电站新建工程电磁


环境影响评价专题》。


规划情况


项目未纳入电力“十三五”及“十四五”规划；


规划名称：《重庆两江新区水土新城规划》。


规划环境影


响评价情况


规划环评文件名称：《重庆两江新区水土新城规划环境影响报告书》；


召集审查机关：重庆市生态环境局两江新区分局；


审查文件名称：《重庆市生态环境局两江新区分局关于重庆两江新区水土


新城规划环境影响报告书审查意见的函》；


审查文号及时间：渝环两江函﹝2025﹞12号，2025年 1月 21日。


规划及规划环


境影响评价符


合性分析


1.1规划及规划环境影响评价符合性分析


1.1.1与规划符合性分析


水土新城是两江新区数字经济活跃、高新企业聚集、智慧生态宜居的


重要功能区定位为打造“集教学、科研、制造”为一体的水土新城，以“高


新产业高地、生态宜居城市、高质量发展典范”为发展目标，先后获批建


设国家自主创新示范区、国家双创示范基地，是中新（重庆）战略性互联


互通示范项目、中国（重庆）自由贸易试验区和两江数字经济产业园核心


区。


水土新城产业定位高端，先进制造业和现代服务业融合发展，规划建







3


一、建设项目基本情况


成西部规模最大、集中度最高的两江水土国际数据港和以京东方为龙头的


光电显示集聚区。水土新城将持续发展以京东方、莱宝、康宁、药友、腾


讯登企业为代表的“2+2+X”（电子信息、生命健康+机器人及智能装备


制造、大数据及云计算服务+X）产业体系。


拟建项目为2023年中国联通重庆北部通信枢纽中心110KV变电站新


建工程，该项目位于两江新区水土高新技术产业园重庆中国联合网络通信


有限公司中国联通西南数据中心厂内（变电站工程）、两江新区水土高新


技术产业园内（线路工程），是中国联通集团西南生产基地项目的配套工


程，不对外服务。拟建项目为数据中心配套项目，直接支撑大数据产业的


基础设施需求，因此拟建项目符合《重庆两江新区水土新城规划》要求。


1.1.2与《重庆两江新区水土新城规划环境影响报告书》符合性分析


（1）生态环境准入清单


拟建项目建设与园区规划环评生态环境准入清单符合性分析见下表。


表1-1 与园区规划环评生态环境准入清单符合性分析一览表
管控类


别
管控要求 拟建项目情况


符合


性


保护区域


空间布


局约束


要求


竹溪河（黑水滩河）河道管理范围外侧，


城镇规划建设用地内尚未建设的区域应


当控制不少于三十米的绿化缓冲带。绿


化缓冲带内应当保持原有的状况和自然


形态，原则上应当为绿地，除护岸工程、


市政设施等必要的建设外，禁止修建任


何建筑物和构筑物。


拟建项目距离竹溪河


直线距离约 2200m，


不在管控范围内。


符合


重点管控区域


空间布


局约束


要求


禁止新建、扩建化学原料药生生产性项


目。
拟建项目不涉及。


符合


规划区紧邻居住用地、教育用地的工业


用地不宜布置排放恶臭、VOCs 量较大


以及高噪声等易扰民的生产型企业。


拟建项目属于输变电


工程项目，地块用地


性质为工业用地，运


营期不涉及恶臭、


VOCs 排放，产生的


电磁环境影响和噪声


影响较小。


工业用地上生产厂房与临近居住用地建


筑间应留出不低于 50米的防护距离。


水土新城西北角成片未开发区域，后续


建议布局生物制药、研发、医疗器械等


行业为主。涉及发酵工艺优先布局远离


居住区地块。水土新城东北角区域严格


拟建项目属于输变电


工程项目，不涉及


VOCs排放。







4


一、建设项目基本情况
限制有大量 VOCs排放的项目入驻。


污染物


排放管


控要求


强化水土新城水资源消耗源头控制、中


水回用等措施，区域排放方案应以竹溪


河（黑水滩河）水质达标为约束优化，


控制排入竹溪河（黑水滩河）的废水污


染物总量。


拟建项目施工期产生


的废水经沉淀后用于


场地洒水降尘不外


排；运营期变电站无


值班人员，巡检人员


由中国联合网络通信


有限公司重庆市分公


司（以下简称“联通


公司”）内部相关部


门人员共同管理，巡


检人员产生的生活污


水依托中国联通重庆


分公司水土通信枢纽


楼一期工程（以下简


称“一期工程”）已


建的生化池处理。


符合


京东方 B8、华能两江燃机、康宁玻璃所


在区域新建扩建涉及氮氧化物、颗粒物


排放的建设项目实施更严格的氮氧化


物、颗粒物污染物排放总量控制要求严


格控制新建天然气分布式能源站。后续


规划区若发展天然气分布式能源站应结


合区域已建、在建污染源情况，重点论


证项目选址环境合理性。排放标准满足


《火电厂大气污染物排放标 准》


（GB13223-2011）特别排放限值要求。


现有天然气分布式能源站优化作业运行


时间，减少冬季运行时间。


拟建项目不涉及。 符合


涉气企业总体要求：


1、涉及挥发性有机污染物排放的项目应


从源头加强控制，优先使用低（无）VOCs
含量的原辅料，并按照《挥发性有机物


无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
相关要求，通过采用先进生产技术、高


效工艺和设备等，减少工艺过程无组织


排放。严格控制工业企业挥发性有机物


无组织排放，加强工业企业臭气、异味


的污染防治，确保厂界达标，避免对周


边环境保护目标造成影响。


2、建议企业自建工业污水处理设施设置


臭气收集处置措施。


现有及规划居住教育医疗卫生等用地


周边工业涉企业相关要求：


1、实施更严格的 VOCs污染物排放总量


控制要求。


拟建项目不涉及。 符合







5


一、建设项目基本情况


居住、医疗、教育用地敏感建筑周边


200m范围内涉及夜间生产、无建筑隔声


的室外声源，宜进一步采取消声、减震、


隔声等降噪措施。


拟建项目周边 200m
不涉及居住、医疗、


教育用地敏感建筑，


运营期采取减震、隔


声等措施产生的噪声


影响较小。


符合


北碚区落实属地监管责任，加强规划区


内万寿工业园现状企业监管执法力度，


督促现有企业完善大气污染治理措施，


确保污染物达标排放，减少废气无组织


排放。


拟建项目不涉及。 符合


鼓励涉重金属、氟化物废水排放企业建


设深度处理设施。
拟建项目不涉及。 符合


环境风


险管控


要求


紧邻（与河道间隔仅有绿地）竹溪河（黑


水滩河）及支流的工业地块严格控制新


建涉水风险物质 Q值＞1的工业企业，


新建项目涉水风险物质 Q值＞1应针对


风险物质泄漏至厂区以外的情况编制预


案并强化防控措施。


变电站产生的废变压


油（一般为事故状态


下产生）、运行产生


变压器油滤渣、废铅


蓄电池等均委托有危


险废物处置资质的单


位进行收集、运输、


贮存、处置。不在站


内贮存，即产即运。


符合


电子专用材料制造等涉及危险化学品使


用及贮存的建设项目原则上应布置于园


区风险防范措施完善的区域并远离集中


居住区。


拟建项目不属于左侧


描述的行业。
符合


加快竹溪河东侧事故池及雨污切换装置


建设进度。


拟建项目泄露状态下


风险物质可拦截在厂


内。


符合


临居住用地原则上道路不得进行危化品


运输。
拟建项目不涉及。 符合


资源开


发利用


管控要


求


工业企业需进一步促进工业节能提效，


鼓励企业使用电能工业炉窑、锅炉等。


拟建项目不涉及工业


炉窑及锅炉使用。
符合


新建、改建、扩建工业项目物耗、水耗、


能耗等清洁生产水平应达到国内先进水


平。


拟建项目属于输变电


工程项目，属于基础


设施建设项目，不属


于高水耗、高物耗、


高能耗项目。


符合


加快推进水土污水处理厂中水回用工程


实施，工业企业强化水循环使用。
拟建项目不涉及。 符合


由上表可知，拟建项目建设符合园区生态环境准入清单相关要求。


1.1.3与规划环评审查意见的函符合性分析


拟建项目建设与《重庆市生态环境局两江新区分局关于重庆两江新区


水土新城规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环两江函[2025]12号）







6


一、建设项目基本情况


的符合性分析见下表。


表 1-2 与规划环评审查意见函的符合性分析


类别 相关要求 拟建项目情况
符合


性


（一）


严格生


态环境


准入


强化规划环评与生态环境分区管控


的联动，主要管控措施应符合重庆


市及两江新区生态环境分区管控要


求。规划区应不断优化产业发展方


向，入驻项目严格落实相关产业政


策和环境准入要求以及《报告书》


提出的生态环境管控要求。


拟建项目符合重庆市及两


江新区生态环境分区管控


要求，项目严格落实相关


产业政策和环境准入要求


以及《报告书》提出的生


态环境管控要求。


符合


（二）


强化空


间布局


约束


规划区内竹溪河河道管理范围外


侧，城镇规划建设用地内尚未建设


的区域应当控制不少于三十米的绿


化缓冲带。绿化缓冲带内应当保持


原有的状况和自然形态，原则上应


当为绿地，除护岸工程、市政设施


等必要的建设外，禁止修建任何建


筑物和构筑物。规划区紧邻居住用


地、教育用地的工业用地不宜布置


排放恶臭、VOCs 量较大以及高噪


声等易扰民的生产型企业。工业用


地上生产厂房与临近居住用地建筑


间应留出不低于 50米的防护距离。


邻近居住、教育、医疗卫生地块的


工业用地后续建设过程中应优化平


面布局，靠近环境保护目标一侧宜


布置办公用房、仓储库房等非生产


建筑。室外噪声设备、有机废气或


恶臭的排放源应尽量远离居住、教


育、医疗卫生地块。西北角成片未


开发区域后续建议以布局生物制


药、研发、医疗器等行业为主，涉


及发酵工艺的企业优先远离居住用


地布局。东北角成片未开发区域严


格限制有大量 VOCs 排放的项目入


驻。


拟建项目不属于紧邻居住


用地、教育用地的项目，


且不涉及恶臭、VOCs排
放，以及不属于高噪声等


易扰民的项目


符合


（三）


污染排


放管控


1.水污染排放管控


规范实施规划区雨水污水管网的建


设，确保规划区内“雨污分流”，


污废水得到有效收集。规划区入驻


企业应提高工业用水重复利用率，


减少废水排放量，企业外排废水有


行业排放标准的需处理达到行业排


放标准的简介排放标准，无行业排


放标准的需处理达到《污水综合排


放标准》（GB8978-1996）三级标准


后再排入水土污水处理厂进一步处


拟建项目运营期变电站无


值班人员，巡检人员由联


通公司内部相关部门人员


共同管理，巡检人员产生


的生活污水依托一期工程


已建的生化池处理。


符合







7


一、建设项目基本情况
理。加快水土污水处理厂未税管网


建设进度。根据规划区发展进程以


及官网建设情况，综合论证污水收


集、处理等相关基础设施建设方案。


强化园区、企业中水回用设施建设。


2.大气污染物排放管控


规划区燃气发电、天然气分布式能


源站排放标准不低于《火电厂大气


污 染 物 排 放 标 准 》


（XGB13223-2011）特别排放限值


要求。


后续规划区若新建天然气分布式能


源站应结合区域已建、在建污染源


情况，重点论证项目选址环境和理


性。加强工业企业大气污染综合治


理，各入驻企业应采取有效的废气


收集处理措施，确保工艺废气稳定


达标排放并满足总量控制要求。重


点排污单位应按照要求设置主要污


染物在线监控设施。涉及挥发性有


机污染物排放的项目应从源头加强


控制，优先使用低（无）VOCs 含
量的原辅料，并按照《挥发性有机


物 无 组 织 排 放 控 制 标 准 》


（GB37822-2019）相关要求，通过


采用先进生产技术、高效工艺和设


备等，减少工艺过程无组织排放。


严格控制工业企业挥发性有机物无


组织排放，加强工业企业臭气、异


味的污染防治，确保厂界达标，避


免对周边环境保护目标造成影响。


现有及规划居住教育用地周边工业


涉气企业实施更严格的 VOCs 污染


物排放总量控制要求。


北碚区落实属地监管责任，加强规


划区内万寿工业园现状企业监管执


法力度，督促现有企业完善大气污


染治理措施，确保污染物达标排放，


减少废气无组织排放。


拟建项目不涉及。 符合


3.工业固废排放管控


一般工业固废应以企业自行回收利


用为主，遵循无害化、资源化、减


量化原则，减少固体废物产生量，


最大限度减轻工业固体废物造成的


二次污染。危险废物产生单位应严


格落实危险废物环境管理制度，做


好危险废物管理计划和管理台账，


对企业危险废物收集、贮存、运输、


利用、处置各环节进行全过程环境


变电站产生的废变压油


（一般为事故状态下产


生）、运行产生变压器油


滤渣、废铅蓄电池等均委


托有危险废物处置资质的


单位进行收集、运输、贮


存、处置。不在站内贮存，


即产即运。


符合







8


一、建设项目基本情况
监管严格按照《危险废物贮存污染


控制标准》（GB18597-2023）等有


关规定，设置危险废物贮存场所。


危险废物转移应严格执行《危险废


物转移管理办法》（生态环境部公


安部交通运输部部令 第 23 号）相


关要求。


4.噪声污染管控


合理布局企业噪声源，高噪声源企


业选址和布局尽量远离居住等声环


境敏感区域：入驻企业应优先选择


低噪声设备，采取消声、隔声、减


振等措施，确保厂界噪声达标；居


住、医疗、教育用地敏感建筑周边


200 米范围内，涉及夜间生产、无


建筑隔声的现有室外声源，宜进一


步采取消声、减振、隔声等降噪措


施。


拟建项目选择低噪声设


备，采取隔声、减振等措


施，厂界噪声达标。


符合


5.土壤、地下水污染控制


按源头防控的原则，可能产生地下


水、土壤污染的企业应严格落实分


区、分级防渗措施，防范对土壤、


地下水环境造成污染。


拟建项目采用分区防渗措


施，防范土壤、地下水环


境污染。


符合


6.温室气体排放管控


按照碳达峰、碳中和相关政策要求，


规划区及企业做好温室气体排放控


制管理，推动减污降碳协同共治。


督促规划区企业采用先进的生产工


艺，提高能源综合利用效率，从源


头减少和控制温室气体排放。


拟建项目主要以电为能


源，符合绿色低碳发展要


求。


符合


（四）


环境风


险防控


规划区应在现有环境风险防范体系


基础上，进一步加快竹溪河河东岸


环境风险防范措施实施进度，确保


后续入驻的企业满足环境风险防控


要求。规划区应加强对企业环境风


险源的监督管理和隐患排查，相关


企业额应严格落实各项环境风险防


范措施，防范突发性环境风险事故


发生。


鉴于规划区位于中心城区嘉陵江饮


用水源上游区域，为控制水环境风


险，紧邻竹溪河及支流的工业地块


严格控制新建涉水风险物质 Q值＞


1 的工业企业。新建项目涉水风险


物质 Q值＞1 应针对风险物质泄漏


至厂区以外的情况编制预案并强化


防控措施。


拟建项目采用分区防渗措


施，并严格落实各项环境


风险防范措施。


符合


（五） 大力发展循环经济，全面提高资源 拟建项目不属于“两高项 符合







9


一、建设项目基本情况
资源利


用效率


利用效率。规划实施不得突破有关


部门制定的能源和水资源消耗上


限。新建、扩建“两高项目”应采


用先进适用的工艺技术和装备，单


位产品物耗、能耗、水耗等达到清


洁生产国内先进水平。


目”。


（六）


规范环


境管理


加强日常环境监管，执行建设项目


环境影响评价和固定污染源排污许


可制度。规划区应建立环境空气、


地表水、地下水、土壤等环境要素


的监控体系，落实环境跟踪监测计


划，加强区域地表水、底泥、土壤


中砷跟踪监测，适时开展环境影响


跟踪评价规划的实施范围、适用期


限、规模、结构和布局等方面发生


重大调整或修订的，应重新或者补


充进行环境影响评价。


拟建项目不涉及。 符合


综上所述，项目的建设符合《重庆市生态环境局两江新区分局关于重


庆两江新区水土新城规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环两江函


[2025]12号）的相关要求。


其他符合性


分析


1.2与重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025 年）的符合性分


析


重庆市生态环境保护“十四五”规划中提出落实生态环境准入规定，


坚决管控高耗能、高排放项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊


要求外，禁止在工业园区外新建工业项目。禁止在工业园区外扩建钢铁、


焦化、建材、有色等高污染项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代


煤化工等产业布局规划的项目。加强电磁辐射环境监管。强化输变电设施、


雷达、广播电视台站等电磁辐射建设项目的事中事后监管，督促建设单位


落实环境保护相关要求。


拟建项目为变电站和线路工程建设，属于基础设施类项目，不属于重


庆市生态环境保护“十四五”规划中禁止类和管控类项目，项目按照环评


法等相关规定，严格履行环评及验收相关手续，严格落实环境保护相关要


求，因此，拟建项目建设符合重庆市生态环境保护“十四五”规划


（2021—2025 年）。


1.3与《重庆市生态环境局关于印发重庆市辐射污染防治“十四五”规划







10


一、建设项目基本情况


（2021-2025年）的通知》符合性分析


根据《重庆市生态环境局关于印发重庆市辐射污染防治“十四五”规划


（2021-2025年）的通知》（渝环﹝2022﹞27 号），“十四五”期间重庆电


磁环境的主要目标和要求是：“电磁辐射环境监管得到加强：强化电磁类


建设项目事中事后监管，进一步提升电磁环境监测能力，确保电磁辐射建


设项目安全有序发展”。


拟建项目为变电站和线路工程建设，属于输变电项目，项目按照环评


法等相关规定，严格履行环评及验收相关手续，严格落实环境保护相关要


求，项目运营期依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）


和拟建项目的环境影响特点，建立了电磁环境等指标的监测要求，确保项


目电磁环境达标。因此，项目建设符合重庆市生态环境局关于印发重庆市


辐射污染防治“十四五”规划。


1.4与重庆两江新区生态环境保护“十四五”（2021—2025年）规划符合性


分析


拟建项目为变电站和线路工程建设，属于电磁类项目，根据《重庆两


江新区生态环境保护“十四五”规划（2021-2025 年）》，“十四五”期


间重庆两江新区对电磁环境的主要目标和要求是：“强化通信基站、变电


站、输电线路等电磁辐射源监管，推进电磁环境质量现状调查和监测，推


动通信基站环境保护工作有效开展，妥善处理通信基站环境信访投诉；加


强对户外变电工程及架空线路的规划管控，做好信息公开、环境监测和科


普宣传，破解输变电项目“邻避”效应。积极推进辐射监测能力达标建设，


按照市级要求完善辐射环境监测网络，及时修订辐射环境应急预案，提升


核与辐射事故应急能力”。


拟建项目为变电站和线路工程建设，项目周边环境保护目标较少，仅


1处电磁环境敏感目标，无规划敏感目标。本评价对项目周边的电磁环境


质量进行了现状监测并制定了运营期监测计划和要求，确保项目电磁环境


达标。因此，项目建设符合重庆两江新区生态环境保护“十四五”规划的


相关要求。







11


一、建设项目基本情况


1.5产业政策符合性分析


拟建项目属于输变电工程建设，根据国家发展和改革委员会《产业结


构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于鼓励类“四、电力”中“2、


电力基础设施建设”，故项目的建设符合国家的产业政策。


1.6 与“三线一单”符合性分析


根据在重庆市“三线一单”智检服务平台比对（详见附件 5：三线一单


智检报告），拟建项目涉及 1个重点管控单元：两江新区工业城镇重点管


控单元-水土片区（环境管控单元编码：ZH50010920006）。


根据《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源


利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝


府发〔2020〕11号）、《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点


（试行）》（渝环函〔2022〕397号）、重庆市生态环境局关于印发《重


庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知（渝环


规〔2024〕2号）、《重庆市北碚区人民政府关于印发北碚区“三线一单”


生态环境分区管控调整方案的通知》（北碚府发〔2024〕32号）等文件，


项目与区域“三线一单”管控方案符合性分析如下：







12


一、建设项目基本情况


表 1-2 项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表


环境管控单元编码 环境管控单元名称 环境管控单元类型


ZH50010920006 两江新区工业城镇重点管控单元-水土片区 重点管控单元 6


管控要求层级
管控


类型
管控要求


建设项目相关情


况


符合性


分析结


论


全市总体管控


要求


空间布


局约束


第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动


优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、


产业的空间布局。


拟建项目属于输


变电工程建设，符


合相关产业政策


及相关布局要求。


符合


第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园


区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内


新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水


平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重


化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。


第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有


色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污


染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局


规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相


关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清


单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。


第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目


坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染


物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的


化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业


集聚区。



http://guihuayun.com/baike/%E5%9F%8E%E4%B9%A1%E8%9E%8D%E5%90%88%E5%8F%91%E5%B1%95





13


第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合


规设立并经过规划环评的产业园区。


第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则


上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、


预防环境风险。


第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发


活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局


奠定坚实基础。


污染物


排放管


控


第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、


制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取


有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规


定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量


或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超


低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关


产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效 A级指标要求。
拟建项目属于输


变电工程建设，项


目产生的电磁环


境和噪声影响采


取措施处理后可


实现达标排放。


符合


第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达


标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区


域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标


准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。


第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）


推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推


广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集


聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉


及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。


第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设


施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水







14


的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可


排放。


第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂


全部按照一级 A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理


设施出水水质不得低于一级 B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分


流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理


提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。


第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、


锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、


铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙


烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重


点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。


第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产


生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利


用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。


第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理


系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集


转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五


大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。


环境风


险防控


第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发


环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机


制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，


严格监管重大突发环境事件风险企业。


拟建项目不在以


上区域，不属于重


大突发环境事件


风险企业。


符合


第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持


续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物


毒性预警体系。


符合







15


资源开


发利用


效率


第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方


式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能


耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。


拟建项目属于输


变电工程建设，属


于基础设施建设


项目，不属于高耗


水、高耗能项目。


符合


第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产


品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等


重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提


升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。


第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位


产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。


第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成


优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用


示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业


布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。


第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多


元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标


升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。


区县总体管控


要求


空间布


局约束


第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、


第五条、第六条、第七条。


拟建项目属于输


变电工程建设，符


合相关产业政策


及相关布局要求。


符合


第二条 新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相


关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清


单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。


第三条 严格涉及重点管控新污染物、优先控制化学品、抗生素等新污染物


建设项目的环境准入。


第四条 优化空间布局，临近集中居住区不宜布置工业用地，如确需布置的，


原则上应控制与集中居住区之间的间距，或者布局环境影响较小的工业项目，减


轻对居住区的环境影响。







16


污染物


排放管


控


第五条 执行重点管控单元市级总体管控要求第八条、第十一条、第十三条、


第十四条、第十五条。


拟建项目属于输


变电工程建设，项


目产生的电磁环


境和噪声影响采


取措施处理后可


实现达标排放。


符合


第六条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达


标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。建材等“两
高”行业以及其他行业年综合能源消费量当量值在 5000 吨标准煤的建设项目所


在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目


需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。


第七条 建设项目应采取国内外先进的可行环保措施。优化入区企业废气污


染物治理技术路线，加大氮氧化物、挥发性有机物、臭氧以及温室气体协同减排


力度，VOCs 等大气污染物治理优先采用源头替代措施。制药、电子设备制造、


包装印刷及其他产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或


者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施，保持正常运行；无法密闭


的，应当采取措施减少废气排放。工业涂装企业和涉及喷涂作业的机动车维修服


务企业，应当按照规定安装、使用污染防治设施，使用低挥发性有机物含量的原


辅材料，或者进行工艺改造，并对原辅材料储运、加工生产、废弃物处置等环节


实施全过程控制。


第八条 完善城镇污水收集处理系统，2025 年城市生活污水集中处理率达到


98%以上。新建城市生活污水处理厂全部按照《城镇污水处理厂 污 染 物 排 放


标 准 》（GB18918-2002）一级 A 标及以上排放标准设计、施工、验收，对现


有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现


实合理保留截留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流


模式实施建设。


第九条 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物严格执行大气污染物


特别排放限值。


第十条 新建燃气锅炉宜采用低氮燃烧技术，有序推进已建锅炉超低排放改


造工作。







17


第十一条 推进产业新城和重点企业货物由公路运输转向铁水、公铁、公水


等多式联运。果园港、寸滩港等新建港口码头鼓励配套建设岸电设施，机动船舶


靠港后应当优先使用岸电；保税港区空港功能区、果园港鼓励采用集约高效运输


组织模式。严格执行重型柴油车实施国家第六阶段机动车排放标准，鼓励在用柴


油车通过安装颗粒物捕集等净化装置减少大气污染物排放，物流行业鼓励使用新


能源汽车。新增或更新的城市公交、巡游出租车、公务用车、环卫、邮政、城市


物流配送、铁路货场、机场车辆及 3 吨以下叉车、园林机械采用新能源。


第十二条 建筑面积 1000 平方米以上或者混凝土用量 500 立方米以上的


房屋建筑和市政基础设施工程，禁止现场搅拌混凝土。所有建筑面积 5万平方米


以上工地安装扬尘在线监测系统并与主管部门管理平台联网。


第十三条 积极推动海绵城市建设。禁止从事餐饮、洗浴、洗涤、洗车等经


营活动的单位和个人向雨水收集系统排放污水或者倾倒垃圾等废弃物，规范建筑


工地雨污水排水接管并强化营地废水排放监管。土地开发利用重点区域强化区域


性水土流失防范，河道两岸施工区域强化局部性水土流失防范。


环境风


险防控


第十四条 执行重点管控单元市级总体管控要求第十六条。


拟建项目在采取


相关风险防控措


施后，环境风险可


控。


符合


第十五条 两江新区应与北碚区、渝北区、江北区建立水源地突发环境事件


应急联动机制。水土、龙兴、鱼复园区内的建设项目对水环境存在安全隐患的，


应当建立车间、工厂和集聚区三级水环境风险防范体系；保税港区空港功能区结


合开发建设情况，逐步完善区域水环境风险防范体系。健全与江北、渝北、北碚


等毗邻区跨界河流水污染联防联控机制。


第十六条 对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，


应提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。土壤污染重点


监管单位落实自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度。依法应当开展


土壤污染状况调查或风险评估而未开展或尚未完成调查评估的地块，以及未达到


土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，不得开工建







18


设与风险管控修复无关的项目。


资源开


发利用


效率


第十七条 执行重点管控单元市级总体管控要求第十八条、第十九条、第二


十条、第二十一条、第二十二条。


拟建项目属于输


变电工程建设，运


营期变电站无值


班人员，巡检人员


由联通公司内部


相关部门人员共


同管理，巡检人员


产生的生活污水


依托一期工程已


建的生化池处理。


符合


第十八条 实施高耗能设备能效提升计划，企业新建、改扩建项目不得采购


使用能效低于《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》准入水


平的产品设备准入水平，鼓励使用达到节能水平、先进水平的产品设备。


第十九条 在划定的高污染燃料禁燃区内，禁止销售和使用原煤、煤矸石、


重油、渣油、石油焦、木柴、秸秆等国家和本市规定的高污染燃料。


ZH50010920006
保护单元管控


要求


空间布


局约束


1、禁止新增水泥产能。
拟建项目属于输


变电工程建设，不


属于禁止类项目


符合2、禁止新建、扩建化学原料药生产性项目。


3、禁止新建燃煤电厂（含燃煤热电）、冶炼、重化工、印染、造纸项目。


污染物


排放管


控


1、强化水土新城水资源消耗源头控制、中水回用等措施，区域排水方案应


以竹溪河水质达标为约束优化，控制排入竹溪河的废水污染物总量。


拟建项目属于输


变电工程建设，项


目产生的电磁环


境和噪声影响采


取措施处理后可


实现达标排放。


符合


2、电子产品制造重点加强溶剂清洗、光刻、涂胶、涂装等工序 VOCs排放


控制。产生恶臭的生产车间应设置除臭设施。医药产业发酵尾气宜采取除臭措施


进行处理。


3、医药产业鼓励使用无毒、无害或低毒、低害的原辅材料，减少有毒、有


害原辅材料的使用，毒性大、难降解废水应单独收集、单独处理后，再与其他废


水混合处理；存在生物安全性风险的抗生素制药废水，应进行前处理以破坏抗生


素分子结构。


4、鼓励涉重金属企业建设深度处理设施。


5、持续推进产业新城排水管网建设，城市生活污水集中处理率达 98%。


环境风 1、持续推进水土污染水处理厂尾水管网工程。 拟建项目在采取 /







19


险防控 相关风险防范措


施后，环境风险可


控


2、电子、芯片、医药等企业探索开展新型污染物、重金属、激素、抗生素


等废水综合毒性监测。处理电子工业废污水的园区集中式污水处理厂按要求开展


废水的综合毒性监测。


3、产业园区应与下游悦来水厂运营单位建立水源地突发环境事件应急联动


机制。


4、区内环境风险企业、重金属排放企业、污水处理厂完善污染处理设施、


环境风险防控设施和应急预案，强化应急物资储备、应急设施设备配备和应急处


置演练，并加强环境监管。


资源开


发利用


效率


1、以国家、重庆市发布的额产业用水定额为指导，进行入区企业节水管理。


拟建项目属于输


变电工程建设，运


营期变电站无值


班人员，巡检人员


由联通公司内部


相关部门人员共


同管理。


符合


1.7与《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引（2022年版）》符合性分析


拟建项目属于输变电工程建设，不属于《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引（2022年版）》禁止类项目。


拟建项目施工期主要有施工机械噪声、拆除垃圾产生，同时施工人员产生的少量生活污水和生活垃圾，不属于《推动两


江新区制造业项目绿色发展环评技术指引（2022年版）》中禁止类污染物。


拟建项目运营期无生产废水、废气、固废，工作时产生的工频电磁场不属于《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技


术指引（2022年版）》中禁止类污染物。


拟建项目不会产生重金属等禁止类污染物，与《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引（2022年版）》相符合。


综上，拟建项目的建设与《推动两江新区制造业项目绿色发展环评技术指引（2022年版）》相符合。







20


二、建设内容


地理


位置


2.1地理位置


拟建项目位于重庆市两江新区水土高新技术产业园（以下简称“水土园区”）。


其中，变电站工程建设于两江新区水土高新技术产业园重庆中国联合网络通信有


限公司中国联通西南数据中心（以下简称“中国联通西南数据中心”）厂区内；线


路工程分布于拟建变电站厂界外的水土园区范围内。


地理位置图见附图 1。


项目


组成


及规


模


2.2项目由来


中国联合网络通信有限公司重庆市分公司于 2012年 7月取得重庆两江新区


水土（数据中心）组团[A标准]分区[A08-1/01]地块的《建设用地规划许可证》


（地字第 500141201200030号），用于“中国联通集团西南生产基地项目”建设。


该项目分期建设，目前已建设四期，即“中国联通重庆分公司水土通信枢纽楼一


期工程”、“中国联通重庆市分公司水土 IDC二期新建工程”、“2019年中国


联通重庆市分公司 IDC三期新建工程”、“2021年中国联通重庆市北部通信枢


纽中心运维楼（综合配套楼）工程”，均已建成投运。拟建项目依托的生化池在


《中国联通重庆分公司水土通信枢纽楼一期工程环境影响报告表》中进行了环境


影响评价，并取得了原重庆市环境保护局两江新区分局出具的环评批准书（渝（两


江）环准[2012]029号）和原重庆市环境保护局两江新区分局出具的验收批复（渝


（两江）环验[2017]036号）。


随着服务器需求的增加，中国联合网络通信有限公司重庆市分公司（以下简


称“联通公司”）拟启动“中国联通集团西南生产基地项目”的五期项目建设，


五期项目为“2023年中国联通重庆北部通信枢纽中心 110KV变电站新建工程”。


即在中国联通西南数据中心厂区内新建 1 座联通 110kV 变电站，拟从云峰村


220kV变电站、新农 220kV变电站各新建一回 110kV电缆线路接入联通 110kV


变电站，以保证厂区的用电需求。


2.3评价思路


（1）根据初设资料，拟建项目包含电缆线路工程与变电站工程。拟建项目


线路工程分别从云峰村 220kV变电站 110kV 2#间隔和新农 220kV变电站 110kV


21#间隔出线，无需扩建间隔。因此，本次仅评价线路工程和变电站工程。







21


二、建设内容
（2）项目变电站位于中国联通西南数据中心内部，变电站东侧、南侧、北


侧、西侧厂界距离联通西南数据中心厂区各侧厂界最近距离分别约 217m、187m、


13m、154m，变电站声环境影响评价范围为变电站厂界外 200m范围。噪声影响


需考虑本变电站及联通西南数据中心厂区噪声叠加影响，因此，厂界达标分析的


时候，考虑中国联通西南数据中心厂区大厂界达标情况。现状监测也在中国联通


西南数据中心厂区大厂界进行监测布点。


（3）拟建联通 110kV变电站位于中国联通西南数据中心厂区内，设有单独


的建筑及厂界。根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），拟建变


电站电磁环境影响评价范围为变电站厂界外 30m范围。


（4）拟建项目变电站采用半户内布置形式，主变位于配电综合楼内 1F东


北侧，主变室四周为实心墙体、前侧和顶部均为格栅结构，导致主变仍暴露在外，


对电磁辐射和噪声无明显屏蔽效果。鉴于《环境影响评价技术导则 输变电》


（HJ24-2020）规定变电站布置类型仅分为户外和户内两类，本次评价按最不利


影响考虑，即本次评价按户外布置类型开展。


（5）拟建联通 110kV变电站无人值班，巡检人员为联通公司内部相关部门


人员，由他们共同管理。巡检人员产生的生活污水依托一期工程已建的生化池处


理，产生的少量生活垃圾依托中国联通西南数据中心生活垃圾收集系统收集后再


集中交环卫部门处置。


2.4项目概况


拟建项目为 2023 年中国联通重庆北部通信枢纽中心 110KV 变电站新建工


程，含联通 110kV变电站工程、云峰村-数据中心园区 110kV线路工程、新农-


数据中心园区 110kV线路工程。


（1）变电站新建工程


拟在中国联通西南数据中心厂内预留场地新建联通 110kV变电站 1 座。建


设 1栋配电综合楼，其中主变位于配电综合楼内 1F东北侧，主变室前侧和顶部


均为格栅结构，主变室四周为实心墙体，为半户内布置形式，其余电气设备为户


内布置。主变容量最终为 3×63MVA（1号主变、2号主变、3号主变），本期为


2×63MVA（本期建设 1 号主变、2 号主变，预留 3号主变），采用三相双绕组







22


二、建设内容
油浸式自冷有载调压电力变压器，电压等级 110kV/10kV。变电站占地面积为


1286.48m2，总建筑面积为 1206.81m2，土建工程一次建成，本次按照本期进行评


价。


注：根据建设单位提供的资料，项目核准批复文件（《关于核准 2023年中


国联通重庆北部通信枢纽中心 110KV变电站新建工程核准的批复》）显示：变


电站总用地面积约 1320.96平方米，配电综合楼建筑面积 1760.08平方米。项目


初设批复文件（《2023年中国联通重庆北部通信枢纽中心 110KV变电站新建工


程初设批复》）显示：变电站占地面积为 1086.48 平方米，建筑面积为 1559.3


平方米。后期经设计优化调整，变电站占地面积确定为 1286.48平方米，总建筑


面积为 1206.81平方米。


因此，拟建项目变电站按照设计最终确定的占地面积为 1286.48平方米，总


建筑面积为 1206.81平方米进行评价。


（2）云峰村-数据中心园区 110kV线路工程（B0-B2）


本工程依托云峰村 220kV 变电站间隔出线侧电缆隧道 200m（隧道断面：


3×3m），同时新建电缆排管 287m（排管断面： 1.0×1.1m），电缆采用


ZB-YJLW03-Z-64/110-1×800mm²型交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚乙烯外护套


阻燃阻水电力电缆。


电缆通道（487m）=依托云峰村 220kV 变电站出站侧电缆隧道段（B0-B1段）


（200m）+新建电缆排管段（B1-B2段）（287m）。


（3）新农-数据中心园区 110kV线路工程（A0-A4）


本工程依托新农 220kV变电站出站侧电缆隧道及园区电缆通道 1715m（隧


道断面：3×3m、R=3.12m），排管断面：1.44×1.19m），同时新建电缆排管 150m


（排管断面：1.0×1.1m），电缆采用 ZB-YJLW03-Z-64/110-1×800mm²型交联聚


乙烯绝缘皱纹铝护套聚乙烯外护套阻燃阻水电力电缆。


电缆通道（1865m）=依托新农 220kV变电站出站侧电缆隧道段（A0-A1段）


（60m）+依托园区电缆隧道段（A1-A2段）（1175m）+依托园区电缆排管段（A2-A3


段）（480m）+新建电缆排管（A3-A4段）（150m）。


本工程在中国联通西南数据中心厂区预留地块内建设施工营地，占地面积约







23


二、建设内容
800m2；本工程所在区域交通便利，不设置施工便道。


工程组成一览表见表 2-1。


表 2-1 工程组成一览表


项目 本工程内容 备注


主体工


程


变电站工


程


新建 1 栋配电综合楼，2F，占地面积约 1286.48m2，总建


筑面积约 1206.81m2，布置电缆隧道、主变室、110kV GIS
室、辅助用房、10kV配电装置室、主控制室、蓄电池室、


其他预留房间。本期主变规模：2×63MVA（本期设置 1号
主变、2 号主变），三相双绕组油浸式自冷有载调压电力


变压器，电压等级 110kV/10kV。主变位于配电综合楼 1F。


新建


线路工程


①云峰村-数据中心园区 110kV线路工程（B0-B2）：依托


云峰村 220kV 变电站间隔出线侧电缆隧道 200m（B0-B1
段）（断面：3×3m），同时新建电缆排管 287m（B1-B2
段 ） （ 排 管 断 面 ： 1.0×1.1m ） ， 电 缆 采 用


ZB-YJLW03-Z-64/110-1×800mm²型交联聚乙烯绝缘皱纹


铝护套聚乙烯外护套阻燃阻水电力电缆。电缆线路长


487m。


②新农-数据中心园区 110kV线路工程（A0-A4）：依托新


农 220kV 变电站间隔出线侧电缆隧道及园区电缆通道


1715m（A0-A3 段）（隧道断面：3×3m、R=3.12m，排管


断面：1.44×1.19m），同时新建电缆排管（A3-A4段）150m
（排管断面：1.0×1.1m），电缆采用 ZB-YJLW03-Z-64/110-1
×800mm²型交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚乙烯外护套阻


燃阻水电力电缆。电缆线路长 1865m。


新建


辅助工


程


110kV
GIS配电


装置


位于配电综合楼 1F 西北侧，采用户内 GIS 布置，远期进


线 2回，本次进线 2回，全电缆进线。
新建


10kV配


电装置


位于配电综合楼 1F南侧，采用铠装抽出式金属全封闭开关


柜户内布置，远期出线 24回，本期出线 20回，全电缆出


线。


新建


无功补偿 本期 2×(4MVar+8MVar)，远期 3×(4MVar+8MVar)。 新建


站区道路 依托中国联通西南数据中心现有道路，4m宽。 依托


辅助用房
辅助用房布置在配电综合楼 1F 西北侧，用于存放资料文


件。
新建


公用工


程


空调及通


风


10kV配电装置室、110kVGIS室、蓄电池室采用自然进风、


机械排风的通风方式；主控室、10kV配电装置室、蓄电池


室、其他预留房间设置空调。


新建


消防
主变设置水喷雾系统灭火器，并配备推车式干粉灭火器和


消防砂箱。
新建


环保工


程


事故排油


系统


新建有效容积为 50m3的事故油池，位于联通 110kV 变电


站东北侧，具有油水分离功能。主变下均设置有油坑，通


过管道与事故油池相连。排油管道、油坑和事故油池均采


取防渗措施。


新建


固废处置
变电站产生的废变压油（一般为事故状态下产生）、运行


产生变压器油滤渣、废铅蓄电池等均委托有危险废物资质
/







24


二、建设内容
的单位进行收集、运输、贮存、处置。不在站内贮存，即


产即运。


噪声 变电站合理布置，采用低噪声设备，定期检修。 新建


废水


巡检人员产生的生活污水依托一期工程已建的生化池（处


理规模为 50m3/d）处理后排入厂区北侧云端路已敷设的市


政污水管网。


依托


临时


工程


施工营地
位于中国联通西南数据中心厂区内预留用地，不新增临时


占地。
依托


临时占地


1）新建段电缆排管采用明开挖施工，产生的弃方及时清运


至合法渣场处置，不另设弃土场，电缆排管的施工材料、


土石方堆放在中国联通西南数据中心厂区道路上，不新增


临时占地。


2）变电站材料堆放场：拟建项目施工材料主要有砂、石子、


商品混凝土、管材等，均堆放在中国联通西南数据中心厂


区内预留用地，不新增临时占地。


/


施工便道
区域周边有多条道路，施工主要利用现有道路，不需要设


置施工便道。
依托


2.5变电站工程概况


变电站工程主要技术经济指标见表 2-2。


表 2-2 变电站主要技术经济指标


序号 名称 单位 数量 备注


1 站址总用地面积 m2 1286.48 /


2 站区总建筑面积（配电


装置楼）
m2 1206.81 /


3 站区土石方量


（本次工程）


挖方 m3 1500 目前已平场


填方 m3 500 /


弃方 m3 1000 多余土石方运往合法渣场处置


2.6电缆线路工程概况


拟建项目电缆线路工程主要经济技术指标见表 2-3。


表 2-3 电缆部分主要技术经济指标


工程名称


云峰村-数据中心园区


110kV线路工程
新农-数据中心园区 110kV线路工程


新建段 依托段 新建段 依托段


电缆路径长


度
287m 200m 150m 1235m 480m


电压等级 110kV 110kV 110kV 110kV 110kV


线路敷设方


式
电缆 电缆 电缆 电缆 电缆







25


二、建设内容
电缆通道型


式
电缆排管 电缆隧道 电缆排管 电缆隧道 电缆排管


电缆通道断


面尺寸
1.0×1.1m 3×3m 1.0×1.1m 3×3m、


R=3.12m 1.44×1.19m


电缆型号
ZB-YJLW03-
Z-64/110-1×8


00mm²


ZB-YJLW0
3-Z-64/110-
1×800mm²


ZB-YJLW03-
Z-64/110-1×8


00mm²


ZB-YJLW03
-Z-64/110-1
×800mm²


ZB-YJLW03
-Z-64/110-1
×800mm²


电缆埋深
覆土不小于


1m
覆土约
0-1.5m


覆土不小于
1m


覆土约
0-1.5m


覆土约 0.3m


占用回数 1回 1回 1回 1回 1回


施工方式
采用明挖方


式施工
/ 采用明挖方


式施工
/


2.6.1依托电缆通道概况


云峰村-数据中心园区 110kV线路工程（B0-B2）：


拟建项目拟依托云峰村 220kV 变电站间隔出线侧电缆隧道，起于云峰村


220kV变电站 B0处，止于云峰村 220kV变电站外西北侧约 34m处（B1处），


依托段（B0-B1段）全长 200m。


电缆隧道顶部覆土厚度约 0～1.5m，横断面尺寸为 3m×3m（宽×高，含外壁


厚度），检修步道宽度为 1000mm。电缆隧道共设计 8回电缆通道，已用 4回，


拟建项目占用 1回，均为 110kV。沿线设置出露地面通风井、人孔、步入式出入


口。


新农-数据中心园区 110kV线路工程（A0-A4）：


拟建项目拟依托新农 220kV变电站间隔出线侧电缆隧道及水土园区修建的


电缆隧道、电缆排管，起于新农 220kV变电站 A0处，止于联通 110kV变电站


西北侧约 125m处（A3处），依托段（A0-A3段）全长 1715m。


电缆隧道顶部覆土厚度约 0～1.5m，横断面尺寸为 3m×3m（宽×高，含外壁


厚度）、R=3.12m（直径，含外壁厚度），检修步道宽度为 1000mm。电缆隧道


设计 8回电缆通道，均为 110kV，已用 4回，拟建项目占用 1回。沿线设置出露


地面通风井、人孔、步入式出入口。


电缆排管覆土约 0.3m，横断面尺寸为 1.44m×1.19m（宽×高，含外壁厚度），


电缆排管共设计 18回，均为 110kV，电缆通道目前暂未使用，拟建项目占用 1


回。


依托段电缆隧道、电缆排管横断面图详见附图 6-2、附图 6-3。







26


二、建设内容
2.6.2新建电缆通道概况


云峰村-数据中心园区 110kV线路工程（B0-B2）：拟建项目新建电缆排管


起于云峰村 220kV 变电站外西北侧约 34m处（B1 处），止于联通 110kV变电


站（B2处），新建段全长 287m（B1-B2段）。


新农-数据中心园区 110kV线路工程（A0-A4）：拟建项目新建电缆排管起


于联通 110kV变电站西北侧约 125m处（A3处），止于联通 110kV变电站（A4


处），新建段全长 150m（A3-A4段）。


电缆排管采用明开挖方式施工。电缆排管覆土不小于 1m，横断面尺寸为


1m×1.1m（宽×高，含外壁厚度），电缆排管共设计 9回，均为 110kV，本次占


用 1回。


新建段电缆排管横断面图详见附图 6-1。


2.7变电站出线布置


（1）云峰村 220kV变电站


已建云峰村 220kV 变电站位于重庆市两江新区水土高新技术产业园内，现


有 110kV进出线间隔共 14个，东西方向布置，向南出线，本工程线路采用电缆


出站方式，使用第 2个间隔（2#间隔）。云峰村 220kV变电站已有 110kV出线


间隔布置见表 2-4。


表 2-4 云峰村 220kV变电站 110kV间隔布置情况表


编号 1 2 3 4 5 6 7


名称
云下科技


专用站


联通专


用站


移动专


用站


康宁专


用站


腾讯专


用站


备用（万


国 2）
备用（万


国 2）


编号 8 9 10 11 12 13 14


名称 水土牵 村童牵 备用 新村 2 新村 1 村高 2 村高 1


（2）新农 220kV变电站


已建新农 220kV变电站位于重庆市两江新区水土高新技术产业园区，现有


110kV出线间隔共 24个，南北方向布置，向东出线，本工程线路采用电缆出站


方式，使用第 21个间隔（21#间隔）。新农 220kV变电站已有 110kV出线间隔


布置见表 2-5。


表 2-5 新农 220kV变电站 110kV间隔布置情况表







27


二、建设内容
编


号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


名


称


预


留 1


云下


科技


专用


站


康宁


专用


站


腾讯


业扩


新


水


线


新井


线


玉皇


观一


线


新


村


一


线


新万一


线


新万


二线


备


用


新牵


西线


编


号
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


名


称


新


相


线


新村


二线


新书


北线


新李


线


新


观


线


新书


南线
备用


万


国


半


导


体


联通专


用站


移动


专用


站


备


用
备用


2.8工程占地和土石方


（1）工程占地


本工程变电站位于中国联通西南数据中心厂区预留地块内，占地面积为


1286.48m2，为永久占地。本工程变电站施工材料、弃土弃渣堆放在中国联通西


南数据中心厂区预留地块内（变电站拟建位置），不新增临时占地。本工程电缆


线路依托段电缆通道只进行电缆的敷设，不涉及土建施工。新建段电缆通道施工


材料、弃土弃渣堆放在电缆通道一侧的中国联通西南数据中心厂区道路上，不新


增临时占地。


（2）土石方


变电站、新建电缆段挖方量约 1500m3，填方量约 500m3，弃方约 1000m3，


堆放在中国联通西南数据中心厂区道路上和预留地块内（均设在中国联通西南数


据中心厂区用地红线内），弃方及时清运至核发渣场处置，不需另设弃土场。


2.9劳动定员


拟建联通 110kV变电站无人值班，巡检人员为联通公司内部相关部门人员，


由他们共同管理。


总平


面及


现场


布置


2.10变电站总平面布置


联通 110kV变电站站址位于中国联通西南数据中心厂区内北部。变电站呈


长方形布置，主变采用半户内布置形式，其余电气设备为户内布置，全站设置一


栋 2F配电综合楼。东侧、西侧、北侧均为中国联通西南数据中心厂区道路，南


侧为中国联通西南数据中心厂区预留用地。







28


二、建设内容
配电综合楼建筑高度约 10.2m，共 2层（2F），配电综合楼室内地下设有电


缆通道；地上一层的北侧由西至东依次为辅助用房、110kV GIS室、1#主变、2#


主变、3#主变（预留），地上一层的南侧为 10kV配电装置室；地上二层的南侧


由西至东依次为蓄电池室、主控制室、其它预留房间一、其它预留房间二，地上


二层的北侧由西至东依次为 110kV GIS 室上空、1#主变上空、2#主变上空、3#


主变上空（预留）。室外风机布置在配电综合楼屋顶。


事故油池位于配电综合楼东北侧，拟建变电站总平面布置见附图 3，配电综


合楼分层图见附图 4。


2.11线路路径


（1）云峰村-数据中心园区 110kV线路工程


从云峰村 220kV变电站 110kV 2#间隔出线后，依托变电站间隔出线侧电缆


隧道向西走线，至云峰村 220kV变电站外西北侧约 34m处，最后沿云端路南侧


市政绿化带新建电缆排管接入联通 110kV变电站。


（2）新农-数据中心园区 110kV线路工程


从新农 220kV变电站 110kV 21#间隔出线后，依托变电站间隔出线侧电缆隧


道向北走线，然后向西接入园区电缆隧道和电缆排管至联通 110kV变电站西北


侧约 125m处，最后沿云端路南侧市政绿化带新建电缆排管进入联通 110kV变电


站。


2.12施工布置


（1）施工营地


施工营地设在中国联通西南数据中心厂区内预留用地，不新增临时占地。


（2）材料堆场


拟建项目变电站施工材料主要有砂、石子、商品混凝土、管材等，均堆放在


中国联通西南数据中心厂区内预留用地，不新增临时占地；新建电缆排管的施工


材料、商品混凝土、管材等，均堆放在中国联通西南数据中心厂区道路上，不新


增临时占地。


（3）施工道路


区域周边有多条道路，施工主要利用现有道路，不需要设置施工便道。







29


二、建设内容
（4）取弃土场


变电站工程开挖土石方堆放在中国联通西南数据中心厂区内预留用地，线路


工程开挖土石方堆放在线路一侧的中国联通西南数据中心厂区道路上，多余土石


方运往合法渣场处置，不另设取弃土场。


施工


方案


2.13施工方案


（1）变电站工程


拟建项目联通 110kV 变电站为中国联通西南数据中心的专用变电站，项目


场地已平场。变电站施工期主要涉及变电站基础开挖建设、配电综合楼建设及相


关设备安装等一系列施工活动。


图 2-1 变电站施工流程及产污节点示意图


（2）线路工程


拟建项目线路工程为电缆线路，新建电缆通道均为明开挖方式施工，电缆线


路施工主环节包括：场地清理、电缆沟槽开挖、混凝土垫层或结构浇筑、电缆敷


设、土方回填及封盖几个阶段。


电缆段线路施工工艺流程及产污环节如下图：


图 2-2 电缆段线路施工工艺流程及产污环节


施工流程大致如下：







30


二、建设内容
1）场地清理


清除电缆通道区域的植被、杂物等。


2）沟槽开挖、混凝土浇筑


采用机械施工配合人工掏挖的方式，为防止机械施工可能扰动槽底原始土层


结构，在槽地标高以上和槽底边线以内留出一定厚度土层，待机械设备开挖后，


采用人工清掏的方式挖至测量放线时确定的槽地标高和槽底外边线外。沟槽挖好


后根据电缆隧道或电缆排管内布置型式进行混凝土垫层浇筑以及沟槽结构浇筑。


施工时由施工挡板围住施工区域，开挖土石方短暂堆存在挡板内，不需要设


置专门的弃土场及出渣口。新建电缆段西侧紧邻京东方大道、北侧紧邻云端路，


混凝土泵车可达，电缆段施工区域不涉及现场拌合混凝土。


3）电缆敷设


根据施工工艺，将电缆排管按布置型式进行电缆线路敷设并用混凝土包封固


定。


4）土方回填及封盖


电缆敷设完毕后，电缆排管回填采用混凝土及片石垫层结合回封。开挖的土


石方（含表土）、废混凝土砌块等分开堆放在中国联通西南数据中心厂区道路上，


待施工结束后部分细质的土石用于回填，表土由园区运至施工场地复绿，多余土


石方运往合法渣场处置。


其他


根据初步设计，拟建电缆线路主要利用既有电缆通道敷设，新建电缆段沿中


国联通西南数据中心厂区进入联通 110kV变电站。因此，本工程线路路径方案


唯一，不涉及方案比选。


拟建项目拟在中国联通西南数据中心厂区内建设联通 110kV变电站，本变


电站为核心负载（IT 机房等）提供直接电源。中国联通西南数据中心厂区总体


规划已为供电设施预留此位置，该址不占用新的建设用地。同时，项目电缆进出


线可直接利用水土园区已建成的电力通道，仅需极短距离的衔接即可，技术成熟，


施工方便。该选址在技术、经济、实施难度和政策符合性上均具有不可比拟的优


越性和唯一性，是保障中国联通西南数据中心项目顺利投运并实现其功能目标的


唯一可行方案。因此，本工程变电站选址方案唯一，不涉及方案比选。







31


三、生态环境现状、保护目标及评价标准


生态


环境


现状


3.1生态质量现状


3.1.1主体功能区划


拟建项目位于重庆两江新区，为《重庆市主体功能区规划》中的重点开


发区域。


3.1.2生态功能区划


（1）在全国生态功能区划的定位


拟建项目所在的区域在《全国生态功能区划》（修编版）中定位为重点


城镇群人居保障功能区的“Ⅲ-02-16重庆城镇群”，其主要生态问题是：城市无


限制扩张，生态承载力严重超载，生态功能低，污染严重，人居环境质量下


降。


生态保护措施：①加强城市发展规划，控制城市规模，合理布局城市功


能组团；②加强生态城市建设，大力调整产业结构，提高资源利用效率，控


制城市污染，推进循环经济和循环社会的建设。


（2）在重庆市生态功能区划中的定位


拟建项目所在的区域在《重庆市生态功能区划（修编）》（2008年）中


区域属于Ⅴ1-2都市外围生态调控生态功能区。


主要生态环境问题：水污染较严重，大量的人类活动和工程建设导致了


一定程度的水土流失和大量的人为地质灾害，生态系统退化趋势较明显。


主导生态功能为生态屏障建设，辅助功能为水源水体保护，营养物质保


持、水源涵养和都市园林美化，建立都市区的生态屏障带。生态功能保护与


建设应突出饮用水源和长江、嘉陵江的水体保护及次级河流的污染治理；开


展沿岸工业、生活污染废水的截流与处理，实施河道清淤与流域综合整治。


加强对水库的治理保护工作。加快平行岭谷背斜低山的退耕还林、植被恢复


和重点滑坡、崩塌与危岩的治理等水土保持的实施；建设都市区的外围生态


屏障，防止污染从都市圈向外扩散，保护都市区生活水源，保护长江、嘉陵


江的水质。加强区域生态保育与环境整治。加强区域物种的保护。加强对缙


云山的保护。积极开展都市生物多样性保护工程。结合森林城市工程，严格


保护“四山”地区的森林和绿地资源；各级自然保护区、风景名胜区和森林公园







32


三、生态环境现状、保护目标及评价标准


的核心区也需严格保护；区内长江、嘉陵江等重要水域需重点保护。


拟建项目与生态功能区位置关系详见图 3-1。


图 3-1 拟建项目所在区域的生态功能区划图


3.1.3土地利用现状


土地是环境最重要的组成部分之一，是人类社会经济活动的载体，人、


土地和环境的关系是相互依存、相互制约和相互促进的。本评价通过调查，


拟建变电站、临时占地均在中国联通西南数据中心厂区预留地块内实施，用


地类型为工业用地；新建电缆段用地类型为公共设施用地，临时占地设在线


路一侧的中国联通西南数据中心厂区道路上。拟建项目变电站占地目前已平


场，新建电缆段用地范围内为常见的人工草坪、行道树等。


3.1.3生态环境现状


根据现场调查，评价区内生态系统主要为城镇生态系统。评价区域内常


拟建项目所在位


置







33


三、生态环境现状、保护目标及评价标准


见植物有人工草坪、行道树等，评价区域常见动物有普通蛇、鼠、麻雀等。


评价区域内未发现珍稀、濒危及国家重点保护野生植物和重庆市重点保护野


生植物；评价区域未见国家级及重庆市级重点保护野生动物。


经调查，拟建项目不涉及生态敏感区。


3.2环境空气质量现状


3.2.1达标区判定


根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号）


规定，拟建项目所在区域为空气质量二类功能区，评价标准按《环境空气质


量标准》（GB3095-2012）二级标准执行。项目所在区域基本环境污染物（SO2、


NO2、PM10、PM2.5、O3、CO）现状数据引用于《2024年重庆市生态环境状况


公报》中北碚区环境空气质量现状监测值进行评价，评价结果详见表 3-1。


表 3-1 区域空气质量现状评价表


污染


物
年评价指标


现状浓度


（µg/m3）


标准值


（µg/m3）


占 标


率%
达标


情况


PM10


年平均质量浓度


48 70 68.6 达标


SO2 6 60 10.0 达标


NO2 27 40 67.5 达标


PM2.5 33.2 35 94.9 达标


CO 日均浓度的第 95百分位数 1.0mg/m3 4mg/m3 25.0 达标


O3 日最大8h平均浓度的第90百分位数 156 160 97.5 达标


由上表可知，区域环境空气中 PM10、SO2、NO2、O3、CO、PM2.5浓度均


满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，据此判断项目所


在区域为达标区。


3.3电磁环境


根据电磁环境现场监测结果表明：


变电站厂界四周、电磁环境保护目标：工频电场强度在 22.92~59.54V/m


之间，磁感应强度在 0.1038~0.1703μT之间。


云峰村-数据中心园区 110kV线路工程：工频电场强度在 30.37~434.2V/m


之间，磁感应强度在 0.3359~0.6978μT之间。监测期间，受云峰村 220kV变电







34


三、生态环境现状、保护目标及评价标准


站间隔及出线影响，电缆依托段 3#监测点位监测值偏高。


新农-数据中心园区 110kV线路工程：工频电场强度在 55.47~986.3V/m之


间，磁感应强度在 0.2502~3.351μT之间。监测期间，受 220kV云农南北线、


220kV 思云南北线、新农 220kV 变电站间隔及出线、220kV 思水东西线及


220kV思江东西线的影响，监测值偏高。


综上，拟建变电站厂界四周和环境保护目标、新建及依托段电缆沿线的


工频电场强度、磁感应强度监测结果均可满足《电磁环境控制限值》


（GB8702-2014）中 50Hz标准限值 4000V/m、100μT的要求。


3.4声环境质量现状


（1）环境功能区划


根据《中国联通重庆分公司水土通信枢纽楼一期工程环境影响报告表》、


《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（两江）环准〔2012〕029


号）及《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕


61号）可知，拟建项目所在地位于 3类、4a类声环境功能区（详见附图 7）。


拟建变电站位于中国联通西南数据中心厂区内，中国联通西南数据中心西侧


厂界距主干道京东方大道 15m、东侧厂界紧邻主干道云福路，其京东方大道、


云福路两侧 20米范围内声环境应执行 4a类标准。因此，中国联通西南数据中


心厂区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3类、4a类声


功能区标准要求。


（2）声环境质量现状评价


为了解项目所在地声环境现状，重庆新绿环保工程有限公司于 2025年 5


月 26日、9月 24日对中国联通西南数据中心厂区厂界噪声进行了监测，监测


报告为渝新绿环（监）〔2025〕021号、渝新绿环（监）[2025]059号，监测


报告详见附件 7。


本次监测在中国联通西南数据中心厂区厂界进行：于南侧、东侧和西侧


厂界分别开展巡查监测，并在各侧噪声最大值位置布设 1个厂界噪声监测点；


同时，在北侧距变电站最近处设 1个监测点。监测编号为渝新绿环（监）〔2025〕


021号▲1至▲3、渝新绿环（监）[2025]059号▲1，共计 4个。拟建联通 110kV







35


三、生态环境现状、保护目标及评价标准


变电站厂界四周 200m范围内无声环境保护目标，因此未布设声环境监测点。


表 3-2 厂界噪声现状监测结果 单位：dB(A)
点位 点位描述 昼间 夜间 执行标准


▲1*
厂界环境噪声监测点位位于中


国联通西南数据中心西侧厂界


外，距离围栏 1.0m。


50 44
（GB12348-2008）
4类：昼间 70dB(A)、


夜间 55dB(A)


▲2
厂界环境噪声监测点位位于中


国联通西南数据中心南侧厂界


外，距围栏 1.0m。


47 42
（GB12348-2008）
3类：昼间 65dB(A)、


夜间 55dB(A)
▲3


厂界环境噪声监测点位位于中


国联通西南数据中心北侧厂界


外，距围栏 1.0m。


46 40


▲1**
厂界环境噪声监测点位位于中


国联通西南数据中心东侧大门


外，距大门 1.0m。


51 51
（GB12348-2008）
4类：昼间 70dB(A)、


夜间 55dB(A)
注：▲1*为渝新绿环（监）〔2025〕021号监测报告中▲1 监测信息；▲1**为渝新绿


环（监）[2025]059号监测报告中▲1监测信息。


由上表可知，中国联通西南数据中心西侧、东侧厂界噪声监测值满足《工


业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4类标准限值，南侧、


北侧厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


中 3类标准限值。


与项


目有


关的


原有


环境


污染


和生


态破


坏问


题


（1） 变电站


拟建项联通目 110kV变电站为新建变电站，变电站拟建址为已平场净地，


无遗留环境污染问题，无环保投诉。


（2）电缆通道


云峰村-数据中心园区 110kV线路工程：


本工程电缆通道分为两部分，依托电缆段、新建电缆排管段。依托电缆


段为云峰村 220kV变电站间隔出线侧电缆隧道，云峰村 220kV变电站间隔出


线侧电缆隧道段在《重庆北碚云峰村 220kV变电站 110kV送出工程》中进行


环境影响评价，取得了原重庆市环境保护局两江新区分局的环评批准书（渝


两江环准 2019年 105号），并于 2021年 7月建成投运。


新农-数据中心园区 110kV线路工程：


本工程电缆通道分为两部分，依托电缆段、新建电缆排管段。依托电缆


段包含园区电缆隧道和电缆排管、新农 220kV变电站间隔出线侧电缆隧道，







36


三、生态环境现状、保护目标及评价标准


其中新农 220kV变电站间隔出线侧电缆隧道段在《220千伏北碚新农输变电工


程环境影响报告表》中进行环境影响评价，取得了原重庆市环保局的环评批


准书（渝（辐）环准[2009]85号），并于 2012年建成投运，取得了原重庆市


生态环境局的验收批复（渝（辐）环验[2012]98号）。依托的园区电缆隧道段


已由水土园区完成了登记表备案，备案号为：202150090400000113；依托的园


区 电 缆 排 管 段 已 由 水 土 园 区 完 成 了 登 记 表 备 案 ， 备 案 号 为 ：


202250090400000060。


本次对项目变电站四周、沿线电磁环境现状进行了实测，根据现状监测


数据，项目依托电缆通道、新建电缆通道沿线及变电站四周电磁环境现状质


量均满足相应标准要求。此外，依托段电缆通道未收到环保投诉。


生态


环境


保护


目标


3.6环境保护目标


3.6.1 生态环境保护目标


根据现场调查可知，拟建项目用地已平场，周围为规划工业用地、防护


绿地和公共设施用地，变电站 500m评价范围内、电缆通道沿线 300m评价范


围内不涉及自然保护区、自然公园、生态保护红线等生态保护目标，评价范


围内未发现珍稀保护野生动植物。


3.6.2 水环境保护目标


拟建项目不涉及饮用水水源保护区，取水口、重要湿地等水环境保护目


标。


3.6.2声环境保护目标


经现场调查并比对相关资料，项目声环境评价范围内（联通 110kV变电


站厂界外 200m范围）无声环境保护目标分布。


3.6.3电磁环境保护目标


拟建项目位于水土园区内，电缆段电磁环境评价范围 5m内无电磁环境保


护目标，变电站电磁环境评价范围 30m 内电磁环境保护目标为南侧的联通


110kV变电站临时办公点。项目电磁环境保护目标详见表 3-4，项目环境保护


目标分布情况见附图 9。







37


三、生态环境现状、保护目标及评价标准


表 3-4 电磁环境保护目标一览表


编


号


环境保护


目标名称


保护目标


特性


与变电站相对位置关系
影响


因子
监测点位


方位
与变电站厂


界最近距离


与变电站地


面高差


1 变电站施工营地


-临时办公点


1F，平顶高


3.5m，10人 南侧 约 15m 0m E/B ☆1


备注：“E”代表电场强度，“B”代表磁感应强度。


评价


标准


3.7环境质量标准


3.7.1大气环境


根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号）


规定，拟建项目所在区域为空气质量二类功能区，评价标准按《环境空气质


量标准》（GB3095-2012）二级标准执行。


表 3-5 区域空气质量现状评价表


污染物 年评价指标 标准值（µg/m3）


PM10


年平均质量浓度


70


SO2 60


NO2 40


PM2.5 35


CO 日均浓度的第 95百分位数 4mg/m3


O3 日最大 8h平均浓度的第 90百分位数 160


3.7.3声环境


根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕


61号），中国联通西南数据中心厂区位于 3类、4a类声环境功能区（详见附


图 10）。故中国联通西南数据中心厂区声环境质量分别执行《声环境质量标


准》（GB3096-2008）3类和 4a类标准限值。具体标准见下表。


表 3-6 声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB（A）
类别 昼间 夜间 备注


3类 65 55 其他区域（中国联通西南数据中


心厂区北侧、南侧）


4a类 70 55
京东方大道、云福路两侧 20m
范围内（中国联通西南数据中心


厂区西侧、东侧）


注：根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》中“表 2 交通干线相


邻区域 4类声环境功能区距离的确定”可知项目距离城市主干路 20m内执行 4a类。







38


三、生态环境现状、保护目标及评价标准


3.7.4电磁环境限值标准


根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表 1中给出了不同频率下电


场、磁场所致公众曝露控制限值，具体见表 3-7。


表 3-7 公众曝露控制限值


频率范围 电场强度 E（V/m） 磁感应强度 B（μT）


0.025kHz～1.2kHz 200/f 5/f


注 1：频率 f的单位为所在行中第一栏的单位。


注 3：100kHz以下，需同时限制电场强度和磁感应强度。


结合上表，拟建项目变电站为 50Hz交流电，评价标准见表 3-8。


表 3-8 拟建项目公众曝露控制限值取值


频率 电场强度 E（V/m） 磁感应强度 B（μT）


0.05kHz 4000 100


3.8污染物排放标准


（1）噪声


根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕


61号），中国联通西南数据中心厂区西侧、东侧厂界执行《工业企业厂界环


境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行 4类标准限值要求，南侧、北侧厂


界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行 3类标准


限值要求。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》


（GB12523-2011），具体标准见表 3-9、3-10。


表 3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A）
昼间 夜间


70 55


表 3-10 厂界噪声执行标准 单位：dB（A）
类别 昼间 夜间 备注


3类 65 55 中国联通西南数据中


心厂界北侧、南侧


4类 70 55 中国联通西南数据中


心厂界西侧、东侧


其他
无







39


四、生态环境影响分析


施工期


生态环


境影响


分析


4.1施工期环境影响分析


4.2.1生态影响


（1）工程对占地影响


拟建项目依托段电缆线路仅进行电缆的敷设，不涉及土建施工，对生态环


境基本无影响。新建电缆段无永久占地，电缆通道均位于地下，明开挖施工后


回填，可恢复为原来的用地性质，用地类型主要为公共设施用地（绿化带）；


新建变电站永久占地约 1286.48m2、临时占地约 1400m2均设在中国联通西南数


据中心用地红线范围内，不新增临时占地。


拟建项目占地面积较小、施工时间较短对当地区域土地利用影响小，在施


工结束后立即对临时占地进行生态恢复，不会影响当地生态结构。


（2）对植被的影响


经现场踏勘，材料堆场、施工场地设在中国联通西南数据中心用地红线内，


变电站施工期间扰动范围不涉及林木砍伐。拟建项目新建电缆段均为水土园区


绿化带，主要为人工草坪，无古、大、珍、奇树木。新建电缆段不砍伐树木，


工程建设仅对水土园区绿化造成破坏。因此，拟建项目仅线路工程破坏少量园


区绿地，工程建设占地面积小，对区域植被影响较小。


（3）对动物的影响


拟建项目所在区域动物以当地常见的普通蛇、鼠等为主，未发现珍稀或受


保护的野生动物，项目对野生动物的直接影响主要为施工占地导致的生境破坏，


但本工程施工占地面积小，对动物的生境直接影响较小。


（4）落群及生态系统


拟建项目所在区域属于城镇生态系统，拟建项目不会对评价区的生态系统


造成破坏。因此，工程对评价范围内的城镇生态系统功能影响较小。


（5）施工期水土流失分析


拟建变电站、线路工程施工期间，土石方的开挖和回填形成了大量疏松、


裸露的坡面和堆体，在降雨和地表径流的冲刷下极易造成严重的水土流失。这


不仅会破坏项目本身的施工安全，还会对周边环境造成污染和破坏。施工期应


尽量避开在暴雨季节开挖土方，开挖土方回填之前，做好临时的防护措施，土







40


四、生态环境影响分析


石方集中堆放，表土剥离存放，同时做好施工工区的排水工作，保证排水系统


畅通。施工单位还应配备防雨薄膜，遇上暴雨，用于遮盖临时土方堆场，减少


雨水冲刷。施工期对环境的影响是短暂的、可逆的，工程施工完毕后，由于地


面硬化和恢复，水土流失随着施工期的结束而消失。


综上，项目施工期产生的环境影响是短暂的、可逆的，其影响也随着施工


期的结束而消失，施工单位应严格按照有关规定采取环境保护措施，并加强监


管，以使拟建项目施工对周围环境的不利影响降至最低。


4.2.2环境影响分析


（1）环境空气


在变电站施工期，大气污染源主要为施工扬尘。扬尘来自于基础开挖、材


料运输、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重。由于扬尘源


多且分散，源高一般在 15m以下，属于无组织排放。受施工方式、设备、气候


等因素制约，产生的随机性和波动性较大。施工现场实施洒水抑尘，同时施工


期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水 4～5次，可使扬尘量减少 70%


左右，其抑尘效果是显而易见的。


输电线路的施工对环境空气质量的影响主要为扬尘污染和施工机械尾气污


染。电缆沟槽开挖、车辆运输等产生的扬尘在短期内将使局部区域空气中的 TSP


增加；施工机械（如载重汽车等）产生的尾气主要污染物为 CO、NOx 等，施


工扬尘影响主要是在线路施工区附近，对周围环境影响较小。


施工期对大气环境的影响是暂时的，只要施工期保持对干燥作业面进行洒


水处理后，施工期对环境影响较小，工程施工结束后其大气环境影响可得以恢


复。


（2）地表水


拟建项目使用商品混凝土，其施工过程产生的废水主要为施工车辆冲洗废


水和建筑结构养护废水以及施工人员产生的生活废水。本工程设简易沉砂池，


用于收集施工车辆冲洗废水、建筑结构养护废水，经沉淀处理后回用于场地洒


水降尘，不外排。加强对施工现场使用带油的机械器具的检修和维护，采取措


施防止跑、冒、滴、漏油。







41


四、生态环境影响分析


项目施工人员约 20人，施工过程中产生的生活污水主要为如厕废水，其污


染因子以 COD、SS和 NH3-N、动植物油为主，可依托厂区现有设施解决，不会


对水环境造成明显的影响。


（3）噪声


拟建项目施工期主要噪声为土建工程施工、设备安装、电缆敷设施工等以


及运输车辆行驶产生的噪声。噪声源设备主要为液压挖掘机、商砼搅拌车、重


型运输车、吊车、电缆输送机等。


根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），施工期主要


施工设备噪声源声压级见表 4-1。


表4-1 施工期主要噪声源声级值范围


序


号
噪声源


声


源


类


型


型


号


相对空间位


置（m）
声源源强


声源控制措施
运行


时段
X Y Z 声压级/（dB


（A）/5m）


1 液压挖掘


机


固


定


未


定
/ / / 82~90 优选低噪声机械设备，


加强施工机械的保养，


设置移动式围挡
22:00~
6:00夜
间不


施工


2 电缆输送


机


固


定


未


定
/ / / 80~90


3 商砼搅拌


车


固


定


未


定
/ / / 85~90


加强运输车辆的保养，


合理规划运输车辆行


驶路线


4 载重汽车
固


定


未


定
/ / / 82~90


5 吊车
固


定


未


定
/ / / 90


备注：①施工期机械设备可能出现在施工现场任意位置，空间相对位置不确定；②施工


设备型号需施工时由施工单位明确。


鉴于施工场地的开放性质及施工机械自身特点，不易进行噪声防治，只能


从声源上控制和靠自然衰减，尽量降低对环境的影响。忽略地面障碍物衰减，


按如下模式计算出主要施工机械噪声，声级随距离衰减情况见表 4-2。


0
0 lg20)()(


r
rrLrL AA 


式中： )(rLA ——受声点 r的声级 dB（A）；


)( 0rLA ——受声点 r0的测试声级 dB（A）；


r0、r——距声源 r0、r受声点的距离（m）。







42


四、生态环境影响分析


声压级叠加模式：












 





N


i


iLpLp
1


1010lg10)(总


式中： )(总Lp ——复合声压级，dB(A)；


iLp ——背景声压级或各个噪声源的影响声压级，dB(A)。


表 4-2 不同距离处的噪声值 单位：dB（A）
距离（m）


施工阶段
5m 10m 30m 50m 60m 80m 89m 100m 150m 200m 280m


预测值 90 84.0 74.4 70.0 68.4 65.9 65.0 64.0 60.5 58.0 55.0


根据表 4-2的预测结果可知，本工程施工期间在不考虑隔声措施情况下，距


离施工区域 50m 左右贡献值方可小于《建筑施工场界环境噪声排放标准》


（GB12523-2011）中昼间排放标准，因此施工期噪声可能会对周边声环境产生


一定的影响。为降低本工程施工期对周边声环境的影响，本评价提出以下环保


措施：


①优选低噪声施工设备，合理设置施工场地，在施工界面周边设置移动式


围挡，降低施工噪声对周围环境的影响；


②优化施工时间，禁止夜间施工，并加强施工机械和运输车辆的保养，减


少机械故障产生的噪声。


在采取以上环保措施后，项目施工期对周边环境的噪声影响可以得到有效


控制。本工程工程量小、施工时间短且夜间不施工，周围 200m范围内也无声环


境保护目标。施工期间声环境影响是短暂可恢复的，随着施工结束其对环境影


响也将随之消失，在采取噪声污染防治措施前提下，本工程施工期对周围声环


境影响较小。


（4）固体废弃物


本工程挖方约 1500m3，填方约 500m3，弃方约 1000m3，堆放在中国联通西


南数据中心用地红线内，弃方及时清运至合法渣场处置，不需另设取弃土场。


本工程施工期施工人员每天最多约 20 人，施工人员生活垃圾产生量按


0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量约为 10kg/d，统一收集后交市政环卫处理。


采取上述措施后，本工程施工期的固体废物对周围环境影响较小。







43


四、生态环境影响分析


综上所述，拟建项目严格落实建筑施工“十项强制性规定”，按照要求做


到全封闭施工、场地坪硬化、车辆冲洗、预拌混凝土使用、烟尘排放控制、易


扬尘物质处置、高空垃圾处理、渣土密闭运输、施工湿法作业、视频监控等措


施后，对周围环境影响较小，为周围环境所接受。


4.3运营期环境影响分析


拟建 110kV变电站主变压器为降压变压器，是将 110kV高电压电能转换为


10kV，再经过配电装置输送给各用户使用。110kV变电站的基本工艺流程如图


4-1。


图 4-1 110kV变电站运营期工艺流程


4.3.1运营期工艺流程和主要产物节点


（1）工频电磁场


联通 110kV 变电站在电能输送过程中高压配电设备与周围环境存在电位


差，形成较强的工频电场强度；线路工程在电能输送过程中，高压送电线路（髙


电位）与大地（零电位）之间的位差，形成较强的工频电场强度；电流通过，


产生一定的工频磁感应强度。


（2）噪声


本工程建成后 110kV电缆深埋于地下电缆通道之中，在地面基本无噪声，


对声环境基本无影响。


变电站设 1栋二层装配式钢结构配电综合楼，楼内布置户内 GIS设备；主


变采用半户内布置，位于配电综合楼 1F东北区，该区域正上方屋顶为开敞式结


构（未封顶）。变电站运营期间 10kV低压电抗器、GIS设备散热风机（安装于


控制柜）、主控制室通风风机（室内壁挂）、蓄电池室防爆通风风机（室内壁







44


四、生态环境影响分析


挂）、室内地下电缆通道用移动式鼓风机均属小型风机、主控室等房间空调外


机，其噪声声源较低，不予考虑。


本次评价重点关注本期2台主变压器噪声及配电装置楼屋顶5台风机噪声：


屋顶风机 2台位于 10kV配电装置室上方、2台位于 GIS室上方、1台位于蓄电


池室上方，其噪声源强均≤65dB（A）；1#主变压器和 2#主变压器噪声源强


≤60dB(A)。因此，噪声评价将主要针对上述设备展开。


（3）废水


拟建项目建成后无值班人员，巡检人员为联通公司内部相关部门人员，由


他们共同管理，产生的生活污水依托一期工程已建的生化池处理。


（4）固体废物


拟建项目建成后无值班人员，巡检人员为联通公司内部相关部门人员，由


他们共同管理，产生的少量生活垃圾依托中国联通西南数据中心生活垃圾收集


系统收集，再集中交环卫部门处置。变电站在运营过程中会产生废变压油（事


故状态下）、变压器油滤渣、废铅蓄电池等。


4.3.2 生态环境影响分析


拟建项目运营期对生态环境基本无影响。


4.3.3运营期电磁环境影响分析


拟建项目电磁环境影响评价具体内容见《2023年中国联通重庆北部通信枢


纽中心 110KV变电站新建工程电磁环境影响评价专题》，专题评价结论如下：


根据类比分析，联通 110kV变电站建成运行后，变电站厂界四周及周围电


磁环境敏感目标处工频电场强度、磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》


（GB8702-2014）的限值要求（工频电场强度 4000V/m、磁感应强度 100µT）；


根据类比线路监测结果以及衰减规律分析可知，拟建项目电缆线路沿线工频电


场强度及工频磁感应强度贡献值较低，拟建项目建成投运后电缆线路沿线工频


电场强度、磁感应强度均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限


制要求（工频电场强度 4000V/m、磁感应强度 100µT）。


4.3.4运营期噪声影响分析


（1）主要噪声源







45


四、生态环境影响分析


根据对工程运营期的噪声源分析，变电站运营期间的噪声源主要是变压器


及屋顶风机。主变压器采用低损耗、低噪声的三相双绕组油浸式自冷有载调压


电力变压器。拟建项目变电站选用低噪声设备，本次评价参考《变电站噪声控


制技术导则》（DL/T1518-2016）表 2电压等级为 110kV的油浸式电力变压器的


声功率级中“等值容量为 6300kVA，声功率级为 71dB（A）”，经核算，主变


压器噪声源强为 60dB（A）。因此本评价预测时 2台主变噪声源强以 60dB(A）


进行预测。


根据设计提供资料，拟建项目蓄电池室、10kV配电装置室及 GIS室设置室


外屋顶风机，共计 5台，噪声源强≤65dB（A），风机布置位置见附图 4所示。


各室外声源与变电站位置关系见表 4-3，各室外声源与中国联通西南数据中


心厂界距离见表 4-4。







46


四、生态环境影响分析


表 4-3 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）


序号 声源名称 型号
空间相对位置/m 声源源强/1m处声


压级dB（A） 声源控制措施
运行


时段X Y Z


1 1#低噪声屋顶风机 / 15 -7 11 65 选用低噪声设备 间断运行


2 2#低噪声屋顶风机 / 8 -6 11 65 选用低噪声设备 间断运行


3 3#低噪声屋顶风机 / 2 -5 11 65 选用低噪声设备 间断运行


4 4#低噪声屋顶风机 / -9 0 11 65 选用低噪声设备 间断运行


5 5#低噪声屋顶风机 / -15 1 11 65 选用低噪声设备 间断运行


6 1号主变压器 / -1 0 5.6 60 基础减振、消声格


栅


全天24h运
行


7 2号主变压器 / 6 0 5.6 60 基础减振、消声格


栅


全天24h运
行


备注：①以变电站中心地面为坐标原点（0,0,0），其中X轴为东西方向，正号为原点以东，负号为原点以西；Y轴为南北方向，正号为原点以北，负号


为原点以南；②主变室北侧与顶部均为格栅结构，导致主变仍暴露在外，隔声效果甚微。鉴于《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）将变电


站布置类型仅划分为户外和户内两类，本次评价按最不利影响原则，采用户外布置类型进行评价，并在噪声衰减核算中将其余侧面实体墙视为隔声屏障。







47


四、生态环境影响分析


表 4-4 各声源与中国联通西南数据中心厂界距离一览表


序号 声源名称 西侧（m） 南侧（m） 北侧（m） 东侧（m）


1 1#低噪声屋顶风机 187 193 34 227


2 2#低噪声屋顶风机 182 193 34 232


3 3#低噪声屋顶风机 177 193 34 237


4 4#低噪声屋顶风机 169 200 30 245


5 5#低噪声屋顶风机 164 200 30 250


6 1号主变压器 174 199 25 240


7 2号主变压器 179 199 25 234


（2）噪声预测模式


本工程根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐的工


业噪声预测计算模型，预测变电站主要噪声源的噪声贡献值。


1）计算单个声源对预测点的影响


户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、


屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。在已知声源 A声功


率级（LAw）的情况下，预测点（r）处受到的影响为：


Lp(r)=Lp(r0)+DC−(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc)


式中：Lp(r) —预测点处声压级，dB；


Lp(r0) —参考位置 r0处的声压级，dB；


DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级


Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；本工程的点声源均为无指


向性点声源。


Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；


Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB；


Agr ——地面效应引起的衰减，dB；


Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；


Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。


本项目不设置声屏障。评价保守考虑，不考虑大气吸收（Aatm）、地面效


应（Agr）及其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。







48


2）几何发散衰减（Adiv）


本工程的点声源均为无指向性点声源，几何发散衰减（Adiv）的基本公式是：


LP(r)=LP(r0)−20lg(r/r0)


式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；


Lp(r0) ——参考位置 r0处的声压级，dB；


r ——预测点距声源的距离；


r0——参考位置距声源的距离。


公式（3）中第二项表示了点声源的几何发散衰减：


Adiv=20lg(r/r0)


式中：Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；


r ——预测点距声源的距离；


r0——参考位置距声源的距离。


3）面声源的几何发散衰减


一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。


如果已知面声源单位面积的声功率为W，各面积元噪声的位相是随机的，面声


源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。


图 4-2 长方形面声源中心轴线上的衰减特性


图 4-2给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线，虚线为实际衰减量，


实线为理论衰减量。当预测点和面声源中心距离 r处于以下条件时，可按下述方


法近似计算：r＜a/π 时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当 a/π＜r＜b/π，距离加倍衰







49


减 3dB左右，类似线声源衰减特性左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10lg( r/ r0) ]；


当 r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于 6dB，类似点声源衰减特性[Adiv≈20lg( r/ r0) ]。


其中面声源的 b＞a。根据设计图纸及建设单位提供的资料，本项目主变压器声


源尺寸约为 5.2m×6.7m。由于主变距离厂界最近点约 25m，远大于面声源衰减


的特征距离（b/π≈2.1m），因此可将主变近似视为点声源进行噪声预测。


4）计算总声压级


设第 i个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T时间内该声源工作


时间为 ti；第 j个等效室外声源在预测点产生的 A声级为 LAj，在 T时间内该声


源工作时间为 tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：












 





)1010(1lg10
1


1.0


1


1.0
M


j


L
j


N


i


L
igeq


AjAi tt
T


L


式中：tj—在 T时间内 j声源工作时间，s；


ti—在 T时间内 i声源工作时间，s；


T—用于计算等效声级的时间，s；


N—室外声源个数；


M—等效室外声源个数。


由于变电站声源均为室外声源，因此公式等效为：












 





)10(1lg10
1


1.0
N


i


L
igeq


Ait
T


L


（3）预测结果


拟建项目噪声源见表 4-3，拟建项目相关预测参数见表 4-5；本次评价按照


现场实际情况，仅考虑构筑物遮挡，根据上述计算公式预测，拟建 110kV变电


站本期投运后厂界噪声贡献值详见表 4-6。


表 4-5 拟建项目相关预测参数


配电装置楼尺寸（长×宽×高）（m） 38×27×10.2


西、南、东、西侧建筑物 高 20m


声源 主变压器、屋顶风机


声源布置形式 主变压器为半户内布置，屋顶风机为户外布置


声源个数 2台主变、5台风机


主变尺寸（长×宽×高）（m） 5.178×6.69×5.6







50


变电站至中国联通西南数据中心厂


界距离（m）
西 154、南 187、北 13、东 217


空气吸收


环境空气温度 22℃


空气相对湿度 75%


空气大气压 1atm


地面类型 硬地面（K=1.00）


地面反射系数 1


表 4-6 拟建项目厂界噪声预测结果 单位：dB（A）


项目
西侧 南侧 北侧 东侧


昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间


拟建项目贡献值 20 20 21 21 46 46 0.1 0.1


中国联通西南数


据中心厂界贡献


值


50 44 47 42 46 40 51 51


贡献叠加值 50 44 47 42 49 47 51 51


拟建项目实施后


中国联通西南数


据中心厂界噪声


变化情况


0 0 0 0 +3 +7 0 0


执行标准 70 55 65 55 65 55 70 55


附图 4-3 变电站等声级线图（变电站贡献值）


由表 4-6可知，拟建项目投入运行后与中国联通西南数据中心厂区西侧、东







51


侧贡献叠加值昼间最大值分别为 50dB（A）、51dB（A），夜间最大值分别为


44dB（A）、51dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


中 4类标准限值要求；南侧、北侧贡献叠加值昼间最大值分别为 47dB（A）、


49dB（A），夜间最大值分别为 42dB（A）、47dB（A），均满足《工业企业


厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准限值要求。


（4）环境保护目标影响分析


拟建项目评价范围内无声环境保护目标。


4.3.5固体废物影响分析


拟建项目在运营过程中会产生的危废有：废变压油、变压器油滤渣、废铅


蓄电池。


变电站采用免维护蓄电池，每3~5年更换检测，废蓄电池更换后统一交由有


危废处置资质单位处理。


变压器等大型电气设备例行检修频率为1～3个月1次，例行检修对设备外观


等进行检查，不会进行油的检查及抽取，不会产生废油；设备大修频率一般为


10~20年进行1次，大修时会将变压器等电气设备内冷却绝缘油抽到专用容器中，


检修完成后再将油注入电气设备内，无冷却绝缘油外排，一般只有在排油过程


发生事故时才会发生冷却绝缘油外泄；另外，大修前检测冷却绝缘油质如果存


在少量杂质，会进行冷却绝缘油的过滤，过滤过程可能会产生少量滤渣；变压


器等电气设备冷却绝缘油注入设备后，一般不用更换，使用寿命与设备同步，


极少数情况油老化严重，指标不合格后会进行更换，变电站会提前联系危险废


物处置单位，由处置单位将专用设备运输至现场，将油抽取到专用容器运走，


不在变电站内暂存。


拟建项目变电站本期主变容量为 2×63MVA，单台最大油量为 40t（密度


895kg/m3），体积约 44.7m3。项目建设了集油坑和事故油池（新建事故油池有


效容积 50m3）收集废油，事故油池有油水分离装置，发生事故时产生的废油及


含油废水等送有危废处置资质单位处理，不在站内贮存。


拟建项目危险废物特征等见表4-7。


表 4-7 危险废物产生及处置情况一览表
序


号


危险废


物名称


危险废


物类别


危险废


物代码


产生量


(吨/次)
产生工


序


形


态
主要成分


有害成


分


产废


周期


危险


特性







52


1 废冷却


绝缘油


HW08
废矿物


油与含


矿物油


废物


900-220-08 /
变压器


事故泄


漏


液


态
废矿物油


废矿物


油
/ T、I


2 废油滤


渣


HW08
废矿物


油与含


矿物油


废物


900-213-08 少量


变压器


大修可


能产生


固


态


废矿物油、


滤渣


废矿物


油
/ T、I


3 废蓄电


池


HW31
含铅废


物
900-052-31 0.05 更换


固


态
酸、铅 酸、铅


每3-5
年


T、C


4.3.6环境风险分析


（1）电磁环境


拟建项目在变电站内设置了一套完备的防止系统过载的自动保护系统及良


好的接地，当高压输变电系统的电压或电流超出正常运行的范围，上述自动保


护系统将在几十毫秒时间内使断路器断开，实现事故线路断电。因此，变电站


不存在事故时的运行，其事故情况下电磁感应强度不会增大，不会对周围环境


产生影响。


（2）变压器油


变电站内变压器等电气设备为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量变


压油。变压器日常情况、例行检修和大修时，正常情况下均不会产生漏油、跑


油现象，亦无弃油产生。但在设备事故失控时，事故漏油若不能够得到及时、


合适处理，将可能造成变压器油泄漏至外环境，有可能造成泄漏，污染环境。


根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）第 6.7.7条：


“户内单台总油量为 100kg以上的电气设备，应设置挡油设施及将事故油排至安


全处的设施。挡油设施的容积宜按油量的 20%设计。当不能满足上述要求时，


应设置能容纳全部油量的贮油设施。”、第 6.7.8 条：“户外单台油量为 1000kg


以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，其容积宜按设备油量的 20%设计，


并能将事故油排至总事故贮油池的容积应按其接入的油量最大的一台设备确


定，并设置油水分离装置”。


为防止事故、检修时造成废油污染，变电站内设置有污油排蓄系统，即按


最大一台主变压器的油量，变电站主变容量均为 63MVA，单台最大油量约 40t


（体积 44.7m3，密度 895kg/m3）。拟建项目的事故油池具有油水分离功能，有







53


效容积为 50m3。在变压器基座下设置大于设备外廓尺寸每边大 1m的集油坑，


其设置的事故油池容积、贮油池尺寸能够满足《火力发电厂与变电站设计防火


标准》（GB 50229-2019）的要求。据重庆市电力公司统计显示，重庆市变电站


从建设运行至今未发生过全年运行两台或多台主变压器同时发生冷却油泄漏事


故。因此，拟建项目新建的 50m3事故油池能处理漏油事故。将事故油池及油坑、


集油管道划分为“防渗区”，“防渗区”应满足《危险废物贮存污染控制标准》


（GB18597-2023）中“贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，


防渗层为至少 1m厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），或至少 2mm厚高密


度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或其他防渗性能等


效的材料。”的要求。不会造成冷却油漫流而污染环境的情况发生。本工程事


故废油通过站内设置的事故油池收集后，事故废油及含油废水直接由相应危废


单位收集处理。


同时建设单位应制定变电站应急事故处理预案，定期检修事故油池，防止


破损，要求变电站主变压器故障时，变压油由有资质单位统一收集处理，严格


禁止变压油的事故排放。


（3）消防喷淋废水


根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）第 7.7.2条款：


“油系统等设施的消防排水应按消防流量设计，并在排水管道或设施中设置水


封或采取油水分隔措施；其他场所的消防排水宜排入室外雨水管道。”拟建项


目主变配置水喷雾灭火系统。


在主变发生火灾时，应优先采用消防沙和灭火器进行扑救（主变及配电装


置区周边设有多处消防沙池和灭火器）。若确需使用消防水，应采取围挡措施


封闭主变集油坑和事故油池，防止消防水外溢，并配备吸油毡等应急物资，确


保溢流风险可控。产生的消防废水经事故油池进行油水分离后，废水排入厂区


雨水管网，分离出的废油交由具备危险废物处置资质的单位收集处置。


选


址


选


线


环


境


合


4.4项目选址环境合理性分析


拟建项目选址与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中


对选址提出的要求的符合性见表 4-7。


表 4-7 与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性


类型 涉及变电站、输电线路的要求 拟建项目情况 符合性







54


理


性


分


析


选址


选线


工程选址选线应符合规划环境影响


评价文件的要求。


拟建项目选线选址符合园区


规划环评的要求。
符合


输变电建设项目选址选线应符合生


态保护红线管控要求，避让自然保护


区、饮用水水源保护区等环境敏感


区。确实因自然条件等因素限制无法


避让自然保护区实验区、饮用水水源


二级保护区等环境敏感区的输电线


路，应在满足相关法律法规及管理要


求的前提下对线路方案进行唯一性


论证，并采取无害化方式通过。


拟建线路、变电站不涉自然保


护区、饮用水水源保护区等环


境敏感区，也不涉及生态保护


红线。


符合


户外变电工程及规划架空进出线选


址选线时，应关注以居住、医疗卫生、


文化教育、科研、行政办公等为主要


功能的区域，采取综合措施，减少电


磁和声环境影响。


拟建项目为半户内变电站，线


路为地下电缆，不涉及架空线


路。


符合


变电工程在选址时应按终期规模综


合考虑进出线走廊规划，避免进出线


进入自然保护区、饮用水水源保护区


等环境敏感区。


拟建项目为新建变电站工程，


进线采用电缆的形式，规划在


变电站北侧，出线均为 110kV
电缆线路，已按照终期规模考


虑新建部分地下电缆通道，其


余均依托现有，且不在自然保


护区、饮用水水源保护区等环


境敏感区。


符合


同一走廊内的多回输电线路，宜采取


同塔多回架设、并行架设等形式，减


少新开辟走廊，优化线路走廊间距，


降低环境影响。


拟建线路为单回电缆线路，基


本沿已有电缆通道敷设。
符合


输电线路宜避让集中林区，以减少林


木砍伐，保护生态环境。


拟建线路主要沿绿化带、人行


道、厂区道路走线，不涉及集


中林区。


符合


原则上避免在 0类声环境功能区建


设变电工程。


拟建项目所在区域不属于 0
类声环境功能区。


符合


进入自然保护区的输电线路，应按照


HJ19的要求开展生态现状调查，避


让保护对象的集中分布区。


拟建线路不涉及自然保护区。 符合


变电工程选址时，应综合考虑减少土


地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以


减少对生态环境的不利影响。


拟建项目变电站采用半户内


布置，占地面积相对小，场地


已平场，不涉及植被砍伐，对


生态环境影响小。


符合


根据上述分析，拟建项目符合《输变电建设项目环境保护技术要求》


（HJ1113-2020）的选址相关要求。







55


五、主要生态环境保护措施


施工


期生


态环


境保


护措


施


5.1 施工期生态环境措施


（1）施工过程中应尽量减少临时用地。施工营地设在中国联通西南数据


中心厂区内预留用地，占地面积约 800m2；施工材料、土石方等可堆放在均设


在中国联通西南数据中心用地红线范围内，同时施工材料堆放需做好地面铺垫


工作，减少砂石、水泥洒落，临时占地面积约 600m2。临时用地施工结束后及


时进行硬化、进行场地清理，确保无污染物遗留。


（2）新建段电缆通道施工前应进行表土剥离，剥离的表土分类存放，用


于园区施工场地复绿。在施工过程中基础开挖、沟槽开挖等，可能会造成部分


水土流失等，因此必须采取措施进行保护。针对不同情况实施相应的水保预防


措施：应合理安排施工工序，尽量避开在暴雨季节开挖土方，开挖土方回填之


前，做好临时的防护措施，土石方集中堆放，表土剥离单独存放，同时做好施


工区的排水工作，保证排水系统畅通。施工单位应配备防雨薄膜，遇上暴雨，


用于遮盖临时土方堆场，减少雨水冲刷。要及时清理施工现场，回填方应及时


夯实，在工程施工过程中尽量保护生态的原貌，减少对生态的扰动与破坏。


5.2 施工期废气、废水、噪声、固废污染防治措施


结合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HT1113-2020）等规范要求，


拟建项目施工期废气、废水、噪声、固废污染防治措施见表 5-1。


表 5-1 施工期废气、废水、噪声、固废污染防治措施


施工扬尘、机


械废气


①施工单位文明施工，加强施工期的环境管理工作。


②水泥、河沙等粉性材料运输时合理装卸、规范操作，对运输车辆按照


规范要求采用密封、遮盖等防尘措施；建筑材料现场搬运，要求轻拿轻


放，降低扬尘。


③采取洒水、喷淋等控尘降尘措施。对易起尘的物料（临时堆土、河沙


等）采用密闭式防尘布（网）进行遮盖。


④加强施工机械的使用管理和保养维修，提高机械设备使用效率，缩短


工期，降低燃油机械废气排放。


⑤采用商品混凝土，禁止施工现场搅拌混凝土。


施工废水


①施工人员产生的生活污水依托一期工程已建生化池处理达标后排放。


②设置简易沉淀池，使产生的施工废水收集、沉砂、澄清处理后回用，


不外排。


固体废物


①施工人员生活垃圾利用附近已有公共环卫设施收集，由当地环卫部门


定期进行转移处理。


②施工产生的弃方堆放在用地红线内，弃方及时清运至合法渣场处置。


③新建段电缆通道施工期剥离的表土分类存放，用于园区施工场地复绿。


噪声防治
①在满足施工需要的前提下，尽可能选取低噪声的先进设备，并加强施


工机械的维修保养。







56


五、主要生态环境保护措施


②合理安排施工时间，避免夜间施工；若必须在夜间施工而产生环境噪


声污染时，应按相关规定办理合法手续，施工期间禁止使用高噪声设备。


③加强施工车辆的管理，严禁鸣笛。


采取以上措施后，项目的建设对大气、水、声环境的影响可以接受，固体


废物得到有效处理。


运营


期生


态环


境保


护措


施


5.3运营期环境保护措施


（1）噪声


拟建项目主要噪声源是主变压器和室外屋顶风机。设备选用低噪声设备，


主要降噪措施为主变声源控制，主变压采用隔声、减振的措施。对设备定期进


行维修保养，保证设备正常运行。


（2）电磁环境防护措施


购买合格设备、加强日常设备维护。运营期确保变电站内高压设备、建筑


物钢铁件均接地良好，所有设备导电元件间接接触部位应连接紧密，以减少因


接触不良而产生的火花。定期进行环境监测，保证电场强度、磁感应强度均小


于评价标准限值。


（3）环境风险防范措施


新建的一座有效容积 50m3事故油池能处理漏油事故，将事故油池及油坑、


集油管道划分为“防渗区”，“防渗区”应满足《危险废物贮存污染控制标准》


（GB18597-2023）中“贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，


防渗层为至少 1m厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），或至少 2mm厚高密


度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或其他防渗性能等


效的材料。”的要求。不会造成冷却油漫流而污染环境的情况发生。本工程事


故废油通过站内设置的事故油池收集后，直接由相应危废单位收集处理。


5.4运营期的环境管理


拟建项目运营期的环境管理机构为中国联合网络通信有限公司重庆市分


公司。拟建项目运营期环境管理计划见表 5-2。


表 5-2 项目运营期环境管理计划


潜在的负影响 减缓措施 实施机构


①电场强度 加强设备维护、保养。 中国联合网络通信有







57


五、主要生态环境保护措施


限公司重庆市分公司②磁感应强度


③噪声


采用低噪声变压设备，设置隔声、消声、


减振等降噪措施。主要声源设备大修前


后，应对变电站工程厂界噪声和周围环


境敏感目标环境噪声进行监测。


⑤固体废物


废蓄电池、事故废油及含油废水、检修


油渣等交有危险废物处置资质单位处


理。不设危废暂存间，危废产生时由有


危险处置资质的单位转运处理


⑥事故油池
新建 50m3的事故油池，定期对事故油池


的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢


流。


5.5环境监测计划


环境监测计划是为了监督各项环保措施的落地，为环保措施实施方案提供


依据。制订的原则是根据预测各个时期的主要环境影响及可能超标的指标而


定，重点是各环境敏感目标。


运营期由中国联合网络通信有限公司重庆市分公司委托有相关资质的监


测单位进行监测。


监测计划见表 5-3。


表5-3 运营期环境监测计划


监测类别 监测位置 监测项目 监测频次 实施机构


噪声
中国联通西南数据中心北侧、


西侧、南侧厂界


昼、夜等效连续


A声级


验收监测一


次，有需要


时进行监测


受委托的


环境监测


单位进行


监测电磁环境


①变电站厂界、具有代表性的


电磁环境敏感目标；


②线路工程具有代表性的环境


敏感目标；


③验收调查范围内存在环保投


诉问题的电磁环境敏感目标；


④变电站和线路的地形条件符


合断面布点的需布设断面监


测。


工频电场强度、


磁感应强度


验收监测一


次，有需要


时进行监测


其他


5.6环境管理机构职责


拟建项目的施工期、运营期环境管理机构为中国联合网络通信有限公司重


庆市分公司，管理机构主要职责是：


①贯彻、执行环境保护方针、政策和法规；







58


五、主要生态环境保护措施


②组织、制定污染事故处置计划，负责事故的调查处理；


③组织、制定环境管理计划，监督环评文件中所提出的各项环保措施的落


实情况，并对事故进行调查处理。


5.7环境管理中的注意事项


①设计阶段：设计单位应将环境影响报告表中提出的环保措施落实到


设计中，建设单位应对环保工程设计方案进行审查。


②招标阶段：建设单位在投标中应有环境保护的内容，中标后的合同


中应有实施环保措施的条款。


③建设单位在施工开始后应配1~2名专业人员负责施工期的环境监理，监


督施工扬尘治理、废渣处置、噪声防治等环保措施落实情况。


环保


投资


5.8环保投资


项目环保投资约 44万元，详细投资见表 5-4。


表 5-4 环保投资一览表


类型 排放源 防治措施
治理投资


（万元）


预期治


理效果


大气污染物 施工场地
施工期对干燥的作业面适当喷水，


使作业面保持一定的湿度
2 减少扬尘


水污染物
施工期污


水


生活污水依托一期工程已建生化池


处理达标后排放
/ 排入市政


污水管网


施工车辆清洗废水和混凝土养护废


水经收集、沉淀处理后用于洒水抑


尘，不外排


1 /


固体废物


施工人员


生活垃圾


收集后转移至工程附近的生活垃圾


收集点
1 避免垃


圾散排


弃渣 部分回填，弃土运至合法渣场处置 4 合法处置


危险废物


变电站产生的废变压油、废过滤油


渣、废铅蓄电池等危废均交由相应


有资质单位处置，站内不设危废贮


存点，危废即产即运，不在站内贮


存。


5 合法处置


噪声


施工场地
尽量选用低噪声设备、隔声降噪等，


合理布置施工机械
1 /


运营期主


变噪声


选用低噪声设备，合理布局、基础


减振，加强设备保养
5 /


生态环境 水土流失
避免大开挖，施工期结束后尽快进


行硬化及植被恢复
1


减少水土


流失和生


态恢复


电磁环境 加强环境管理，设备维护 1 /







59


五、主要生态环境保护措施


环境风险 主变


新建事故油池 1座，有效容积 50m3，


事故油池具有油水分离功能，事故


油池、集油坑及排油管道均按照防


渗区建设。


8 /


环境咨询 环评、验收监测、验收调查等 15 /


合计 44 /







60


六、生态环境保护措施监督检查清单


内容


要素


施工期 运营期


环境保护措施 验收要求 环境保护措施 验收要求


陆生生态


1、应合理安排施工工序，尽量避开


在暴雨季节开挖土方，开挖土方回填


之前，做好临时的防护措施，土石方


集中堆放，同时做好施工工区的排水


工作，保证排水系统畅通。施工单位


应配备防雨薄膜，遇上暴雨，用于遮


盖临时土方堆场，减少雨水冲刷。要


及时清理施工现场，回填方应及时夯


实，在工程施工过程中尽量保护生态


的原貌，减少对生态的扰动与破坏。


2、 电缆通道施工前应进行表土剥


离，剥离的表土分类存放，用于园区


施工场地复绿。施工结束后及时进行


绿化恢复，绿化恢复优先选择同类植


被，及时进行场地清理，确保无污染


物遗留。


3、对于临时用地施工结束后及时进


行硬化，及时进行场地清理，确保无


污染物遗留。


施工期施工迹地及裸露地表


完全恢复；无弃土弃渣堆放，


未随意处置。
/ /


水生生态 / / / /


地表水环境


施工人员生活污水依托一期工程已


建生化池处理；施工废水经沉淀处理


后回用。


废水合理处置，未发生废水污


染事故。
/ /


地下水及土


壤环境
/ / / /







61


声环境


1、在满足施工需要的前提下，项目


施工尽量选用低噪声设备，若采取的


设备噪声较大，应采取降噪、隔声等


措施；调整髙噪声施工时间，夜间不


施工；若必须在夜间施工而产生环境


噪声污染时，应按相关规定办理合法


手续，夜间施工期间禁止使用髙噪声


设备。


2、施工场界设置围挡。


3、加强施工区内动力设备管理，并


根据周边环境情况合理布置；加强施


工机械的维修保养，避免由于设备性


能差而使机械噪声增大。


施工时未发生噪声污染事故，


措施符合环境要求。


加强环境管理及设备维护，定期


开展环境监测，保证变电站厂界


噪声长期稳定达标。


四 周 厂 界 噪 声 排 放 满 足


GB12348-2008中 3类和 4类标准


大气环境


1、施工过程中，施工面有条件的地


方宜采取洒水降尘等有效措施，减少


易造成大气污染的施工作业；在干


燥或大风天气环境下，对施工现场采


取洒水措施，抑制扬尘产生；设置施


工围挡，在围挡上方设置洒水喷雾。


2、施工过程中，应当对裸露地面进


行临时覆盖；对运输过程中的土石方


等应采用密闭式防尘布（网）进行苫


盖，对临时堆放的土石方进行遮盖，


施工完毕后及时运至合法渣场处置；


材料运输时合理装卸、规范操作，对


运输车辆按照规范要求采用密封、遮


盖等防尘 措施。


3、运输车辆在经过居民聚集点时减


慢速度行驶。


施工时未发生大气污染故事，


措施符合环境要求。
/ /


固体废物


基础开挖就地回填压实，弃土运至合


法渣场处置，剥离表土用于园区施工


场地复绿；生活垃圾交环卫部门处


固体废物得到妥善处置。 / /







62


置。


电磁环境 / /
应加强环境管理，定期进行环境


监测工作，保证电场强度、磁感


应强度均小于评价标准限值。


满足《电磁环境控制限值》


（GB8702-2014）：保护目标处工


频电场强度 4000V/m；磁感应强


度 100μT


环境风险 / / / /


环境监测 / /


变电站四周厂界、电磁环境敏感


目标处、线路工程具有代表性的


电磁环境敏感目标处设置电磁监


测点位。


中国联通西南数据中心厂界四周


设置噪声监测点位。


电磁环境：验收监测点位按照


HJ705-2020的要求布设，验收监


测限值执行《电磁环境控制限值》


（GB8702-2014）中相应标准要


求；


声环境：验收监测点位按照


HJ705-2020的要求布设，厂界噪


声验收监测限值执行《工业企业


厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》


（GB12348-2008）中 3 类和 4类
标准要求。


其他 / / / /







63


表 A.2 两江新区生态环境保护措施监督检查清单


（生态影响类）


填表时间：


一、基本信息


建设


项目


名称


2023年中国联通重庆北部通信枢纽中心 110KV变电站新建工程


建设


地点


两江新


区水土


高新技


术产业


园重庆


中国联


合网络


通信有


限公司


中国联


通西南


数据中


心厂区


内


地


理


坐


标


变电站中心坐标：


东经 106度 30分 47.864秒，北纬 29 度 48分 5.596秒


新农-数据中心园区 110kV线路工程（依托新农 220kV变电站间隔


出线侧及园区电缆通道）：


起点坐标：东经 106度 31分 38.085秒，北纬 29度 47分 55.109秒


终点坐标：东经 106度 30分 42.476秒，北纬 29度 48分 7.150秒


新农-数据中心园区 110kV线路工程（新建电缆段）：


起点坐标：东经 106度 30分 42.476秒，北纬 29度 48分 7.150秒


终点坐标：东经 106度 30分 47.613秒，北纬 29度 48分 6.021秒


云峰村-数据中心园区 110kV线路工程（依托云峰村 220kV变电站


间隔出线侧电缆通道）：


起点坐标：东经 106度 31分 0.552秒，北纬 29度 48分 1.217秒


终点坐标：东经 106度 30分 57.366秒，北纬 29度 48分 4.722秒


建设


项目


行业


类别


161输
变电


工程


用地


面积


（m2）


/长度


（km）


总用地面积约 2686.48m2，其中变


电站永久占地约 1286.48m2，临时


占地约 1400m2（均设在中国联通


西南数据中心用地红线范围内）


；电缆通道长约 2352m，其中新建


电缆排管长约 437m，依托已建变


电站间隔出线侧及园区电缆通道


长约 1915m。







64


云峰村-数据中心园区 110kV线路工程（新建电缆段）：


起点坐标：东经 106度 30分 57.366秒，北纬 29度 48分 4.722秒


终点坐标：东经 106度 30分 48.694秒，北纬 29度 48分 6.050秒


地理


位置


两江新


区水土


高新技


术产业


园重庆


中国联


合网络


通信有


限公司


中国联


通西南


数据中


心厂区


内


项


目


组


成


及


规


模


拟建项目为 2023年中国联通重庆北部通信枢纽中心 110KV变电站新建工程，含联通 110kV变电站工程、云峰村-数据中心园


区 110kV线路工程、新农-数据中心园区 110kV线路工程。


（1）变电站新建工程


拟在两江新区水土高新技术产业园重庆中国联合网络通信有限公司中国联通西南数据中心厂内预留场地内新建联通 110kV变


电站 1座。建设 1栋配电综合楼，其中主变位于配电综合楼内 1F东北侧，主变室前侧和顶部均为格栅结构，主变室四周为实心墙


体，为半户内布置形式，其余电气设备为户内布置。主变容量最终为 3×63MVA（1号主变、2号主变、3号主变），本期为 2×63MVA


（本期建设 1号主变、2号主变，预留 3号主变），采用三相双绕组油浸式自冷有载调压电力变压器，电压等级 110kV/10kV。变


电站占地面积为 1286.48m2，总建筑面积为 1206.81m2，土建工程一次建成，本次按照本期进行评价。


（2）云峰村-数据中心园区 110kV线路工程（B0-B1）


本工程依托云峰村 220kV变电站间隔出线侧电缆隧道 200m（隧道断面：3×3m），同时新建电缆排管 287m（排管断面：1.0×1.1m），


电缆采用 ZB-YJLW03-Z-64/110-1×800mm²型交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚乙烯外护套阻燃阻水电力电缆。


电缆通道（487m）=依托云峰村 220kV变电站出站侧电缆隧道段（B0-B1段）（200m）+新建电缆排管段（B1-B2段）（287m）。


（3）新农-数据中心园区 110kV线路工程（A0-A4）


本工程依托新农 220kV变电站出站侧电缆隧道及园区电缆通道 1715m（隧道断面：3×3m、R=3.12m），排管断面：1.44×1.19m），


同时新建电缆排管 150m（排管断面：1.0×1.1m），电缆采用 ZB-YJLW03-Z-64/110-1×800mm²型交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套聚乙


烯外护套阻燃阻水电力电缆。


电缆通道（1865m）=依托新农 220kV变电站出站侧电缆隧道段（A0-A1段）（60m）+依托园区电缆隧道段（A1-A2段）（1175m）







65


+依托园区电缆排管段（A2-A3段）（480m）+新建电缆排管（A3-A4段）（150m）。


总平


面及


现场


布置


变电站总平面布置：


联通 110kV变电站站址位于中国联通西南数据中心厂区内北部。变电站呈长方


形布置，主变采用半户内布置形式，其余电气设备为户内布置，全站设置一栋 2F
配电综合楼。东侧、西侧、北侧均为中国联通西南数据中心厂区道路，南侧为中国


联通西南数据中心厂区预留用地。


配电综合楼建筑高度约 10.2m，共 2层（2F），配电综合楼室内地下设有电缆


通道；地上一层的北侧由西至东依次为辅助用房、110kV GIS室、1#主变、2#主变、


3号主变（预留），地上一层的南侧为 10kV配电装置室；地上二层的南侧由西至


东依次为蓄电池室、主控制室、其它预留房间一、其它预留房间二，地上二层的北


侧由西至东依次为 110kV GIS室上空、1#主变上空、2#主变上空、3#主变上空。室


外风机布置在配电综合楼屋顶。


事故油池位于配电综合楼东北侧。


线路路径：


（1）云峰村-数据中心园区 110kV线路工程


从云峰村 220kV 变电站 110kV 2#间隔出线后，依托变电站间隔出线侧电缆隧


道向西走线，至云峰村 220kV变电站外西北侧约 34m处，最后沿云端路南侧市政


绿化带新建电缆排管接入联通 110kV变电站。


（2）新农-数据中心园区 110kV线路工程


从新农 220kV变电站 110kV 21#间隔出线后，依托变电站间隔出线侧电缆隧道


向北走线，然后向西接入园区电缆隧道和电缆排管至联通 110kV 变电站西北侧约


125m处，最后沿云端路南侧市政绿化带新建电缆排管进入联通 110kV变电站。


施工


方案


（1）变电站工程


拟建项目联通 110kV 变电站为中国联通西南数


据中心的专用变电站，项目场地已平场。变电站施


工期主要涉及变电站基础开挖建设、配电综合楼建


设及相关设备安装等一系列施工活动。


（2）线路工程


拟建项目线路工程为电缆线路，均为明开挖方


式施工，电缆线路施工主环节包括：场地清理、电


缆沟槽开挖、混凝土垫层或结构浇筑、电缆敷设、


土方回填及封盖几个阶段。


施工流程大致如下：


1）场地清理


清除电缆通道区域的植被、杂物等。


2）沟槽开挖、混凝土浇筑


采用机械施工配合人工掏挖的方式，为防止机


械施工可能扰动槽底原始土层结构，在槽地标高以


上和槽底边线以内留出一定厚度土层，待机械设备


开挖后，采用人工清掏的方式挖至测量放线时确定


的槽地标高和槽底外边线外。沟槽挖好后根据电缆


隧道或电缆排管内布置型式进行混凝土垫层浇筑以


及沟槽结构浇筑。


施工时由施工挡板围住施工区域，开挖土石方


短暂堆存在挡板内，不需要设置专门的弃土场及出


渣口。新建电缆段东侧紧邻京东方大道、北侧紧邻


云端路，混凝土泵车可达，电缆段施工区域不涉及


现场拌合混凝土。







66


3）电缆敷设


根据施工工艺，将电缆排管按布置型式进行电


缆线路敷设并用混凝土包封固定。


4）土方回填及封盖


电缆敷设完毕后，电缆排管回填采用混凝土及


片石垫层结合回封。开挖的土石方（含表土）、废


混凝土砌块等分开堆放在中国联通西南数据中心厂


区道路上，待施工结束后部分细质的土石用于回填，


表土由园区运至施工场地复绿，多余土石方运往合


法渣场处置。


环


评、


竣工


环保


验收


情况


拟建项目为新建项目。


环境


管理


制度


及机


构


环境管理机构主要职责是：贯彻、执行环境保护方针、政策和法规；组织、制订污染事故处置计划，负责事故的调查处理；组织、制订环境管理


计划，监督环评文件中所提出的各项环保措施的落实情况，并对事故进行调查处理。本工程的环境管理机构是中国联合网络通信有限公司重庆市


分公司。


其他 无


二、监督检查内容


内容 施工期 运营期


环境保护措施 验收要求 环境保护措施 验收要求







67


要素


陆生


生态


1、应合理安排施工工序，尽量避开在暴雨季节开挖土方，开挖土方回填之前，做好临时的防护


措施，土石方集中堆放，同时做好施工工区的排水工作，保证排水系统畅通。施工单位应配备防


雨薄膜，遇上暴雨，用于遮盖临时土方堆场，减少雨水冲刷。要及时清理施工现场，回填方应及


时夯实，在工程施工过程中尽量保护生态的原貌，减少对生态的扰动与破坏。


2、 电缆通道施工前应进行表土剥离，剥离的表土分类存放，用于园区施工场地复绿。施工结束


后及时进行绿化恢复，绿化恢复优先选择同类植被，及时进行场地清理，确保无污染物遗留。


3、对于临时用地施工结束后及时进行硬化，及时进行场地清理，确保无污染物遗留。


施工期施工迹


地及裸露地表


完全恢复；无


弃 土 弃 渣 堆


放，未随意处


置。


/ /


水生


生态 / / / /


地表


水环


境


施工人员生活污水依托一期工程已建生化池处理；施工废水经沉淀处理后回用。


废 水 合 理 处


置，未发生废


水污染事故。
/ /


地下


水及


土壤


环境


/ / / /


声环


境


1、在满足施工需要的前提下，项目施工尽量选用低噪声设备，若采取的设备噪声较大，应采取


降噪、隔声等措施；调整髙噪声施工时间，夜间不施工；若必须在夜间施工而产生环境噪声污染


时，应按相关规定办理合法手续，夜间施工期间禁止使用髙噪声设备。


2、施工场界设置围挡。


3、加强施工区内动力设备管理，并根据周边环境情况合理布置；加强施工机械的维修保养，避


免由于设备性能差而使机械噪声增大。


施工时未发生


噪 声 污 染 事


故，措施符合


环境要求。


加强环境管理及


设备维护，定期


开展环境监测，


保证变电站厂界


噪声长期稳定达


标。


四周厂界噪


声排放满足


GB12348-20
08中 3类和


4类标准。







68


内容


要素


施工期 运营期


环境保护措施 验收要求 环境保护措施 验收要求


大气环境


1、施工过程中，施工面有条件的


地方宜采取洒水降尘等有效措


施，减少易造成大气污染的施工


作业；在干 燥或大风天气环境


下，对施工现场采取洒水措施，


抑制扬尘产生；设置施工围挡，


在围挡上方设置洒水喷雾。


2、施工过程中，应当对裸露地面


进行临时覆盖；对运输过程中的


土石方等应采用密闭式防尘布


（网）进行苫盖，对临时堆放的


土石方进行遮盖，施工完毕后及


时运至合法渣场处置；材料运输


时合理装卸、规范操作，对运输


车辆按照规范要求采用密封、遮


盖等防尘 措施。


3、运输车辆在经过居民聚集点时


减慢速度行驶。


施工时未发生大气


污染故事，措施符合


环境要求。
/ /


固体废物


基础开挖就地回填压实，弃土运


至合法渣场处置，剥离表土用于


园区施工场地复绿；生活垃圾交


环卫部门处置。


固体废物得到妥善


处置。 / /


电磁环境 / /
应加强环境管理，定期进行环境监测工


作，保证电场强度、磁感应强度均小于评


价标准限值


满 足 《 电 磁 环 境 控 制 限 值 》


（GB8702-2014）：保护目标处工频电


场强度 4000V/m；磁感应强度 100μT


环境风险 / / / /


环境监测 / /
变电站四周厂界、电磁环境敏感目标处、


电 磁 环 境 ： 验 收 监 测 点 位 按 照







69


线路工程具有代表性的电磁环境敏感目


标处设置电磁监测点位。


中国联通西南数据中心厂界四周设置噪


声监测点位。


HJ705-2020的要求布设，验收监测限值


执 行 《 电 磁 环 境 控 制 限 值 》


（GB8702-2014）中相应标准要求；


声环境：验收监测点位按照 HJ705-2020
的要求布设，厂界噪声验收监测限值执


行《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）中 3类和 4类标准要


求。


其他 / / / /







70


七、结论


2023年中国联通重庆北部通信枢纽中心 110KV变电站新建工程符合国家产业政策


及相关规划，工程建设产生的各类污染物及生态影响在采取各项污染防治措施及生态保


护措施（含本评价要求的措施）后其不利影响能得到有效控制。因此，从生态环境保护


的角度，本工程的建设是可行的。







71


附 录


附图：


附图 1 地理位置图


附图 2 拟建项目与中国联通西南数据中心厂区相对位置关系图


附图 3 拟建项目主变与变电站厂界位置关系


附图 4 配电综合楼分层图


附图 5 拟建项目电缆路径图


附图 6-1 电缆断面图（新建段）


附图 6-2 电缆断面图（依托变电站间隔出线侧电缆隧道及园区电缆隧道）


附图 6-3 电缆断面图（依托园区电缆排管）


附图 7 拟建项目事故油池平剖面图


附图 8 环保设施布置、排水管网及分区防渗图


附图 9 拟建项目环境保护目标及监测点位分布图


附图 10 拟建项目所在区域声功能区划分图


附图 11 拟建项目所在区域土地利用规划图


附图 12 拟建项目临时工程示意图


附图 13 现场相关照片


附件：


附件 1 核准批复


附件 2 初设批复


附件 3 拟建项目所在的中国联通集团西南生产基地项目建设用地规划许可证


附件 4 现有项目环保手续


附件 5 重庆两江新区水土新城规划环境影响报告书审查意见的函


附件 6 三线一单检测分析报告


附图 7 类比变电站监测报告


附件 8 类比电缆监测报告


附件 9 类比变电站断面监测报告


附件 10 拟建项目监测报告





		一、建设项目基本情况

		一、建设项目基本情况

		二、建设内容

		三、生态环境现状、保护目标及评价标准

		五、主要生态环境保护措施

		六、生态环境保护措施监督检查清单

		内容             

		要素

		施工期

		运营期

		环境保护措施

		验收要求

		环境保护措施

		验收要求

		陆生生态

		水生生态

		地表水环境

		地下水及土壤环境

		声环境

		大气环境

		固体废物

		电磁环境

		环境风险

		环境监测

		其他

		七、结论

		附  录




